## índice
Hoja excel | Contenido
Información instalación | Información técnica sobre la instalación
Horario ramales secundario | Horario de los diferentes circuitos de frío. La producción de frío funciona siempre que almenos un circuito esté en marcha.
Sensores instalados | Listado de sensores instalados junto a su identificador de parámetro (útil para entender la BBDD lecturas)
Lecturas | Listado de todas las lecturas de la instalación desde 1/11/16. Contiene lectura, fecha, hora y parámetro. Adjunto en el otro excel "lecturas_instalacion_demo.xlsx"
Consumos | Al estar las "energías activas" de la BBDD lecturas en formato "ordenada a origen", se detallan los consumos horarios desde 1/11/16 de todas las enfriadoras y el conjunto.
Rendimientos por equipo | Rendimientos calculados gracias a la BBDD lecturas de cada enfriadora detallado por nº de compresores en funcionamiento
Preguntas a resolver | Listado de preguntas que pedíais hicieramos para empezar a trabajar en alguna de ellas.

## información instalación
Columna1 | Columna2
Tipo instalación | Hotel
Ubicación | Tenerife
Sistema climatización | 3 Enfriadoras condensadas por aire. Una de ellas con módulo de recuperación para ACS.
Enfriadora 1 | CLIMAVENETA NECS-C/HT1004
Enfriadora 2 | CLIMAVENETA NECS-C/HT1004
Enfriadora 3 | CLIMAVENETA NECS-CR/HT1004
Observacions | 8 ramales de secundario con diferentes horarios (adjuntos a continuación)
Diagrama / Arquitectura

## Horarios ramales de secundario
Ramal | Horario
Restaurante | 7-23h
Discoteca | 20,30-1h
Drago | 6-18h
Z. centro | 24h
Gimnasio | 8-20h
Piano Bar | 7-1h
Zona caleta (Habitaciones) | 24h
Zona adeje (Habitaciones) | 24h

## Sensores instalados
Parámetro (ps_id) | Alias | Unidades | Explicación | Column1 | Column2
20 | Paro-marcha U1 | - | Orden 0-1 de marcha de unidad. 1: Marcha
93 | Paro-marcha U2 | - | Orden 0-1 de marcha de unidad. 1: Marcha
595 | Paro-marcha U3 | - | Orden 0-1 de marcha de unidad. 1: Marcha
22 | Tª SET U1 | ºC | Temperatura consigna enfriadora 1
95 | Tª SET U2 | ºC | Temperatura consigna enfriadora 2
594 | Tª SET U3 | ºC | Temperatura consigna enfriadora 3
649 | Tª SET recuperación U3 | ºC | Temperatura consigna recuperación ACS
98 | Alarma U1 | - | Alarma unidad. 1: Alarma
99 | Alarma U2 | - | Alarma unidad. 1: Alarma
475 | Alarma U3 | - | Alarma unidad. 1: Alarma
196 | Capacidad carga U1 | % | Porcentaje de funcionamiento del equipo
197 | Capacidad carga U2 | % | Porcentaje de funcionamiento del equipo
439 | Capacidad carga U3 | % | Porcentaje de funcionamiento del equipo
652 | % capacidad recuperacion U3 | % | Porcentaje de funcionamiento de la recuperación del equipo
695 | Algoritmos | - | Funcionamiento del sistema con los algoritmos del SGClima. 1: Algoritmos activos
695 | General Hotel | kWh | Consumo general del hotel
781 | Maxímetro General Hotel | kW | Maxímetro (potencia activa cuartohorario) del general del hotel
782 | FP General Hotel | - | Factor de potencia del general del hotel
3 | Total Enfriadoras | kWh | Energia activa acumulada suma de las 3 enfriadoras
82 | Enfriadora 1 | kWh | Energia activa acumulada de la enfriadora 1
29 | Enfriadora 2 | kWh | Energia activa acumulada de la enfriadora 2
193 | Enfriadora 3 | kWh | Energia activa acumulada de la enfriadora 3
1 | Potencia activa U1 | kW | Potencia activa instantánea enfriadora 1 | ok
49 | Potencia activa U2 | kW | Potencia activa instantánea enfriadora 2 | ok
195 | Potencia activa U3 | kW | Potencia activa instantánea enfriadora 3 | ok
900 | Suma Potencias | kW | Suma de la potencia activa instantánea de las 3 unidades (se empieza a registrar a mediados de octubre) | ok
9 | Presión alta 1 U1 | bar | Presión de condensación del circuito 1 de enfriadora 1 | ok
10 | Presión baja 1 U1 | bar | Presión de evaporación del circuito 1 de enfriadora 1 | ok
11 | Presión alta 2 U1 | bar | Presión de condensación del circuito 2 de enfriadora 1 | ok
12 | Presión baja 2 U1 | bar | Presión de evaporación del circuito 2 de enfriadora 1 | ok
32 | Presión alta 1 U2 | bar | Presión de condensación del circuito 1 de enfriadora 2 | ok
33 | Presión alta 2 U2 | bar | Presión de condensación del circuito 2 de enfriadora 2 | ok
34 | Presión baja 1 U2 | bar | Presión de evaporación del circuito 1 de enfriadora 2 | ok
35 | Presión baja 2 U2 | bar | Presión de evaporación del circuito 2 de enfriadora 2 | ok
189 | Presión alta 1 U3 | bar | Presión de condensación del circuito 1 de enfriadora 3 | ok
190 | Presión alta 2 U3 | bar | Presión de condensación del circuito 2 de enfriadora 3 | ok
191 | Presión baja 2 U3 | bar | Presión de evaporación del circuito 1 de enfriadora 3 | ok
192 | Presión baja 1 U3 | bar | Presión de evaporación del circuito 2 de enfriadora 3 | ok
13 | Tª exterior | ºC | Temperatura exterior | ok
15 | Tª impulsión U1 | ºC | Temperatura impulsión de agua de la enfriadora 1 | ok
36 | Tª impulsión U2 | ºC | Temperatura impulsión de agua de la enfriadora 2 | ok
187 | Tª impulsion U3 | ºC | Temperatura impulsión de agua de la enfriadora 3 | ok
16 | Tª retorno U1 | ºC | Temperatura retorno de agua de la enfriadora 1 | ok
37 | Tª retorno U2 | ºC | Temperatura retorno de agua de la enfriadora 2 | ok
188 | Tª retorno U3 | ºC | Temperatura retorno de agua de la enfriadora 3 | ok
650 | Tª ret recuperación U3 | ºC | Temperatura retorno de agua caliente proviniente de intercambiador ACS hacia enfriadora 3
651 | Tª imp recuperación U3 | ºC | Temperatura impulsión de agua caliente hacia intercambiador ACS proviniente de enfriadora 3
38 | Tª acumulación ACS | ºC | Temperatura acumulación depósito ACS
43 | Tª impulsión colector | ºC | Temperatura impulsión del colector de agua fría hacia hotel | ok | T objetivo
210 | Tª ret. Ala Caleta | ºC | Temperatura retorno del ramal de Caleta
211 | Tª ret. Ala Sheraton | ºC | Temperatura retorno del ramal de Sheraton
212 | Tª ret. Restaurante | ºC | Temperatura retorno del ramal de Restaurante
955 | Verano - invierno |  |  | ok
•Paro-marcha: 1 es marcha. Estado de la unidad de regrigeración específica
•Verano – invierno: modo de operacion de la maquina (Verano = 1)
•Compuerta: %paertura de entrada aiere externo
•Algoritmos: 1 = gestion automatica. 0 = la maquina esta en operacion pero son control
•Rooftop/Contador: (flujo) energia acumulada (kwh)
•Potencia rooftop: kw
•Presiones de refrigerante en bar antes y despues del compressor por maquina
Temp consigna active: T set Verano/ionvierno mas offset input manualmente

## Consumos
Consumo horario Enfriadora 1 | Consumo horario Enfriadora 2 | Consumo horario Enfriadora 3 | Consumo horario Total Enfriadoras | Fecha | Horas
23 | 33 | 37 | 93 | 2016-11-01 | 1:00
0 | 0 | 6 | 6 | 2016-11-01 | 2:00
1 | 0 | 38 | 39 | 2016-11-01 | 3:00
0 | 0 | 38 | 39 | 2016-11-01 | 4:00
0 | 0 | 38 | 39 | 2016-11-01 | 5:00
0 | 1 | 37 | 38 | 2016-11-01 | 6:00
0 | 0 | 38 | 38 | 2016-11-01 | 7:00
1 | 21 | 46 | 67 | 2016-11-01 | 8:00
7 | 41 | 40 | 88 | 2016-11-01 | 9:00
23 | 38 | 27 | 87 | 2016-11-01 | 10:00
23 | 26 | 27 | 76 | 2016-11-01 | 11:00
23 | 36 | 26 | 84 | 2016-11-01 | 12:00
30 | 31 | 47 | 108 | 2016-11-01 | 13:00
23 | 26 | 39 | 88 | 2016-11-01 | 14:00
22 | 26 | 39 | 88 | 2016-11-01 | 15:00
23 | 25 | 40 | 88 | 2016-11-01 | 16:00
29 | 26 | 40 | 95 | 2016-11-01 | 17:00
35 | 26 | 41 | 101 | 2016-11-01 | 18:00
27 | 26 | 37 | 90 | 2016-11-01 | 19:00
32 | 26 | 33 | 91 | 2016-11-01 | 20:00
35 | 38 | 51 | 124 | 2016-11-01 | 21:00
34 | 25 | 55 | 116 | 2016-11-01 | 22:00
23 | 29 | 28 | 81 | 2016-11-01 | 23:00
22 | 38 | 38 | 100 | 2016-11-02 | 0:00
23 | 30 | 32 | 85 | 2016-11-02 | 1:00
0 | 0 | 3 | 4 | 2016-11-02 | 2:00
0 | 0 | 35 | 36 | 2016-11-02 | 3:00
1 | 0 | 37 | 38 | 2016-11-02 | 4:00
0 | 0 | 38 | 38 | 2016-11-02 | 5:00
1 | 1 | 37 | 38 | 2016-11-02 | 6:00
0 | 0 | 37 | 38 | 2016-11-02 | 7:00
1 | 16 | 45 | 61 | 2016-11-02 | 8:00
7 | 37 | 45 | 88 | 2016-11-02 | 9:00
23 | 25 | 17 | 66 | 2016-11-02 | 10:00
23 | 25 | 35 | 83 | 2016-11-02 | 11:00
22 | 25 | 40 | 88 | 2016-11-02 | 12:00
23 | 25 | 40 | 88 | 2016-11-02 | 13:00
23 | 25 | 39 | 88 | 2016-11-02 | 14:00
23 | 25 | 40 | 89 | 2016-11-02 | 15:00
24 | 26 | 40 | 90 | 2016-11-02 | 16:00
36 | 26 | 40 | 101 | 2016-11-02 | 17:00
36 | 26 | 41 | 101 | 2016-11-02 | 18:00
35 | 25 | 35 | 95 | 2016-11-02 | 19:00
34 | 26 | 48 | 109 | 2016-11-02 | 20:00
35 | 26 | 53 | 114 | 2016-11-02 | 21:00
35 | 26 | 57 | 117 | 2016-11-02 | 22:00
23 | 30 | 28 | 81 | 2016-11-02 | 23:00
23 | 38 | 39 | 101 | 2016-11-03 | 0:00
23 | 27 | 27 | 78 | 2016-11-03 | 1:00
1 | 0 | 1 | 2 | 2016-11-03 | 2:00
0 | 1 | 33 | 34 | 2016-11-03 | 3:00
1 | 0 | 38 | 38 | 2016-11-03 | 4:00
0 | 1 | 38 | 38 | 2016-11-03 | 5:00
0 | 0 | 37 | 38 | 2016-11-03 | 6:00
0 | 0 | 37 | 38 | 2016-11-03 | 7:00
0 | 15 | 45 | 61 | 2016-11-03 | 8:00
8 | 38 | 44 | 88 | 2016-11-03 | 9:00
23 | 25 | 31 | 78 | 2016-11-03 | 10:00
23 | 27 | 26 | 76 | 2016-11-03 | 11:00
23 | 32 | 40 | 95 | 2016-11-03 | 12:00
23 | 25 | 40 | 88 | 2016-11-03 | 13:00
34 | 26 | 39 | 98 | 2016-11-03 | 14:00
25 | 25 | 38 | 89 | 2016-11-03 | 15:00
23 | 25 | 40 | 87 | 2016-11-03 | 16:00
23 | 25 | 40 | 88 | 2016-11-03 | 17:00
23 | 25 | 42 | 90 | 2016-11-03 | 18:00
22 | 25 | 39 | 86 | 2016-11-03 | 19:00
23 | 25 | 35 | 83 | 2016-11-03 | 20:00
33 | 25 | 28 | 87 | 2016-11-03 | 21:00
35 | 25 | 35 | 96 | 2016-11-03 | 22:00
23 | 25 | 40 | 89 | 2016-11-03 | 23:00
23 | 26 | 39 | 88 | 2016-11-04 | 0:00
23 | 26 | 36 | 85 | 2016-11-04 | 1:00
0 | 0 | 1 | 1 | 2016-11-04 | 2:00
1 | 0 | 31 | 32 | 2016-11-04 | 3:00
0 | 0 | 37 | 38 | 2016-11-04 | 4:00
1 | 1 | 37 | 38 | 2016-11-04 | 5:00
0 | 0 | 37 | 37 | 2016-11-04 | 6:00
1 | 1 | 37 | 37 | 2016-11-04 | 7:00
0 | 16 | 36 | 52 | 2016-11-04 | 8:00
7 | 37 | 32 | 76 | 2016-11-04 | 9:00
22 | 25 | 28 | 76 | 2016-11-04 | 10:00
23 | 26 | 27 | 75 | 2016-11-04 | 11:00
23 | 26 | 25 | 73 | 2016-11-04 | 12:00
35 | 26 | 25 | 86 | 2016-11-04 | 13:00
27 | 25 | 22 | 74 | 2016-11-04 | 14:00
35 | 25 | 1 | 61 | 2016-11-04 | 15:00
35 | 26 | 0 | 62 | 2016-11-04 | 16:00
35 | 33 | 1 | 69 | 2016-11-04 | 17:00
35 | 26 | 0 | 61 | 2016-11-04 | 18:00
35 | 25 | 1 | 60 | 2016-11-04 | 19:00
34 | 29 | 0 | 64 | 2016-11-04 | 20:00
34 | 37 | 0 | 72 | 2016-11-04 | 21:00
23 | 37 | 0 | 61 | 2016-11-04 | 22:00
22 | 28 | 0 | 52 | 2016-11-04 | 23:00
23 | 26 | 0 | 48 | 2016-11-05 | 0:00
23 | 19 | 0 | 43 | 2016-11-05 | 1:00
0 | 0 | 1 | 1 | 2016-11-05 | 2:00
1 | 1 | 0 | 1 | 2016-11-05 | 3:00
0 | 0 | 1 | 1 | 2016-11-05 | 4:00
0 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-05 | 5:00
0 | 0 | 1 | 1 | 2016-11-05 | 6:00
0 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-05 | 7:00
1 | 22 | 0 | 22 | 2016-11-05 | 8:00
13 | 65 | 0 | 78 | 2016-11-05 | 9:00
23 | 31 | 0 | 54 | 2016-11-05 | 10:00
22 | 34 | 1 | 57 | 2016-11-05 | 11:00
23 | 27 | 0 | 50 | 2016-11-05 | 12:00
35 | 30 | 1 | 66 | 2016-11-05 | 13:00
34 | 26 | 0 | 60 | 2016-11-05 | 14:00
35 | 25 | 1 | 61 | 2016-11-05 | 15:00
35 | 25 | 0 | 61 | 2016-11-05 | 16:00
35 | 26 | 1 | 61 | 2016-11-05 | 17:00
34 | 25 | 0 | 61 | 2016-11-05 | 18:00
34 | 25 | 0 | 60 | 2016-11-05 | 19:00
33 | 33 | 0 | 66 | 2016-11-05 | 20:00
25 | 37 | 0 | 63 | 2016-11-05 | 21:00
25 | 39 | 1 | 64 | 2016-11-05 | 22:00
25 | 38 | 0 | 63 | 2016-11-05 | 23:00
22 | 25 | 1 | 48 | 2016-11-06 | 0:00
23 | 25 | 0 | 48 | 2016-11-06 | 1:00
0 | 1 | 1 | 2 | 2016-11-06 | 2:00
0 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-06 | 3:00
0 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-06 | 4:00
1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-06 | 5:00
0 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-06 | 6:00
1 | 1 | 1 | 1 | 2016-11-06 | 7:00
0 | 21 | 0 | 22 | 2016-11-06 | 8:00
18 | 70 | 1 | 88 | 2016-11-06 | 9:00
25 | 37 | 0 | 62 | 2016-11-06 | 10:00
23 | 25 | 1 | 48 | 2016-11-06 | 11:00
23 | 35 | 0 | 58 | 2016-11-06 | 12:00
23 | 31 | 1 | 54 | 2016-11-06 | 13:00
31 | 25 | 0 | 57 | 2016-11-06 | 14:00
34 | 25 | 0 | 60 | 2016-11-06 | 15:00
35 | 25 | 0 | 60 | 2016-11-06 | 16:00
35 | 25 | 0 | 61 | 2016-11-06 | 17:00
35 | 25 | 1 | 60 | 2016-11-06 | 18:00
35 | 25 | 0 | 60 | 2016-11-06 | 19:00
35 | 29 | 1 | 64 | 2016-11-06 | 20:00
35 | 38 | 0 | 73 | 2016-11-06 | 21:00
34 | 38 | 1 | 73 | 2016-11-06 | 22:00
23 | 26 | 0 | 48 | 2016-11-06 | 23:00
23 | 34 | 0 | 58 | 2016-11-07 | 0:00
23 | 26 | 0 | 49 | 2016-11-07 | 1:00
0 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-07 | 2:00
1 | 0 | 1 | 1 | 2016-11-07 | 3:00
0 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-07 | 4:00
1 | 1 | 1 | 1 | 2016-11-07 | 5:00
0 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-07 | 6:00
0 | 1 | 1 | 1 | 2016-11-07 | 7:00
0 | 21 | 0 | 22 | 2016-11-07 | 8:00
18 | 70 | 1 | 88 | 2016-11-07 | 9:00
24 | 28 | 0 | 52 | 2016-11-07 | 10:00
23 | 29 | 0 | 53 | 2016-11-07 | 11:00
23 | 28 | 29 | 81 | 2016-11-07 | 12:00
23 | 25 | 34 | 83 | 2016-11-07 | 13:00
23 | 25 | 26 | 75 | 2016-11-07 | 14:00
23 | 25 | 25 | 74 | 2016-11-07 | 15:00
23 | 25 | 25 | 73 | 2016-11-07 | 16:00
24 | 25 | 25 | 74 | 2016-11-07 | 17:00
35 | 25 | 26 | 86 | 2016-11-07 | 18:00
29 | 25 | 34 | 88 | 2016-11-07 | 19:00
26 | 28 | 37 | 91 | 2016-11-07 | 20:00
23 | 26 | 27 | 75 | 2016-11-07 | 21:00
31 | 26 | 26 | 83 | 2016-11-07 | 22:00
22 | 26 | 26 | 74 | 2016-11-07 | 23:00
23 | 26 | 23 | 71 | 2016-11-08 | 0:00
7 | 14 | 23 | 45 | 2016-11-08 | 1:00
0 | 1 | 1 | 2 | 2016-11-08 | 2:00
1 | 0 | 24 | 26 | 2016-11-08 | 3:00
0 | 1 | 25 | 25 | 2016-11-08 | 4:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-08 | 5:00
0 | 0 | 25 | 25 | 2016-11-08 | 6:00
0 | 0 | 26 | 27 | 2016-11-08 | 7:00
1 | 16 | 43 | 60 | 2016-11-08 | 8:00
4 | 30 | 40 | 74 | 2016-11-08 | 9:00
23 | 25 | 17 | 65 | 2016-11-08 | 10:00
23 | 25 | 18 | 66 | 2016-11-08 | 11:00
23 | 25 | 20 | 69 | 2016-11-08 | 12:00
23 | 25 | 40 | 88 | 2016-11-08 | 13:00
23 | 6 | 40 | 69 | 2016-11-08 | 14:00
23 | 1 | 39 | 63 | 2016-11-08 | 15:00
23 | 26 | 39 | 88 | 2016-11-08 | 16:00
23 | 3 | 39 | 65 | 2016-11-08 | 17:00
23 | 21 | 41 | 86 | 2016-11-08 | 18:00
22 | 25 | 40 | 88 | 2016-11-08 | 19:00
26 | 28 | 36 | 90 | 2016-11-08 | 20:00
23 | 25 | 28 | 76 | 2016-11-08 | 21:00
34 | 25 | 26 | 85 | 2016-11-08 | 22:00
23 | 25 | 26 | 74 | 2016-11-08 | 23:00
23 | 25 | 25 | 73 | 2016-11-09 | 0:00
9 | 10 | 24 | 43 | 2016-11-09 | 1:00
1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-09 | 2:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-09 | 3:00
1 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-09 | 4:00
0 | 0 | 24 | 26 | 2016-11-09 | 5:00
1 | 0 | 24 | 26 | 2016-11-09 | 6:00
0 | 0 | 29 | 30 | 2016-11-09 | 7:00
0 | 17 | 42 | 58 | 2016-11-09 | 8:00
7 | 37 | 28 | 73 | 2016-11-09 | 9:00
23 | 26 | 28 | 76 | 2016-11-09 | 10:00
23 | 25 | 26 | 74 | 2016-11-09 | 11:00
29 | 26 | 25 | 80 | 2016-11-09 | 12:00
35 | 26 | 25 | 86 | 2016-11-09 | 13:00
35 | 26 | 25 | 86 | 2016-11-09 | 14:00
35 | 26 | 25 | 86 | 2016-11-09 | 15:00
33 | 26 | 25 | 84 | 2016-11-09 | 16:00
23 | 25 | 26 | 75 | 2016-11-09 | 17:00
24 | 26 | 25 | 74 | 2016-11-09 | 18:00
23 | 26 | 32 | 80 | 2016-11-09 | 19:00
27 | 30 | 38 | 94 | 2016-11-09 | 20:00
23 | 25 | 29 | 78 | 2016-11-09 | 21:00
32 | 25 | 51 | 108 | 2016-11-09 | 22:00
8 | 25 | 21 | 54 | 2016-11-09 | 23:00
23 | 25 | 21 | 70 | 2016-11-10 | 0:00
9 | 22 | 24 | 55 | 2016-11-10 | 1:00
1 | 0 | 1 | 1 | 2016-11-10 | 2:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-10 | 3:00
0 | 0 | 25 | 26 | 2016-11-10 | 4:00
0 | 1 | 25 | 25 | 2016-11-10 | 5:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-10 | 6:00
1 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-10 | 7:00
0 | 20 | 42 | 62 | 2016-11-10 | 8:00
1 | 36 | 27 | 63 | 2016-11-10 | 9:00
16 | 25 | 28 | 69 | 2016-11-10 | 10:00
23 | 25 | 24 | 72 | 2016-11-10 | 11:00
23 | 25 | 24 | 72 | 2016-11-10 | 12:00
23 | 25 | 37 | 85 | 2016-11-10 | 13:00
15 | 0 | 24 | 39 | 2016-11-10 | 14:00
24 | 3 | 36 | 63 | 2016-11-10 | 15:00
24 | 25 | 37 | 86 | 2016-11-10 | 16:00
23 | 25 | 37 | 86 | 2016-11-10 | 17:00
23 | 25 | 37 | 85 | 2016-11-10 | 18:00
23 | 25 | 37 | 84 | 2016-11-10 | 19:00
23 | 25 | 36 | 85 | 2016-11-10 | 20:00
23 | 25 | 37 | 84 | 2016-11-10 | 21:00
22 | 25 | 36 | 84 | 2016-11-10 | 22:00
23 | 26 | 24 | 72 | 2016-11-10 | 23:00
23 | 26 | 24 | 72 | 2016-11-11 | 0:00
2 | 15 | 24 | 42 | 2016-11-11 | 1:00
1 | 1 | 0 | 1 | 2016-11-11 | 2:00
0 | 0 | 24 | 26 | 2016-11-11 | 3:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-11 | 4:00
0 | 0 | 25 | 25 | 2016-11-11 | 5:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-11 | 6:00
1 | 0 | 25 | 25 | 2016-11-11 | 7:00
0 | 20 | 45 | 66 | 2016-11-11 | 8:00
1 | 25 | 28 | 54 | 2016-11-11 | 9:00
0 | 33 | 30 | 63 | 2016-11-11 | 10:00
1 | 26 | 24 | 50 | 2016-11-11 | 11:00
12 | 26 | 25 | 62 | 2016-11-11 | 12:00
22 | 14 | 24 | 61 | 2016-11-11 | 13:00
23 | 17 | 34 | 75 | 2016-11-11 | 14:00
23 | 26 | 37 | 85 | 2016-11-11 | 15:00
22 | 26 | 36 | 86 | 2016-11-11 | 16:00
23 | 26 | 37 | 85 | 2016-11-11 | 17:00
23 | 26 | 37 | 85 | 2016-11-11 | 18:00
23 | 26 | 37 | 84 | 2016-11-11 | 19:00
23 | 25 | 36 | 84 | 2016-11-11 | 20:00
23 | 25 | 37 | 85 | 2016-11-11 | 21:00
23 | 25 | 37 | 85 | 2016-11-11 | 22:00
22 | 25 | 29 | 78 | 2016-11-11 | 23:00
23 | 25 | 24 | 73 | 2016-11-12 | 0:00
4 | 17 | 25 | 44 | 2016-11-12 | 1:00
1 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-12 | 2:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-12 | 3:00
1 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-12 | 4:00
0 | 1 | 25 | 26 | 2016-11-12 | 5:00
0 | 0 | 25 | 25 | 2016-11-12 | 6:00
0 | 0 | 24 | 26 | 2016-11-12 | 7:00
0 | 20 | 47 | 67 | 2016-11-12 | 8:00
1 | 24 | 36 | 61 | 2016-11-12 | 9:00
21 | 25 | 31 | 78 | 2016-11-12 | 10:00
23 | 25 | 24 | 72 | 2016-11-12 | 11:00
23 | 25 | 24 | 72 | 2016-11-12 | 12:00
32 | 25 | 37 | 95 | 2016-11-12 | 13:00
23 | 26 | 37 | 85 | 2016-11-12 | 14:00
23 | 25 | 37 | 85 | 2016-11-12 | 15:00
23 | 25 | 37 | 85 | 2016-11-12 | 16:00
23 | 25 | 37 | 86 | 2016-11-12 | 17:00
22 | 25 | 38 | 85 | 2016-11-12 | 18:00
23 | 25 | 37 | 85 | 2016-11-12 | 19:00
26 | 26 | 40 | 93 | 2016-11-12 | 20:00
24 | 25 | 38 | 87 | 2016-11-12 | 21:00
22 | 25 | 36 | 85 | 2016-11-12 | 22:00
23 | 25 | 29 | 77 | 2016-11-12 | 23:00
23 | 25 | 24 | 72 | 2016-11-13 | 0:00
9 | 10 | 24 | 44 | 2016-11-13 | 1:00
0 | 0 | 0 | 2 | 2016-11-13 | 2:00
1 | 1 | 24 | 26 | 2016-11-13 | 3:00
0 | 0 | 25 | 25 | 2016-11-13 | 4:00
1 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-13 | 5:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-13 | 6:00
1 | 1 | 30 | 30 | 2016-11-13 | 7:00
0 | 16 | 47 | 64 | 2016-11-13 | 8:00
1 | 27 | 36 | 63 | 2016-11-13 | 9:00
0 | 25 | 36 | 61 | 2016-11-13 | 10:00
11 | 25 | 37 | 73 | 2016-11-13 | 11:00
22 | 25 | 24 | 71 | 2016-11-13 | 12:00
23 | 25 | 37 | 85 | 2016-11-13 | 13:00
23 | 26 | 37 | 84 | 2016-11-13 | 14:00
22 | 25 | 37 | 85 | 2016-11-13 | 15:00
22 | 25 | 37 | 85 | 2016-11-13 | 16:00
23 | 25 | 37 | 85 | 2016-11-13 | 17:00
23 | 25 | 36 | 84 | 2016-11-13 | 18:00
23 | 25 | 36 | 85 | 2016-11-13 | 19:00
23 | 25 | 37 | 84 | 2016-11-13 | 20:00
23 | 25 | 37 | 85 | 2016-11-13 | 21:00
22 | 25 | 37 | 85 | 2016-11-13 | 22:00
23 | 25 | 33 | 82 | 2016-11-13 | 23:00
23 | 25 | 24 | 72 | 2016-11-14 | 0:00
10 | 11 | 24 | 44 | 2016-11-14 | 1:00
0 | 0 | 1 | 1 | 2016-11-14 | 2:00
0 | 0 | 24 | 26 | 2016-11-14 | 3:00
0 | 0 | 25 | 25 | 2016-11-14 | 4:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-14 | 5:00
1 | 0 | 24 | 24 | 2016-11-14 | 6:00
0 | 1 | 30 | 30 | 2016-11-14 | 7:00
1 | 16 | 47 | 63 | 2016-11-14 | 8:00
0 | 28 | 35 | 64 | 2016-11-14 | 9:00
1 | 25 | 36 | 62 | 2016-11-14 | 10:00
23 | 25 | 31 | 79 | 2016-11-14 | 11:00
23 | 25 | 24 | 72 | 2016-11-14 | 12:00
32 | 25 | 37 | 94 | 2016-11-14 | 13:00
22 | 25 | 36 | 85 | 2016-11-14 | 14:00
23 | 23 | 36 | 82 | 2016-11-14 | 15:00
23 | 1 | 37 | 60 | 2016-11-14 | 16:00
23 | 26 | 37 | 85 | 2016-11-14 | 17:00
22 | 25 | 37 | 85 | 2016-11-14 | 18:00
23 | 25 | 36 | 84 | 2016-11-14 | 19:00
23 | 13 | 36 | 71 | 2016-11-14 | 20:00
23 | 25 | 36 | 83 | 2016-11-14 | 21:00
23 | 25 | 36 | 84 | 2016-11-14 | 22:00
7 | 25 | 24 | 55 | 2016-11-14 | 23:00
23 | 25 | 24 | 71 | 2016-11-15 | 0:00
6 | 7 | 23 | 37 | 2016-11-15 | 1:00
0 | 1 | 1 | 1 | 2016-11-15 | 2:00
1 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-15 | 3:00
0 | 1 | 25 | 24 | 2016-11-15 | 4:00
1 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-15 | 5:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-15 | 6:00
1 | 0 | 28 | 28 | 2016-11-15 | 7:00
0 | 16 | 47 | 63 | 2016-11-15 | 8:00
0 | 28 | 36 | 64 | 2016-11-15 | 9:00
0 | 25 | 35 | 61 | 2016-11-15 | 10:00
0 | 25 | 37 | 62 | 2016-11-15 | 11:00
1 | 26 | 36 | 62 | 2016-11-15 | 12:00
22 | 25 | 37 | 84 | 2016-11-15 | 13:00
23 | 4 | 37 | 63 | 2016-11-15 | 14:00
23 | 6 | 36 | 66 | 2016-11-15 | 15:00
23 | 26 | 37 | 85 | 2016-11-15 | 16:00
23 | 8 | 37 | 67 | 2016-11-15 | 17:00
22 | 17 | 37 | 77 | 2016-11-15 | 18:00
23 | 25 | 37 | 85 | 2016-11-15 | 19:00
22 | 25 | 36 | 83 | 2016-11-15 | 20:00
22 | 25 | 36 | 84 | 2016-11-15 | 21:00
23 | 25 | 36 | 84 | 2016-11-15 | 22:00
0 | 9 | 24 | 34 | 2016-11-15 | 23:00
23 | 25 | 25 | 72 | 2016-11-16 | 0:00
1 | 10 | 24 | 34 | 2016-11-16 | 1:00
0 | 0 | 1 | 1 | 2016-11-16 | 2:00
1 | 1 | 19 | 19 | 2016-11-16 | 3:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-16 | 4:00
1 | 1 | 25 | 25 | 2016-11-16 | 5:00
0 | 0 | 22 | 23 | 2016-11-16 | 6:00
0 | 1 | 22 | 22 | 2016-11-16 | 7:00
0 | 20 | 40 | 61 | 2016-11-16 | 8:00
0 | 27 | 35 | 62 | 2016-11-16 | 9:00
12 | 25 | 23 | 61 | 2016-11-16 | 10:00
23 | 25 | 24 | 72 | 2016-11-16 | 11:00
23 | 25 | 24 | 72 | 2016-11-16 | 12:00
23 | 24 | 37 | 83 | 2016-11-16 | 13:00
23 | 0 | 36 | 60 | 2016-11-16 | 14:00
23 | 1 | 37 | 59 | 2016-11-16 | 15:00
23 | 25 | 37 | 85 | 2016-11-16 | 16:00
23 | 12 | 37 | 71 | 2016-11-16 | 17:00
23 | 14 | 37 | 73 | 2016-11-16 | 18:00
23 | 25 | 36 | 84 | 2016-11-16 | 19:00
23 | 25 | 37 | 84 | 2016-11-16 | 20:00
23 | 25 | 36 | 83 | 2016-11-16 | 21:00
23 | 25 | 36 | 84 | 2016-11-16 | 22:00
1 | 25 | 24 | 49 | 2016-11-16 | 23:00
20 | 25 | 23 | 70 | 2016-11-17 | 0:00
2 | 8 | 24 | 34 | 2016-11-17 | 1:00
0 | 1 | 1 | 1 | 2016-11-17 | 2:00
1 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-17 | 3:00
0 | 0 | 25 | 25 | 2016-11-17 | 4:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-17 | 5:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-17 | 6:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-17 | 7:00
1 | 20 | 39 | 59 | 2016-11-17 | 8:00
0 | 28 | 36 | 62 | 2016-11-17 | 9:00
11 | 25 | 17 | 52 | 2016-11-17 | 10:00
23 | 32 | 0 | 55 | 2016-11-17 | 11:00
22 | 35 | 5 | 61 | 2016-11-17 | 12:00
9 | 7 | 49 | 66 | 2016-11-17 | 13:00
13 | 1 | 54 | 67 | 2016-11-17 | 14:00
23 | 0 | 43 | 66 | 2016-11-17 | 15:00
23 | 1 | 42 | 65 | 2016-11-17 | 16:00
22 | 0 | 42 | 65 | 2016-11-17 | 17:00
23 | 0 | 41 | 66 | 2016-11-17 | 18:00
13 | 1 | 45 | 59 | 2016-11-17 | 19:00
23 | 7 | 43 | 73 | 2016-11-17 | 20:00
23 | 0 | 46 | 69 | 2016-11-17 | 21:00
23 | 0 | 43 | 66 | 2016-11-17 | 22:00
23 | 25 | 22 | 69 | 2016-11-17 | 23:00
14 | 25 | 21 | 61 | 2016-11-18 | 0:00
0 | 13 | 24 | 37 | 2016-11-18 | 1:00
0 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-18 | 2:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-18 | 3:00
1 | 0 | 25 | 25 | 2016-11-18 | 4:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-18 | 5:00
1 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-18 | 6:00
0 | 1 | 24 | 24 | 2016-11-18 | 7:00
1 | 16 | 34 | 51 | 2016-11-18 | 8:00
3 | 25 | 19 | 47 | 2016-11-18 | 9:00
22 | 25 | 17 | 65 | 2016-11-18 | 10:00
16 | 25 | 17 | 59 | 2016-11-18 | 11:00
26 | 33 | 32 | 92 | 2016-11-18 | 12:00
23 | 25 | 39 | 87 | 2016-11-18 | 13:00
23 | 7 | 39 | 69 | 2016-11-18 | 14:00
22 | 17 | 38 | 77 | 2016-11-18 | 15:00
23 | 25 | 39 | 87 | 2016-11-18 | 16:00
23 | 25 | 39 | 87 | 2016-11-18 | 17:00
22 | 25 | 41 | 89 | 2016-11-18 | 18:00
22 | 25 | 39 | 87 | 2016-11-18 | 19:00
24 | 26 | 30 | 81 | 2016-11-18 | 20:00
23 | 25 | 42 | 91 | 2016-11-18 | 21:00
22 | 25 | 39 | 87 | 2016-11-18 | 22:00
22 | 25 | 29 | 77 | 2016-11-18 | 23:00
23 | 26 | 21 | 69 | 2016-11-19 | 0:00
7 | 9 | 24 | 40 | 2016-11-19 | 1:00
1 | 1 | 0 | 2 | 2016-11-19 | 2:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-19 | 3:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-19 | 4:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-19 | 5:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-19 | 6:00
1 | 0 | 25 | 24 | 2016-11-19 | 7:00
0 | 20 | 42 | 62 | 2016-11-19 | 8:00
1 | 26 | 39 | 64 | 2016-11-19 | 9:00
20 | 25 | 29 | 74 | 2016-11-19 | 10:00
23 | 26 | 17 | 66 | 2016-11-19 | 11:00
23 | 26 | 20 | 68 | 2016-11-19 | 12:00
23 | 25 | 40 | 88 | 2016-11-19 | 13:00
23 | 25 | 39 | 87 | 2016-11-19 | 14:00
23 | 21 | 39 | 83 | 2016-11-19 | 15:00
23 | 14 | 39 | 76 | 2016-11-19 | 16:00
22 | 25 | 39 | 88 | 2016-11-19 | 17:00
22 | 25 | 40 | 88 | 2016-11-19 | 18:00
22 | 26 | 39 | 86 | 2016-11-19 | 19:00
25 | 28 | 33 | 86 | 2016-11-19 | 20:00
22 | 25 | 41 | 88 | 2016-11-19 | 21:00
22 | 26 | 39 | 87 | 2016-11-19 | 22:00
22 | 25 | 24 | 71 | 2016-11-19 | 23:00
22 | 26 | 20 | 68 | 2016-11-20 | 0:00
5 | 8 | 24 | 37 | 2016-11-20 | 1:00
0 | 0 | 0 | 1 | 2016-11-20 | 2:00
1 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-20 | 3:00
0 | 0 | 24 | 24 | 2016-11-20 | 4:00
1 | 1 | 24 | 24 | 2016-11-20 | 5:00
0 | 0 | 24 | 24 | 2016-11-20 | 6:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-20 | 7:00
0 | 19 | 43 | 62 | 2016-11-20 | 8:00
0 | 25 | 33 | 58 | 2016-11-20 | 9:00
1 | 25 | 28 | 53 | 2016-11-20 | 10:00
23 | 25 | 17 | 66 | 2016-11-20 | 11:00
23 | 25 | 18 | 66 | 2016-11-20 | 12:00
23 | 26 | 40 | 89 | 2016-11-20 | 13:00
23 | 9 | 40 | 72 | 2016-11-20 | 14:00
23 | 14 | 40 | 77 | 2016-11-20 | 15:00
22 | 26 | 40 | 88 | 2016-11-20 | 16:00
23 | 9 | 39 | 70 | 2016-11-20 | 17:00
23 | 11 | 41 | 75 | 2016-11-20 | 18:00
15 | 17 | 27 | 59 | 2016-11-20 | 19:00
15 | 16 | 18 | 50 | 2016-11-20 | 20:00
23 | 25 | 26 | 74 | 2016-11-20 | 21:00
35 | 25 | 25 | 84 | 2016-11-20 | 22:00
23 | 25 | 20 | 68 | 2016-11-20 | 23:00
22 | 26 | 20 | 68 | 2016-11-21 | 0:00
2 | 4 | 24 | 30 | 2016-11-21 | 1:00
1 | 1 | 0 | 1 | 2016-11-21 | 2:00
0 | 0 | 25 | 25 | 2016-11-21 | 3:00
1 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-21 | 4:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-21 | 5:00
1 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-21 | 6:00
0 | 1 | 24 | 24 | 2016-11-21 | 7:00
1 | 20 | 38 | 58 | 2016-11-21 | 8:00
0 | 35 | 30 | 64 | 2016-11-21 | 9:00
22 | 25 | 26 | 74 | 2016-11-21 | 10:00
23 | 25 | 18 | 65 | 2016-11-21 | 11:00
23 | 25 | 20 | 67 | 2016-11-21 | 12:00
23 | 26 | 40 | 87 | 2016-11-21 | 13:00
23 | 0 | 38 | 61 | 2016-11-21 | 14:00
22 | 0 | 38 | 61 | 2016-11-21 | 15:00
23 | 8 | 38 | 70 | 2016-11-21 | 16:00
23 | 22 | 39 | 84 | 2016-11-21 | 17:00
23 | 0 | 41 | 64 | 2016-11-21 | 18:00
22 | 18 | 37 | 78 | 2016-11-21 | 19:00
22 | 25 | 32 | 80 | 2016-11-21 | 20:00
22 | 25 | 28 | 76 | 2016-11-21 | 21:00
23 | 25 | 26 | 74 | 2016-11-21 | 22:00
23 | 25 | 22 | 70 | 2016-11-21 | 23:00
23 | 25 | 20 | 68 | 2016-11-22 | 0:00
0 | 2 | 23 | 26 | 2016-11-22 | 1:00
0 | 0 | 1 | 1 | 2016-11-22 | 2:00
1 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-22 | 3:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-22 | 4:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-22 | 5:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-22 | 6:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-22 | 7:00
1 | 21 | 32 | 53 | 2016-11-22 | 8:00
0 | 26 | 35 | 61 | 2016-11-22 | 9:00
1 | 25 | 16 | 41 | 2016-11-22 | 10:00
23 | 26 | 17 | 65 | 2016-11-22 | 11:00
22 | 25 | 17 | 66 | 2016-11-22 | 12:00
23 | 23 | 41 | 86 | 2016-11-22 | 13:00
23 | 1 | 39 | 62 | 2016-11-22 | 14:00
23 | 0 | 38 | 62 | 2016-11-22 | 15:00
23 | 1 | 40 | 63 | 2016-11-22 | 16:00
23 | 0 | 40 | 64 | 2016-11-22 | 17:00
23 | 0 | 41 | 65 | 2016-11-22 | 18:00
22 | 0 | 39 | 62 | 2016-11-22 | 19:00
22 | 23 | 29 | 74 | 2016-11-22 | 20:00
22 | 25 | 26 | 73 | 2016-11-22 | 21:00
22 | 26 | 25 | 73 | 2016-11-22 | 22:00
9 | 25 | 19 | 54 | 2016-11-22 | 23:00
1 | 25 | 20 | 47 | 2016-11-23 | 0:00
4 | 6 | 24 | 33 | 2016-11-23 | 1:00
0 | 1 | 0 | 1 | 2016-11-23 | 2:00
1 | 0 | 19 | 19 | 2016-11-23 | 3:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-23 | 4:00
0 | 0 | 9 | 10 | 2016-11-23 | 5:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-23 | 6:00
0 | 0 | 25 | 25 | 2016-11-23 | 7:00
1 | 20 | 32 | 53 | 2016-11-23 | 8:00
0 | 28 | 31 | 60 | 2016-11-23 | 9:00
12 | 25 | 29 | 65 | 2016-11-23 | 10:00
23 | 25 | 17 | 65 | 2016-11-23 | 11:00
0 | 25 | 19 | 44 | 2016-11-23 | 12:00
23 | 23 | 37 | 82 | 2016-11-23 | 13:00
23 | 1 | 36 | 59 | 2016-11-23 | 14:00
23 | 0 | 36 | 59 | 2016-11-23 | 15:00
22 | 0 | 36 | 58 | 2016-11-23 | 16:00
23 | 20 | 27 | 70 | 2016-11-23 | 17:00
23 | 26 | 29 | 77 | 2016-11-23 | 18:00
22 | 6 | 33 | 62 | 2016-11-23 | 19:00
25 | 16 | 39 | 81 | 2016-11-23 | 20:00
23 | 25 | 27 | 74 | 2016-11-23 | 21:00
23 | 25 | 25 | 74 | 2016-11-23 | 22:00
3 | 25 | 18 | 47 | 2016-11-23 | 23:00
17 | 25 | 20 | 62 | 2016-11-24 | 0:00
0 | 4 | 23 | 27 | 2016-11-24 | 1:00
0 | 0 | 1 | 1 | 2016-11-24 | 2:00
0 | 0 | 15 | 16 | 2016-11-24 | 3:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-24 | 4:00
1 | 0 | 11 | 11 | 2016-11-24 | 5:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-24 | 6:00
1 | 0 | 16 | 17 | 2016-11-24 | 7:00
0 | 20 | 32 | 52 | 2016-11-24 | 8:00
1 | 25 | 24 | 49 | 2016-11-24 | 9:00
0 | 25 | 16 | 41 | 2016-11-24 | 10:00
0 | 25 | 17 | 42 | 2016-11-24 | 11:00
0 | 25 | 17 | 43 | 2016-11-24 | 12:00
23 | 9 | 37 | 68 | 2016-11-24 | 13:00
23 | 0 | 20 | 42 | 2016-11-24 | 14:00
23 | 0 | 20 | 43 | 2016-11-24 | 15:00
22 | 1 | 40 | 62 | 2016-11-24 | 16:00
23 | 0 | 20 | 43 | 2016-11-24 | 17:00
22 | 1 | 18 | 42 | 2016-11-24 | 18:00
23 | 0 | 38 | 61 | 2016-11-24 | 19:00
23 | 0 | 29 | 51 | 2016-11-24 | 20:00
23 | 13 | 26 | 62 | 2016-11-24 | 21:00
23 | 12 | 26 | 61 | 2016-11-24 | 22:00
15 | 0 | 19 | 34 | 2016-11-24 | 23:00
12 | 20 | 21 | 52 | 2016-11-25 | 0:00
0 | 0 | 23 | 24 | 2016-11-25 | 1:00
1 | 0 | 1 | 1 | 2016-11-25 | 2:00
0 | 0 | 16 | 17 | 2016-11-25 | 3:00
1 | 0 | 20 | 21 | 2016-11-25 | 4:00
0 | 1 | 17 | 18 | 2016-11-25 | 5:00
1 | 0 | 18 | 19 | 2016-11-25 | 6:00
0 | 1 | 23 | 24 | 2016-11-25 | 7:00
0 | 19 | 34 | 53 | 2016-11-25 | 8:00
0 | 25 | 24 | 50 | 2016-11-25 | 9:00
0 | 25 | 17 | 42 | 2016-11-25 | 10:00
1 | 25 | 17 | 43 | 2016-11-25 | 11:00
0 | 25 | 19 | 44 | 2016-11-25 | 12:00
17 | 9 | 33 | 58 | 2016-11-25 | 13:00
22 | 0 | 37 | 60 | 2016-11-25 | 14:00
22 | 0 | 25 | 48 | 2016-11-25 | 15:00
22 | 0 | 27 | 50 | 2016-11-25 | 16:00
23 | 0 | 40 | 63 | 2016-11-25 | 17:00
23 | 1 | 33 | 55 | 2016-11-25 | 18:00
22 | 0 | 24 | 47 | 2016-11-25 | 19:00
22 | 7 | 32 | 61 | 2016-11-25 | 20:00
22 | 25 | 28 | 74 | 2016-11-25 | 21:00
22 | 19 | 25 | 67 | 2016-11-25 | 22:00
22 | 0 | 19 | 42 | 2016-11-25 | 23:00
23 | 1 | 20 | 43 | 2016-11-26 | 0:00
5 | 0 | 24 | 29 | 2016-11-26 | 1:00
0 | 0 | 1 | 1 | 2016-11-26 | 2:00
0 | 0 | 17 | 18 | 2016-11-26 | 3:00
0 | 0 | 24 | 24 | 2016-11-26 | 4:00
0 | 1 | 13 | 13 | 2016-11-26 | 5:00
1 | 0 | 24 | 24 | 2016-11-26 | 6:00
0 | 1 | 24 | 24 | 2016-11-26 | 7:00
1 | 20 | 36 | 57 | 2016-11-26 | 8:00
0 | 25 | 24 | 49 | 2016-11-26 | 9:00
22 | 24 | 17 | 64 | 2016-11-26 | 10:00
2 | 24 | 18 | 45 | 2016-11-26 | 11:00
23 | 25 | 18 | 66 | 2016-11-26 | 12:00
23 | 25 | 19 | 67 | 2016-11-26 | 13:00
23 | 26 | 20 | 68 | 2016-11-26 | 14:00
25 | 14 | 38 | 79 | 2016-11-26 | 15:00
23 | 1 | 39 | 62 | 2016-11-26 | 16:00
23 | 25 | 39 | 87 | 2016-11-26 | 17:00
23 | 0 | 41 | 64 | 2016-11-26 | 18:00
23 | 6 | 38 | 67 | 2016-11-26 | 19:00
23 | 25 | 33 | 79 | 2016-11-26 | 20:00
23 | 25 | 27 | 74 | 2016-11-26 | 21:00
23 | 25 | 25 | 73 | 2016-11-26 | 22:00
23 | 25 | 22 | 69 | 2016-11-26 | 23:00
16 | 25 | 20 | 61 | 2016-11-27 | 0:00
0 | 13 | 23 | 36 | 2016-11-27 | 1:00
0 | 1 | 1 | 1 | 2016-11-27 | 2:00
0 | 0 | 21 | 21 | 2016-11-27 | 3:00
1 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-27 | 4:00
0 | 0 | 24 | 24 | 2016-11-27 | 5:00
1 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-27 | 6:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-27 | 7:00
1 | 20 | 32 | 53 | 2016-11-27 | 8:00
7 | 25 | 31 | 64 | 2016-11-27 | 9:00
9 | 25 | 16 | 51 | 2016-11-27 | 10:00
11 | 25 | 17 | 53 | 2016-11-27 | 11:00
22 | 25 | 18 | 66 | 2016-11-27 | 12:00
23 | 14 | 39 | 76 | 2016-11-27 | 13:00
23 | 0 | 38 | 62 | 2016-11-27 | 14:00
23 | 0 | 38 | 62 | 2016-11-27 | 15:00
23 | 1 | 38 | 62 | 2016-11-27 | 16:00
23 | 0 | 40 | 63 | 2016-11-27 | 17:00
23 | 1 | 42 | 65 | 2016-11-27 | 18:00
22 | 0 | 40 | 64 | 2016-11-27 | 19:00
23 | 23 | 31 | 75 | 2016-11-27 | 20:00
23 | 25 | 26 | 74 | 2016-11-27 | 21:00
23 | 25 | 26 | 74 | 2016-11-27 | 22:00
9 | 25 | 20 | 54 | 2016-11-27 | 23:00
0 | 26 | 21 | 46 | 2016-11-28 | 0:00
0 | 12 | 23 | 36 | 2016-11-28 | 1:00
0 | 0 | 1 | 1 | 2016-11-28 | 2:00
1 | 1 | 10 | 11 | 2016-11-28 | 3:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-28 | 4:00
1 | 0 | 11 | 11 | 2016-11-28 | 5:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-28 | 6:00
1 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-28 | 7:00
0 | 16 | 36 | 53 | 2016-11-28 | 8:00
0 | 26 | 28 | 55 | 2016-11-28 | 9:00
23 | 25 | 22 | 69 | 2016-11-28 | 10:00
23 | 25 | 17 | 66 | 2016-11-28 | 11:00
23 | 25 | 20 | 67 | 2016-11-28 | 12:00
23 | 25 | 40 | 87 | 2016-11-28 | 13:00
23 | 0 | 39 | 62 | 2016-11-28 | 14:00
23 | 1 | 39 | 62 | 2016-11-28 | 15:00
22 | 17 | 39 | 79 | 2016-11-28 | 16:00
22 | 5 | 40 | 68 | 2016-11-28 | 17:00
22 | 1 | 41 | 64 | 2016-11-28 | 18:00
22 | 0 | 40 | 63 | 2016-11-28 | 19:00
22 | 8 | 31 | 61 | 2016-11-28 | 20:00
22 | 25 | 26 | 74 | 2016-11-28 | 21:00
22 | 25 | 24 | 72 | 2016-11-28 | 22:00
9 | 25 | 20 | 54 | 2016-11-28 | 23:00
0 | 25 | 20 | 46 | 2016-11-29 | 0:00
0 | 11 | 24 | 34 | 2016-11-29 | 1:00
0 | 1 | 0 | 1 | 2016-11-29 | 2:00
1 | 0 | 4 | 5 | 2016-11-29 | 3:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-29 | 4:00
1 | 0 | 4 | 4 | 2016-11-29 | 5:00
0 | 1 | 24 | 24 | 2016-11-29 | 6:00
1 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-29 | 7:00
0 | 16 | 36 | 53 | 2016-11-29 | 8:00
0 | 25 | 23 | 48 | 2016-11-29 | 9:00
0 | 25 | 16 | 42 | 2016-11-29 | 10:00
0 | 25 | 17 | 43 | 2016-11-29 | 11:00
1 | 25 | 18 | 43 | 2016-11-29 | 12:00
22 | 10 | 39 | 72 | 2016-11-29 | 13:00
22 | 0 | 21 | 45 | 2016-11-29 | 14:00
22 | 1 | 22 | 45 | 2016-11-29 | 15:00
22 | 0 | 38 | 61 | 2016-11-29 | 16:00
18 | 0 | 35 | 53 | 2016-11-29 | 17:00
22 | 0 | 39 | 62 | 2016-11-29 | 18:00
22 | 0 | 40 | 64 | 2016-11-29 | 19:00
22 | 7 | 41 | 69 | 2016-11-29 | 20:00
22 | 18 | 40 | 80 | 2016-11-29 | 21:00
22 | 0 | 38 | 61 | 2016-11-29 | 22:00
0 | 15 | 20 | 36 | 2016-11-29 | 23:00
1 | 26 | 21 | 46 | 2016-11-30 | 0:00
0 | 12 | 23 | 37 | 2016-11-30 | 1:00
1 | 1 | 0 | 1 | 2016-11-30 | 2:00
0 | 0 | 3 | 3 | 2016-11-30 | 3:00
1 | 1 | 24 | 25 | 2016-11-30 | 4:00
0 | 0 | 3 | 4 | 2016-11-30 | 5:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-11-30 | 6:00
0 | 0 | 24 | 24 | 2016-11-30 | 7:00
0 | 16 | 36 | 52 | 2016-11-30 | 8:00
1 | 25 | 22 | 47 | 2016-11-30 | 9:00
0 | 7 | 16 | 23 | 2016-11-30 | 10:00
1 | 0 | 29 | 30 | 2016-11-30 | 11:00
27 | 25 | 25 | 76 | 2016-11-30 | 12:00
10 | 25 | 19 | 55 | 2016-11-30 | 13:00
23 | 0 | 19 | 42 | 2016-11-30 | 14:00
23 | 1 | 39 | 62 | 2016-11-30 | 15:00
23 | 0 | 40 | 62 | 2016-11-30 | 16:00
15 | 1 | 39 | 55 | 2016-11-30 | 17:00
4 | 0 | 41 | 46 | 2016-11-30 | 18:00
22 | 0 | 39 | 62 | 2016-11-30 | 19:00
22 | 6 | 30 | 59 | 2016-11-30 | 20:00
22 | 22 | 26 | 72 | 2016-11-30 | 21:00
22 | 8 | 25 | 56 | 2016-11-30 | 22:00
13 | 25 | 20 | 58 | 2016-11-30 | 23:00
0 | 25 | 21 | 46 | 2016-12-01 | 0:00
0 | 12 | 23 | 35 | 2016-12-01 | 1:00
0 | 0 | 0 | 2 | 2016-12-01 | 2:00
0 | 1 | 4 | 4 | 2016-12-01 | 3:00
1 | 0 | 24 | 25 | 2016-12-01 | 4:00
0 | 1 | 6 | 7 | 2016-12-01 | 5:00
1 | 0 | 24 | 25 | 2016-12-01 | 6:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-12-01 | 7:00
1 | 15 | 35 | 51 | 2016-12-01 | 8:00
0 | 25 | 27 | 53 | 2016-12-01 | 9:00
1 | 24 | 17 | 42 | 2016-12-01 | 10:00
0 | 25 | 18 | 42 | 2016-12-01 | 11:00
18 | 25 | 20 | 63 | 2016-12-01 | 12:00
23 | 13 | 21 | 57 | 2016-12-01 | 13:00
23 | 0 | 39 | 62 | 2016-12-01 | 14:00
23 | 1 | 38 | 61 | 2016-12-01 | 15:00
22 | 0 | 39 | 62 | 2016-12-01 | 16:00
22 | 0 | 41 | 63 | 2016-12-01 | 17:00
15 | 0 | 42 | 56 | 2016-12-01 | 18:00
1 | 0 | 40 | 42 | 2016-12-01 | 19:00
23 | 7 | 29 | 58 | 2016-12-01 | 20:00
23 | 20 | 27 | 70 | 2016-12-01 | 21:00
23 | 0 | 26 | 49 | 2016-12-01 | 22:00
23 | 1 | 20 | 43 | 2016-12-01 | 23:00
1 | 11 | 22 | 34 | 2016-12-02 | 0:00
0 | 9 | 24 | 33 | 2016-12-02 | 1:00
1 | 1 | 0 | 1 | 2016-12-02 | 2:00
0 | 0 | 5 | 5 | 2016-12-02 | 3:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-12-02 | 4:00
0 | 0 | 11 | 12 | 2016-12-02 | 5:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-12-02 | 6:00
1 | 0 | 24 | 25 | 2016-12-02 | 7:00
0 | 20 | 37 | 57 | 2016-12-02 | 8:00
1 | 25 | 27 | 52 | 2016-12-02 | 9:00
0 | 26 | 17 | 42 | 2016-12-02 | 10:00
1 | 25 | 18 | 43 | 2016-12-02 | 11:00
14 | 25 | 19 | 59 | 2016-12-02 | 12:00
23 | 11 | 39 | 73 | 2016-12-02 | 13:00
22 | 0 | 39 | 62 | 2016-12-02 | 14:00
23 | 1 | 26 | 48 | 2016-12-02 | 15:00
23 | 0 | 36 | 58 | 2016-12-02 | 16:00
23 | 0 | 39 | 63 | 2016-12-02 | 17:00
23 | 15 | 41 | 80 | 2016-12-02 | 18:00
22 | 26 | 36 | 84 | 2016-12-02 | 19:00
26 | 28 | 34 | 89 | 2016-12-02 | 20:00
24 | 26 | 29 | 77 | 2016-12-02 | 21:00
35 | 26 | 48 | 109 | 2016-12-02 | 22:00
9 | 26 | 20 | 55 | 2016-12-02 | 23:00
23 | 26 | 22 | 70 | 2016-12-03 | 0:00
9 | 17 | 24 | 49 | 2016-12-03 | 1:00
1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-03 | 2:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-12-03 | 3:00
1 | 0 | 24 | 25 | 2016-12-03 | 4:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-12-03 | 5:00
0 | 0 | 25 | 25 | 2016-12-03 | 6:00
0 | 0 | 27 | 28 | 2016-12-03 | 7:00
0 | 20 | 45 | 66 | 2016-12-03 | 8:00
8 | 27 | 41 | 75 | 2016-12-03 | 9:00
23 | 25 | 21 | 69 | 2016-12-03 | 10:00
23 | 25 | 18 | 65 | 2016-12-03 | 11:00
23 | 25 | 19 | 67 | 2016-12-03 | 12:00
30 | 25 | 49 | 104 | 2016-12-03 | 13:00
23 | 25 | 39 | 87 | 2016-12-03 | 14:00
23 | 26 | 39 | 87 | 2016-12-03 | 15:00
23 | 12 | 40 | 74 | 2016-12-03 | 16:00
23 | 0 | 40 | 63 | 2016-12-03 | 17:00
23 | 1 | 42 | 64 | 2016-12-03 | 18:00
23 | 0 | 37 | 60 | 2016-12-03 | 19:00
23 | 8 | 29 | 60 | 2016-12-03 | 20:00
23 | 25 | 27 | 74 | 2016-12-03 | 21:00
23 | 26 | 25 | 73 | 2016-12-03 | 22:00
0 | 3 | 20 | 23 | 2016-12-03 | 23:00
1 | 26 | 22 | 48 | 2016-12-04 | 0:00
0 | 21 | 24 | 44 | 2016-12-04 | 1:00
0 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-04 | 2:00
0 | 1 | 16 | 16 | 2016-12-04 | 3:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-12-04 | 4:00
1 | 1 | 24 | 25 | 2016-12-04 | 5:00
0 | 0 | 24 | 24 | 2016-12-04 | 6:00
1 | 1 | 24 | 24 | 2016-12-04 | 7:00
0 | 20 | 36 | 57 | 2016-12-04 | 8:00
1 | 26 | 41 | 67 | 2016-12-04 | 9:00
0 | 25 | 35 | 60 | 2016-12-04 | 10:00
17 | 25 | 27 | 69 | 2016-12-04 | 11:00
22 | 25 | 22 | 69 | 2016-12-04 | 12:00
22 | 26 | 40 | 88 | 2016-12-04 | 13:00
23 | 4 | 40 | 65 | 2016-12-04 | 14:00
23 | 20 | 39 | 82 | 2016-12-04 | 15:00
23 | 25 | 40 | 88 | 2016-12-04 | 16:00
22 | 26 | 39 | 87 | 2016-12-04 | 17:00
22 | 25 | 42 | 90 | 2016-12-04 | 18:00
22 | 25 | 37 | 85 | 2016-12-04 | 19:00
22 | 25 | 30 | 76 | 2016-12-04 | 20:00
35 | 26 | 27 | 86 | 2016-12-04 | 21:00
35 | 25 | 25 | 86 | 2016-12-04 | 22:00
23 | 25 | 20 | 68 | 2016-12-04 | 23:00
23 | 25 | 21 | 69 | 2016-12-05 | 0:00
0 | 8 | 24 | 32 | 2016-12-05 | 1:00
1 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-05 | 2:00
0 | 1 | 21 | 21 | 2016-12-05 | 3:00
1 | 0 | 24 | 25 | 2016-12-05 | 4:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-12-05 | 5:00
1 | 0 | 18 | 19 | 2016-12-05 | 6:00
0 | 1 | 23 | 24 | 2016-12-05 | 7:00
0 | 20 | 38 | 58 | 2016-12-05 | 8:00
0 | 29 | 40 | 69 | 2016-12-05 | 9:00
0 | 25 | 35 | 61 | 2016-12-05 | 10:00
23 | 25 | 27 | 75 | 2016-12-05 | 11:00
23 | 25 | 27 | 74 | 2016-12-05 | 12:00
22 | 25 | 25 | 73 | 2016-12-05 | 13:00
22 | 25 | 25 | 73 | 2016-12-05 | 14:00
32 | 25 | 25 | 82 | 2016-12-05 | 15:00
30 | 25 | 25 | 80 | 2016-12-05 | 16:00
23 | 26 | 25 | 73 | 2016-12-05 | 17:00
23 | 25 | 28 | 75 | 2016-12-05 | 18:00
22 | 24 | 35 | 82 | 2016-12-05 | 19:00
22 | 26 | 31 | 80 | 2016-12-05 | 20:00
23 | 27 | 45 | 95 | 2016-12-05 | 21:00
23 | 26 | 39 | 87 | 2016-12-05 | 22:00
1 | 25 | 20 | 46 | 2016-12-05 | 23:00
22 | 25 | 21 | 69 | 2016-12-06 | 0:00
3 | 7 | 24 | 35 | 2016-12-06 | 1:00
0 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-06 | 2:00
0 | 0 | 21 | 22 | 2016-12-06 | 3:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-12-06 | 4:00
1 | 1 | 25 | 25 | 2016-12-06 | 5:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-12-06 | 6:00
1 | 1 | 17 | 17 | 2016-12-06 | 7:00
0 | 20 | 40 | 60 | 2016-12-06 | 8:00
1 | 26 | 28 | 54 | 2016-12-06 | 9:00
13 | 25 | 28 | 67 | 2016-12-06 | 10:00
22 | 25 | 18 | 65 | 2016-12-06 | 11:00
23 | 26 | 19 | 66 | 2016-12-06 | 12:00
23 | 25 | 40 | 88 | 2016-12-06 | 13:00
23 | 8 | 39 | 69 | 2016-12-06 | 14:00
23 | 4 | 39 | 67 | 2016-12-06 | 15:00
23 | 25 | 40 | 87 | 2016-12-06 | 16:00
23 | 3 | 40 | 68 | 2016-12-06 | 17:00
23 | 0 | 41 | 63 | 2016-12-06 | 18:00
23 | 17 | 39 | 77 | 2016-12-06 | 19:00
22 | 25 | 29 | 77 | 2016-12-06 | 20:00
22 | 25 | 27 | 74 | 2016-12-06 | 21:00
23 | 26 | 25 | 73 | 2016-12-06 | 22:00
23 | 25 | 24 | 72 | 2016-12-06 | 23:00
1 | 25 | 21 | 46 | 2016-12-07 | 0:00
0 | 8 | 24 | 32 | 2016-12-07 | 1:00
1 | 1 | 0 | 2 | 2016-12-07 | 2:00
0 | 0 | 16 | 16 | 2016-12-07 | 3:00
1 | 1 | 24 | 24 | 2016-12-07 | 4:00
0 | 0 | 24 | 24 | 2016-12-07 | 5:00
1 | 0 | 11 | 12 | 2016-12-07 | 6:00
0 | 0 | 24 | 24 | 2016-12-07 | 7:00
0 | 20 | 40 | 59 | 2016-12-07 | 8:00
0 | 30 | 27 | 58 | 2016-12-07 | 9:00
23 | 25 | 24 | 72 | 2016-12-07 | 10:00
23 | 25 | 18 | 65 | 2016-12-07 | 11:00
4 | 25 | 19 | 48 | 2016-12-07 | 12:00
22 | 26 | 39 | 87 | 2016-12-07 | 13:00
23 | 1 | 38 | 62 | 2016-12-07 | 14:00
23 | 1 | 39 | 62 | 2016-12-07 | 15:00
23 | 0 | 41 | 64 | 2016-12-07 | 16:00
23 | 1 | 40 | 63 | 2016-12-07 | 17:00
23 | 0 | 41 | 64 | 2016-12-07 | 18:00
23 | 1 | 40 | 63 | 2016-12-07 | 19:00
22 | 25 | 30 | 77 | 2016-12-07 | 20:00
22 | 25 | 26 | 74 | 2016-12-07 | 21:00
23 | 25 | 25 | 72 | 2016-12-07 | 22:00
20 | 25 | 21 | 66 | 2016-12-07 | 23:00
4 | 25 | 21 | 49 | 2016-12-08 | 0:00
4 | 6 | 24 | 34 | 2016-12-08 | 1:00
0 | 1 | 0 | 1 | 2016-12-08 | 2:00
0 | 0 | 16 | 17 | 2016-12-08 | 3:00
1 | 1 | 24 | 25 | 2016-12-08 | 4:00
0 | 0 | 24 | 24 | 2016-12-08 | 5:00
1 | 0 | 6 | 7 | 2016-12-08 | 6:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-12-08 | 7:00
1 | 20 | 36 | 56 | 2016-12-08 | 8:00
0 | 31 | 27 | 59 | 2016-12-08 | 9:00
8 | 25 | 28 | 62 | 2016-12-08 | 10:00
2 | 25 | 17 | 45 | 2016-12-08 | 11:00
1 | 26 | 19 | 44 | 2016-12-08 | 12:00
22 | 13 | 39 | 74 | 2016-12-08 | 13:00
4 | 0 | 40 | 43 | 2016-12-08 | 14:00
23 | 1 | 39 | 62 | 2016-12-08 | 15:00
23 | 0 | 40 | 63 | 2016-12-08 | 16:00
23 | 0 | 28 | 52 | 2016-12-08 | 17:00
24 | 0 | 30 | 54 | 2016-12-08 | 18:00
23 | 0 | 37 | 61 | 2016-12-08 | 19:00
23 | 8 | 30 | 62 | 2016-12-08 | 20:00
23 | 25 | 27 | 76 | 2016-12-08 | 21:00
23 | 17 | 25 | 65 | 2016-12-08 | 22:00
0 | 11 | 21 | 32 | 2016-12-08 | 23:00
1 | 25 | 21 | 46 | 2016-12-09 | 0:00
0 | 11 | 24 | 35 | 2016-12-09 | 1:00
1 | 1 | 0 | 1 | 2016-12-09 | 2:00
0 | 0 | 13 | 13 | 2016-12-09 | 3:00
0 | 0 | 25 | 26 | 2016-12-09 | 4:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-12-09 | 5:00
0 | 0 | 25 | 26 | 2016-12-09 | 6:00
1 | 0 | 24 | 25 | 2016-12-09 | 7:00
0 | 21 | 38 | 59 | 2016-12-09 | 8:00
1 | 31 | 41 | 71 | 2016-12-09 | 9:00
0 | 25 | 41 | 66 | 2016-12-09 | 10:00
0 | 26 | 41 | 67 | 2016-12-09 | 11:00
1 | 26 | 40 | 66 | 2016-12-09 | 12:00
23 | 26 | 40 | 88 | 2016-12-09 | 13:00
23 | 2 | 40 | 64 | 2016-12-09 | 14:00
23 | 1 | 39 | 63 | 2016-12-09 | 15:00
23 | 15 | 41 | 78 | 2016-12-09 | 16:00
23 | 14 | 39 | 76 | 2016-12-09 | 17:00
23 | 1 | 41 | 64 | 2016-12-09 | 18:00
23 | 8 | 37 | 68 | 2016-12-09 | 19:00
22 | 25 | 29 | 78 | 2016-12-09 | 20:00
22 | 25 | 27 | 75 | 2016-12-09 | 21:00
22 | 25 | 25 | 74 | 2016-12-09 | 22:00
22 | 25 | 22 | 69 | 2016-12-09 | 23:00
1 | 25 | 21 | 46 | 2016-12-10 | 0:00
7 | 10 | 24 | 40 | 2016-12-10 | 1:00
0 | 0 | 1 | 1 | 2016-12-10 | 2:00
0 | 1 | 15 | 17 | 2016-12-10 | 3:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-12-10 | 4:00
1 | 1 | 18 | 19 | 2016-12-10 | 5:00
0 | 0 | 20 | 21 | 2016-12-10 | 6:00
1 | 0 | 24 | 24 | 2016-12-10 | 7:00
0 | 20 | 33 | 53 | 2016-12-10 | 8:00
1 | 32 | 30 | 62 | 2016-12-10 | 9:00
10 | 25 | 31 | 66 | 2016-12-10 | 10:00
23 | 25 | 18 | 66 | 2016-12-10 | 11:00
23 | 26 | 19 | 68 | 2016-12-10 | 12:00
23 | 23 | 39 | 86 | 2016-12-10 | 13:00
23 | 0 | 39 | 63 | 2016-12-10 | 14:00
23 | 0 | 39 | 62 | 2016-12-10 | 15:00
23 | 26 | 40 | 88 | 2016-12-10 | 16:00
23 | 6 | 40 | 68 | 2016-12-10 | 17:00
23 | 3 | 41 | 67 | 2016-12-10 | 18:00
23 | 25 | 37 | 84 | 2016-12-10 | 19:00
23 | 25 | 29 | 76 | 2016-12-10 | 20:00
23 | 25 | 27 | 74 | 2016-12-10 | 21:00
23 | 25 | 25 | 73 | 2016-12-10 | 22:00
19 | 25 | 23 | 66 | 2016-12-10 | 23:00
1 | 26 | 21 | 46 | 2016-12-11 | 0:00
0 | 18 | 23 | 42 | 2016-12-11 | 1:00
0 | 0 | 1 | 1 | 2016-12-11 | 2:00
0 | 0 | 10 | 11 | 2016-12-11 | 3:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-12-11 | 4:00
1 | 0 | 13 | 14 | 2016-12-11 | 5:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-12-11 | 6:00
1 | 0 | 24 | 25 | 2016-12-11 | 7:00
0 | 20 | 33 | 53 | 2016-12-11 | 8:00
1 | 29 | 28 | 58 | 2016-12-11 | 9:00
22 | 24 | 22 | 69 | 2016-12-11 | 10:00
5 | 25 | 17 | 47 | 2016-12-11 | 11:00
23 | 25 | 20 | 67 | 2016-12-11 | 12:00
22 | 25 | 39 | 87 | 2016-12-11 | 13:00
22 | 0 | 38 | 62 | 2016-12-11 | 14:00
22 | 1 | 39 | 61 | 2016-12-11 | 15:00
22 | 25 | 40 | 88 | 2016-12-11 | 16:00
23 | 0 | 40 | 63 | 2016-12-11 | 17:00
23 | 19 | 41 | 82 | 2016-12-11 | 18:00
22 | 25 | 37 | 84 | 2016-12-11 | 19:00
22 | 25 | 31 | 79 | 2016-12-11 | 20:00
22 | 25 | 26 | 73 | 2016-12-11 | 21:00
22 | 25 | 25 | 73 | 2016-12-11 | 22:00
22 | 25 | 22 | 70 | 2016-12-11 | 23:00
0 | 26 | 21 | 46 | 2016-12-12 | 0:00
1 | 17 | 24 | 41 | 2016-12-12 | 1:00
0 | 1 | 0 | 1 | 2016-12-12 | 2:00
1 | 0 | 13 | 14 | 2016-12-12 | 3:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-12-12 | 4:00
1 | 0 | 20 | 21 | 2016-12-12 | 5:00
0 | 0 | 18 | 19 | 2016-12-12 | 6:00
0 | 1 | 24 | 25 | 2016-12-12 | 7:00
0 | 19 | 35 | 55 | 2016-12-12 | 8:00
1 | 29 | 27 | 58 | 2016-12-12 | 9:00
22 | 25 | 18 | 65 | 2016-12-12 | 10:00
7 | 25 | 17 | 49 | 2016-12-12 | 11:00
23 | 25 | 19 | 67 | 2016-12-12 | 12:00
23 | 21 | 39 | 83 | 2016-12-12 | 13:00
23 | 0 | 39 | 61 | 2016-12-12 | 14:00
23 | 0 | 39 | 61 | 2016-12-12 | 15:00
23 | 1 | 39 | 62 | 2016-12-12 | 16:00
22 | 0 | 40 | 64 | 2016-12-12 | 17:00
22 | 0 | 41 | 64 | 2016-12-12 | 18:00
22 | 0 | 39 | 61 | 2016-12-12 | 19:00
22 | 11 | 29 | 63 | 2016-12-12 | 20:00
22 | 25 | 27 | 74 | 2016-12-12 | 21:00
22 | 24 | 25 | 72 | 2016-12-12 | 22:00
1 | 25 | 19 | 45 | 2016-12-12 | 23:00
0 | 25 | 21 | 45 | 2016-12-13 | 0:00
1 | 17 | 24 | 42 | 2016-12-13 | 1:00
0 | 0 | 0 | 1 | 2016-12-13 | 2:00
1 | 0 | 9 | 9 | 2016-12-13 | 3:00
0 | 0 | 24 | 25 | 2016-12-13 | 4:00
1 | 1 | 16 | 17 | 2016-12-13 | 5:00
0 | 0 | 20 | 22 | 2016-12-13 | 6:00
0 | 1 | 24 | 24 | 2016-12-13 | 7:00
0 | 15 | 33 | 48 | 2016-12-13 | 8:00
0 | 28 | 32 | 60 | 2016-12-13 | 9:00
1 | 25 | 30 | 54 | 2016-12-13 | 10:00
7 | 25 | 26 | 59 | 2016-12-13 | 11:00
22 | 25 | 18 | 66 | 2016-12-13 | 12:00
22 | 25 | 20 | 67 | 2016-12-13 | 13:00
22.6 | 25.5 | 35.4 | 82.5 | 2016-12-13 | 14:00
22.3 | 2 | 38.3 | 62.5 | 2016-12-13 | 15:00
22.5 | 9.5 | 38 | 69.8 | 2016-12-13 | 16:00
22.3 | 25.1 | 38.9 | 86.3 | 2016-12-13 | 17:00
22.3 | 0.3 | 40.6 | 63.1 | 2016-12-13 | 18:00
22.4 | 23.9 | 37 | 83.4 | 2016-12-13 | 19:00
22.4 | 24.9 | 31.2 | 78.6 | 2016-12-13 | 20:00
22.5 | 25 | 28.8 | 76.2 | 2016-12-13 | 21:00
22.4 | 25 | 25.9 | 73.3 | 2016-12-13 | 22:00
22.4 | 25 | 20.6 | 67.9 | 2016-12-13 | 23:00
11.6 | 24.8 | 20.5 | 57 | 2016-12-14 | 0:00
0.3 | 14.7 | 23.4 | 38.5 | 2016-12-14 | 1:00
0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 2016-12-14 | 2:00
0.3 | 0.3 | 19.6 | 20.2 | 2016-12-14 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2016-12-14 | 4:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.4 | 2016-12-14 | 5:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.3 | 2016-12-14 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.1 | 2016-12-14 | 7:00
0.3 | 19.7 | 35.6 | 55.6 | 2016-12-14 | 8:00
0.3 | 25.3 | 26.1 | 51.7 | 2016-12-14 | 9:00
0.3 | 24.9 | 16.7 | 41.9 | 2016-12-14 | 10:00
0.3 | 25.1 | 17.3 | 42.7 | 2016-12-14 | 11:00
0.3 | 25.1 | 18.8 | 44.2 | 2016-12-14 | 12:00
20.8 | 11.7 | 36.4 | 68.8 | 2016-12-14 | 13:00
17.7 | 0.3 | 32.8 | 50.7 | 2016-12-14 | 14:00
9.2 | 0.4 | 27.7 | 37.2 | 2016-12-14 | 15:00
22.8 | 0.3 | 38.2 | 61.3 | 2016-12-14 | 16:00
12.4 | 0.3 | 29.9 | 42.5 | 2016-12-14 | 17:00
22.7 | 0.3 | 41 | 64 | 2016-12-14 | 18:00
22.5 | 0.3 | 36 | 58.7 | 2016-12-14 | 19:00
22.4 | 6.5 | 34.7 | 63.6 | 2016-12-14 | 20:00
22.3 | 25 | 27.2 | 74.6 | 2016-12-14 | 21:00
22.7 | 0.3 | 25 | 48 | 2016-12-14 | 22:00
8.5 | 24.9 | 20.2 | 53.6 | 2016-12-14 | 23:00
0.4 | 8.3 | 20.7 | 29.4 | 2016-12-15 | 0:00
0.3 | 16.2 | 23.6 | 40.2 | 2016-12-15 | 1:00
0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2016-12-15 | 2:00
0.3 | 0.3 | 5.6 | 6.4 | 2016-12-15 | 3:00
0.3 | 0.4 | 23.9 | 24.6 | 2016-12-15 | 4:00
0.3 | 0.3 | 11.8 | 12.6 | 2016-12-15 | 5:00
0.4 | 0.4 | 23.7 | 24.5 | 2016-12-15 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.4 | 2016-12-15 | 7:00
0.4 | 19.5 | 32.2 | 52.2 | 2016-12-15 | 8:00
7 | 24.8 | 26.7 | 58.4 | 2016-12-15 | 9:00
5.6 | 25 | 17 | 47.6 | 2016-12-15 | 10:00
0.3 | 25 | 17.2 | 42.6 | 2016-12-15 | 11:00
13.5 | 25 | 19.4 | 57.9 | 2016-12-15 | 12:00
22.4 | 12.6 | 38.9 | 73.8 | 2016-12-15 | 13:00
22.4 | 0.3 | 38.1 | 60.9 | 2016-12-15 | 14:00
22.4 | 0.3 | 37.8 | 60.5 | 2016-12-15 | 15:00
22.5 | 0.3 | 37.8 | 60.7 | 2016-12-15 | 16:00
22.7 | 0.3 | 38.2 | 61.1 | 2016-12-15 | 17:00
22.6 | 0.3 | 40.3 | 63.2 | 2016-12-15 | 18:00
22.5 | 0.3 | 37.1 | 59.9 | 2016-12-15 | 19:00
25.3 | 13.7 | 36.1 | 75.2 | 2016-12-15 | 20:00
22.3 | 25 | 27.8 | 75.1 | 2016-12-15 | 21:00
22.1 | 25 | 25.7 | 72.8 | 2016-12-15 | 22:00
0.4 | 25.1 | 19.8 | 45.2 | 2016-12-15 | 23:00
0.4 | 25.1 | 21.1 | 46.5 | 2016-12-16 | 0:00
0.3 | 4.3 | 23 | 27.6 | 2016-12-16 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2016-12-16 | 2:00
0.3 | 0.3 | 23 | 23.7 | 2016-12-16 | 3:00
0.4 | 0.3 | 20.2 | 20.9 | 2016-12-16 | 4:00
0.3 | 0.4 | 16.3 | 17 | 2016-12-16 | 5:00
0.4 | 0.3 | 22.6 | 23.4 | 2016-12-16 | 6:00
0.3 | 0.4 | 28.1 | 28.8 | 2016-12-16 | 7:00
0.4 | 14 | 31.2 | 45.6 | 2016-12-16 | 8:00
0.3 | 24.8 | 17.6 | 42.6 | 2016-12-16 | 9:00
6.8 | 13.1 | 16.6 | 36.6 | 2016-12-16 | 10:00
6.4 | 17.9 | 16.9 | 41.1 | 2016-12-16 | 11:00
9.6 | 15.6 | 17.4 | 42.6 | 2016-12-16 | 12:00
22.4 | 6.5 | 29.7 | 58.6 | 2016-12-16 | 13:00
22.5 | 0.3 | 20.3 | 43.1 | 2016-12-16 | 14:00
22.4 | 0.3 | 20.8 | 43.6 | 2016-12-16 | 15:00
22.5 | 0.4 | 33.6 | 56.3 | 2016-12-16 | 16:00
22.4 | 0.3 | 20.6 | 43.3 | 2016-12-16 | 17:00
22.4 | 0.3 | 34.2 | 56.9 | 2016-12-16 | 18:00
22.2 | 0.3 | 17 | 39.6 | 2016-12-16 | 19:00
23.9 | 10.6 | 25.7 | 60.2 | 2016-12-16 | 20:00
22.6 | 0.3 | 30.4 | 53.3 | 2016-12-16 | 21:00
22.7 | 0.3 | 25.3 | 48.4 | 2016-12-16 | 22:00
8.5 | 3 | 20 | 31.5 | 2016-12-16 | 23:00
0.3 | 25.2 | 21.8 | 47.3 | 2016-12-17 | 0:00
0.3 | 5.9 | 23.8 | 30 | 2016-12-17 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 2016-12-17 | 2:00
0.4 | 0.3 | 20.7 | 21.3 | 2016-12-17 | 3:00
0.3 | 0.4 | 23.9 | 24.7 | 2016-12-17 | 4:00
0.4 | 0.3 | 24 | 24.6 | 2016-12-17 | 5:00
0.3 | 0.3 | 20.3 | 21 | 2016-12-17 | 6:00
0.4 | 0.3 | 24.1 | 24.7 | 2016-12-17 | 7:00
0.3 | 14.3 | 34.3 | 49 | 2016-12-17 | 8:00
0.3 | 24.9 | 17.3 | 42.5 | 2016-12-17 | 9:00
0.3 | 8.1 | 16.9 | 25.3 | 2016-12-17 | 10:00
0.4 | 24.8 | 17.3 | 42.5 | 2016-12-17 | 11:00
0.3 | 14.3 | 18.3 | 33 | 2016-12-17 | 12:00
6.8 | 9.1 | 23.9 | 39.8 | 2016-12-17 | 13:00
10.8 | 0.3 | 19.9 | 31 | 2016-12-17 | 14:00
22.5 | 0.3 | 19.5 | 42.4 | 2016-12-17 | 15:00
22.6 | 0.3 | 19 | 41.9 | 2016-12-17 | 16:00
22.7 | 0.4 | 19.3 | 42.3 | 2016-12-17 | 17:00
22.7 | 0.3 | 18.5 | 41.5 | 2016-12-17 | 18:00
22.2 | 0.3 | 16.9 | 39.4 | 2016-12-17 | 19:00
19.1 | 7.8 | 31.2 | 58.1 | 2016-12-17 | 20:00
22.1 | 0.3 | 26 | 48.4 | 2016-12-17 | 21:00
22.1 | 0.3 | 25.5 | 47.9 | 2016-12-17 | 22:00
4.4 | 0.4 | 19.3 | 24.1 | 2016-12-17 | 23:00
0.4 | 15.6 | 21 | 37 | 2016-12-18 | 0:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2016-12-18 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2016-12-18 | 2:00
0.3 | 0.3 | 18 | 18.7 | 2016-12-18 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2016-12-18 | 4:00
0.3 | 0.3 | 14.7 | 15.3 | 2016-12-18 | 5:00
0.4 | 0.4 | 12.5 | 13.1 | 2016-12-18 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2016-12-18 | 7:00
0.3 | 13.7 | 31.1 | 45.2 | 2016-12-18 | 8:00
0.3 | 9.4 | 17.2 | 26.9 | 2016-12-18 | 9:00
0.3 | 24.9 | 16.6 | 41.8 | 2016-12-18 | 10:00
0.3 | 14.4 | 16.8 | 31.6 | 2016-12-18 | 11:00
0.3 | 13 | 17.2 | 30.5 | 2016-12-18 | 12:00
10 | 7.1 | 27.8 | 44.8 | 2016-12-18 | 13:00
8.7 | 0.3 | 24.2 | 33.1 | 2016-12-18 | 14:00
22.4 | 0.3 | 20.5 | 43.2 | 2016-12-18 | 15:00
22.5 | 0.3 | 20.2 | 43 | 2016-12-18 | 16:00
22.4 | 0.3 | 19.4 | 42.2 | 2016-12-18 | 17:00
22.4 | 0.3 | 17.9 | 40.7 | 2016-12-18 | 18:00
22.4 | 0.3 | 16.4 | 39 | 2016-12-18 | 19:00
17.1 | 10.3 | 26 | 53.4 | 2016-12-18 | 20:00
22.1 | 0.3 | 31.8 | 54.2 | 2016-12-18 | 21:00
22.1 | 0.3 | 25.4 | 47.8 | 2016-12-18 | 22:00
3.8 | 0.4 | 19.6 | 23.7 | 2016-12-18 | 23:00
0.3 | 14.1 | 21.7 | 36.1 | 2016-12-19 | 0:00
0.4 | 0.3 | 23.5 | 24.2 | 2016-12-19 | 1:00
0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2016-12-19 | 2:00
0.1 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 2016-12-19 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.4 | 2016-12-19 | 4:00
0.4 | 0.3 | 13.3 | 13.9 | 2016-12-19 | 5:00
0.3 | 0.3 | 12.3 | 12.9 | 2016-12-19 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.6 | 24.2 | 2016-12-19 | 7:00
0.1 | 13.8 | 15.2 | 29.1 | 2016-12-19 | 8:00
0.3 | 7.3 | 17.1 | 24.8 | 2016-12-19 | 9:00
0.4 | 21.7 | 16.4 | 38.4 | 2016-12-19 | 10:00
0.3 | 17.9 | 16.8 | 35 | 2016-12-19 | 11:00
0.3 | 7.5 | 17.2 | 25 | 2016-12-19 | 12:00
10.2 | 6.1 | 26 | 42.2 | 2016-12-19 | 13:00
22.4 | 0.4 | 25.5 | 48.3 | 2016-12-19 | 14:00
22.5 | 0.3 | 19.7 | 42.4 | 2016-12-19 | 15:00
20.9 | 0.3 | 32.4 | 53.7 | 2016-12-19 | 16:00
18.5 | 0.3 | 20.3 | 39.2 | 2016-12-19 | 17:00
22.8 | 0.4 | 18 | 41 | 2016-12-19 | 18:00
22.6 | 0.4 | 16.4 | 39.4 | 2016-12-19 | 19:00
22.5 | 10.2 | 21.8 | 54.6 | 2016-12-19 | 20:00
22.5 | 0.4 | 29.3 | 52.2 | 2016-12-19 | 21:00
22.6 | 0.3 | 25.6 | 48.6 | 2016-12-19 | 22:00
0.4 | 0.4 | 19.5 | 20.3 | 2016-12-19 | 23:00
5.5 | 8.9 | 21 | 35.5 | 2016-12-20 | 0:00
0.3 | 0.4 | 23.4 | 24.1 | 2016-12-20 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2016-12-20 | 2:00
0.3 | 0.3 | 17.7 | 18.4 | 2016-12-20 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.5 | 24.3 | 2016-12-20 | 4:00
0.3 | 0.4 | 19.2 | 19.9 | 2016-12-20 | 5:00
0.4 | 0.3 | 13.1 | 13.7 | 2016-12-20 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2016-12-20 | 7:00
0.3 | 14 | 30.3 | 44.6 | 2016-12-20 | 8:00
10.4 | 31.1 | 25.5 | 66.9 | 2016-12-20 | 9:00
0.4 | 1.3 | 16.4 | 18.1 | 2016-12-20 | 10:00
13.2 | 0.3 | 16.5 | 30 | 2016-12-20 | 11:00
22.1 | 0.3 | 17.1 | 39.6 | 2016-12-20 | 12:00
22.1 | 0.3 | 37.5 | 59.8 | 2016-12-20 | 13:00
8.5 | 0.3 | 35.3 | 44 | 2016-12-20 | 14:00
0.4 | 0.3 | 35.6 | 36.2 | 2016-12-20 | 15:00
0.3 | 0.3 | 35.5 | 36.2 | 2016-12-20 | 16:00
0.4 | 0.3 | 35.5 | 36.2 | 2016-12-20 | 17:00
0.3 | 0.3 | 35.4 | 36 | 2016-12-20 | 18:00
22.1 | 0.3 | 34.7 | 57.2 | 2016-12-20 | 19:00
22 | 0.3 | 34.3 | 56.6 | 2016-12-20 | 20:00
0.4 | 0.3 | 34.5 | 35.2 | 2016-12-20 | 21:00
22.3 | 0.3 | 34.5 | 57.1 | 2016-12-20 | 22:00
0.4 | 0.3 | 23.2 | 23.9 | 2016-12-20 | 23:00
22.3 | 0.4 | 23.2 | 45.8 | 2016-12-21 | 0:00
22.3 | 0.3 | 23.2 | 45.9 | 2016-12-21 | 1:00
0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 2016-12-21 | 2:00
0.3 | 0.3 | 21.5 | 22.2 | 2016-12-21 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.4 | 2016-12-21 | 4:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.4 | 2016-12-21 | 5:00
0.4 | 0.4 | 23.6 | 24.2 | 2016-12-21 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.2 | 2016-12-21 | 7:00
0.4 | 0.3 | 37.4 | 38 | 2016-12-21 | 8:00
6.9 | 0.3 | 43.3 | 50.5 | 2016-12-21 | 9:00
0.3 | 0.3 | 23.4 | 24 | 2016-12-21 | 10:00
22.1 | 0.3 | 23.5 | 45.9 | 2016-12-21 | 11:00
22.1 | 0.3 | 23.5 | 45.9 | 2016-12-21 | 12:00
|  |  |  | 2016-12-21 | 13:00
|  |  |  | 2016-12-21 | 14:00
|  |  |  | 2016-12-21 | 15:00
|  |  |  | 2016-12-21 | 16:00
|  |  |  | 2016-12-21 | 17:00
|  |  |  | 2016-12-21 | 18:00
|  |  |  | 2016-12-21 | 19:00
|  |  |  | 2016-12-21 | 20:00
|  |  |  | 2016-12-21 | 21:00
|  |  |  | 2016-12-21 | 22:00
|  |  |  | 2016-12-21 | 23:00
|  |  | 0 | 2016-12-22 | 0:00
|  |  | 0 | 2016-12-22 | 1:00
|  |  |  | 2016-12-22 | 2:00
|  |  |  | 2016-12-22 | 3:00
|  |  |  | 2016-12-22 | 4:00
|  |  |  | 2016-12-22 | 5:00
|  |  |  | 2016-12-22 | 6:00
|  |  |  | 2016-12-22 | 7:00
|  |  |  | 2016-12-22 | 8:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-22 | 9:00
22 | 0.3 | 25.5 | 47.8 | 2016-12-22 | 10:00
22.1 | 0.3 | 23.3 | 45.8 | 2016-12-22 | 11:00
22.3 | 0.3 | 23.5 | 46.1 | 2016-12-22 | 12:00
29.8 | 0.3 | 35.2 | 65.3 | 2016-12-22 | 13:00
22.3 | 0.3 | 35.1 | 57.7 | 2016-12-22 | 14:00
22.2 | 0.3 | 26 | 48.5 | 2016-12-22 | 15:00
22.4 | 0.3 | 23.6 | 46.3 | 2016-12-22 | 16:00
22.4 | 0.3 | 35.2 | 57.9 | 2016-12-22 | 17:00
22.3 | 0.3 | 35 | 57.6 | 2016-12-22 | 18:00
11.3 | 0.3 | 29 | 40.7 | 2016-12-22 | 19:00
22 | 0.3 | 34.9 | 57.2 | 2016-12-22 | 20:00
21.9 | 0.3 | 34.7 | 56.8 | 2016-12-22 | 21:00
22 | 0.3 | 34.7 | 57 | 2016-12-22 | 22:00
5.9 | 0.3 | 9.5 | 15.7 | 2016-12-22 | 23:00
22.2 | 0.4 | 23.6 | 46.2 | 2016-12-23 | 0:00
0.4 | 0.3 | 23.5 | 24.3 | 2016-12-23 | 1:00
0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2016-12-23 | 2:00
0.4 | 0.3 | 19.3 | 19.8 | 2016-12-23 | 3:00
0.3 | 0.4 | 24.2 | 24.9 | 2016-12-23 | 4:00
0.4 | 0.3 | 15.8 | 16.6 | 2016-12-23 | 5:00
0.3 | 0.4 | 16.9 | 17.6 | 2016-12-23 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.3 | 2016-12-23 | 7:00
0.3 | 0.4 | 27.6 | 28.2 | 2016-12-23 | 8:00
0.3 | 0.3 | 31.7 | 32.3 | 2016-12-23 | 9:00
12.9 | 0.3 | 29 | 42.1 | 2016-12-23 | 10:00
21.9 | 0.3 | 23.2 | 45.4 | 2016-12-23 | 11:00
21.9 | 0.3 | 23.3 | 45.6 | 2016-12-23 | 12:00
21.9 | 0.3 | 34.5 | 56.8 | 2016-12-23 | 13:00
21.9 | 0.3 | 26 | 48.3 | 2016-12-23 | 14:00
22.1 | 0.3 | 23.4 | 45.7 | 2016-12-23 | 15:00
22 | 0.3 | 23.4 | 45.7 | 2016-12-23 | 16:00
22 | 0.3 | 32.7 | 55 | 2016-12-23 | 17:00
22.2 | 0.3 | 35.2 | 57.5 | 2016-12-23 | 18:00
22 | 0.3 | 34.8 | 57 | 2016-12-23 | 19:00
22 | 0.3 | 25 | 47.3 | 2016-12-23 | 20:00
22 | 0.3 | 28.2 | 50.5 | 2016-12-23 | 21:00
22.1 | 0.3 | 34.6 | 57 | 2016-12-23 | 22:00
0.3 | 0.4 | 23.5 | 24.1 | 2016-12-23 | 23:00
22.2 | 0.3 | 23.5 | 46 | 2016-12-24 | 0:00
|  |  |  | 2016-12-24 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 2016-12-24 | 2:00
0.4 | 0.3 | 20.8 | 21.4 | 2016-12-24 | 3:00
0.3 | 0.3 | 24.1 | 24.9 | 2016-12-24 | 4:00
0.4 | 0.3 | 24 | 24.8 | 2016-12-24 | 5:00
0.3 | 0.3 | 24 | 24.6 | 2016-12-24 | 6:00
0.4 | 0.3 | 34.5 | 35.1 | 2016-12-24 | 7:00
0.3 | 0.4 | 32.8 | 33.5 | 2016-12-24 | 8:00
7 | 0.3 | 46.4 | 53.6 | 2016-12-24 | 9:00
22.1 | 0.3 | 23.4 | 45.8 | 2016-12-24 | 10:00
22.3 | 0.3 | 23.5 | 46.2 | 2016-12-24 | 11:00
22.3 | 0.3 | 23.6 | 46.2 | 2016-12-24 | 12:00
22.3 | 0.3 | 23.6 | 46.3 | 2016-12-24 | 13:00
22.3 | 0.3 | 23.6 | 46.3 | 2016-12-24 | 14:00
22.4 | 0.3 | 23.7 | 46.4 | 2016-12-24 | 15:00
22.4 | 0.3 | 23.6 | 46.4 | 2016-12-24 | 16:00
22.4 | 0.3 | 23.7 | 46.3 | 2016-12-24 | 17:00
22.4 | 0.3 | 23.6 | 46.3 | 2016-12-24 | 18:00
20.1 | 0.3 | 33.1 | 53.5 | 2016-12-24 | 19:00
13.7 | 0.3 | 29.8 | 43.8 | 2016-12-24 | 20:00
9.3 | 0.4 | 27.8 | 37.5 | 2016-12-24 | 21:00
20.7 | 0.3 | 23.8 | 44.8 | 2016-12-24 | 22:00
0.4 | 0.4 | 23.9 | 24.7 | 2016-12-24 | 23:00
22.7 | 0.3 | 23.9 | 47 | 2016-12-25 | 0:00
21.3 | 0.4 | 24 | 45.7 | 2016-12-25 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2016-12-25 | 2:00
0.4 | 0.4 | 12.1 | 12.7 | 2016-12-25 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2016-12-25 | 4:00
0.3 | 0.4 | 23.8 | 24.6 | 2016-12-25 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.5 | 2016-12-25 | 6:00
0.4 | 0.4 | 23.6 | 24.3 | 2016-12-25 | 7:00
0.3 | 0.3 | 32.3 | 32.9 | 2016-12-25 | 8:00
7 | 0.3 | 41.2 | 48.6 | 2016-12-25 | 9:00
5.9 | 0.3 | 23.3 | 29.6 | 2016-12-25 | 10:00
16.1 | 0.3 | 23.7 | 40.2 | 2016-12-25 | 11:00
22 | 0.3 | 23.5 | 45.9 | 2016-12-25 | 12:00
22.1 | 0.3 | 23.6 | 46 | 2016-12-25 | 13:00
22.4 | 0.3 | 23.6 | 46.2 | 2016-12-25 | 14:00
16.3 | 0.3 | 23.7 | 40.3 | 2016-12-25 | 15:00
14.4 | 0.3 | 23.8 | 38.5 | 2016-12-25 | 16:00
22.3 | 0.3 | 23.7 | 46.2 | 2016-12-25 | 17:00
22.2 | 0.3 | 23.5 | 45.9 | 2016-12-25 | 18:00
22 | 0.3 | 23.3 | 45.7 | 2016-12-25 | 19:00
22 | 0.3 | 30.7 | 52.9 | 2016-12-25 | 20:00
22.1 | 0.4 | 34.8 | 57.2 | 2016-12-25 | 21:00
22.1 | 0.3 | 25.6 | 48.1 | 2016-12-25 | 22:00
6.8 | 0.4 | 23.4 | 30.6 | 2016-12-25 | 23:00
22.5 | 0.3 | 23.6 | 46.4 | 2016-12-26 | 0:00
22.5 | 0.4 | 23.6 | 46.4 | 2016-12-26 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2016-12-26 | 2:00
0.3 | 0.3 | 14.3 | 15 | 2016-12-26 | 3:00
0.4 | 0.3 | 24.1 | 24.8 | 2016-12-26 | 4:00
0.3 | 0.3 | 24.1 | 24.8 | 2016-12-26 | 5:00
0.4 | 0.3 | 24.1 | 24.8 | 2016-12-26 | 6:00
0.3 | 0.3 | 24.1 | 24.6 | 2016-12-26 | 7:00
0.4 | 0.3 | 38.8 | 39.4 | 2016-12-26 | 8:00
7.1 | 0.3 | 43.6 | 51.1 | 2016-12-26 | 9:00
17.1 | 0.3 | 23.7 | 41.2 | 2016-12-26 | 10:00
12.2 | 0.3 | 23.9 | 36.5 | 2016-12-26 | 11:00
22.6 | 0.3 | 23.9 | 46.8 | 2016-12-26 | 12:00
22.2 | 0.3 | 34 | 56.4 | 2016-12-26 | 13:00
7.7 | 0.3 | 23.8 | 31.8 | 2016-12-26 | 14:00
22.4 | 0.3 | 23.7 | 46.3 | 2016-12-26 | 15:00
15.2 | 0.3 | 18.5 | 34.1 | 2016-12-26 | 16:00
22.8 | 0.4 | 21.5 | 44.6 | 2016-12-26 | 17:00
14.5 | 0.3 | 32.7 | 47.5 | 2016-12-26 | 18:00
4.7 | 0.3 | 24.1 | 29 | 2016-12-26 | 19:00
19.1 | 1.5 | 14.5 | 35.1 | 2016-12-26 | 20:00
22.2 | 1.5 | 35.1 | 58.8 | 2016-12-26 | 21:00
22.1 | 0.3 | 25.6 | 48 | 2016-12-26 | 22:00
22.3 | 0.3 | 18.7 | 41.4 | 2016-12-26 | 23:00
22.4 | 22.2 | 19.9 | 64.4 | 2016-12-27 | 0:00
0.3 | 25.2 | 23 | 48.5 | 2016-12-27 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2016-12-27 | 2:00
0.3 | 0.4 | 19.4 | 20.1 | 2016-12-27 | 3:00
0.4 | 0.3 | 24.4 | 25.1 | 2016-12-27 | 4:00
0.3 | 0.4 | 24.3 | 25 | 2016-12-27 | 5:00
0.4 | 0.3 | 36.8 | 37.4 | 2016-12-27 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.9 | 24.5 | 2016-12-27 | 7:00
0.3 | 20.6 | 33.1 | 54 | 2016-12-27 | 8:00
0.3 | 25.4 | 28.1 | 53.8 | 2016-12-27 | 9:00
0.2 | 17.2 | 12.8 | 30.2 | 2016-12-27 | 10:00
13.8 | 24.9 | 16.7 | 55.5 | 2016-12-27 | 11:00
0.3 | 25 | 17.2 | 42.6 | 2016-12-27 | 12:00
0.3 | 25 | 17.8 | 43 | 2016-12-27 | 13:00
6 | 12.7 | 20.4 | 39.2 | 2016-12-27 | 14:00
6.1 | 0.3 | 27.5 | 34 | 2016-12-27 | 15:00
|  |  |  | 2016-12-27 | 16:00
12.2 | 12.7 | 17.9 | 42.8 | 2016-12-27 | 17:00
5 | 0.3 | 25 | 30.3 | 2016-12-27 | 18:00
22.7 | 0.3 | 23.4 | 46.4 | 2016-12-27 | 19:00
22.6 | 0.3 | 23.3 | 46.1 | 2016-12-27 | 20:00
22.6 | 0.4 | 23.4 | 46.2 | 2016-12-27 | 21:00
22.6 | 0.4 | 23.3 | 46.1 | 2016-12-27 | 22:00
0.7 | 0.3 | 23.4 | 24.6 | 2016-12-27 | 23:00
0.3 | 15.5 | 23.5 | 39.3 | 2016-12-28 | 0:00
0.4 | 2.4 | 23.4 | 26.2 | 2016-12-28 | 1:00
0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2016-12-28 | 2:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2016-12-28 | 3:00
0.3 | 0.4 | 24.3 | 25 | 2016-12-28 | 4:00
0.3 | 0.3 | 2.7 | 3.4 | 2016-12-28 | 5:00
0.3 | 0.4 | 24.2 | 24.8 | 2016-12-28 | 6:00
0.3 | 0.3 | 24.2 | 24.9 | 2016-12-28 | 7:00
0.3 | 16.1 | 33.2 | 49.7 | 2016-12-28 | 8:00
0.3 | 25 | 25.5 | 50.9 | 2016-12-28 | 9:00
0.3 | 9 | 23.6 | 33 | 2016-12-28 | 10:00
0.3 | 22.2 | 23.8 | 46.3 | 2016-12-28 | 11:00
0.3 | 25.3 | 23.9 | 49.4 | 2016-12-28 | 12:00
8.6 | 1.1 | 28.7 | 38.4 | 2016-12-28 | 13:00
3 | 0.3 | 25.9 | 29.2 | 2016-12-28 | 14:00
14.3 | 0.4 | 31.9 | 46.6 | 2016-12-28 | 15:00
18.4 | 0.3 | 34.3 | 53.1 | 2016-12-28 | 16:00
10.1 | 0.3 | 4.2 | 14.6 | 2016-12-28 | 17:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-28 | 18:00
|  |  |  | 2016-12-28 | 19:00
|  |  |  | 2016-12-28 | 20:00
|  |  |  | 2016-12-28 | 21:00
|  |  |  | 2016-12-28 | 22:00
|  |  |  | 2016-12-28 | 23:00
|  |  | 0 | 2016-12-29 | 0:00
|  |  | 0 | 2016-12-29 | 1:00
|  |  |  | 2016-12-29 | 2:00
|  |  |  | 2016-12-29 | 3:00
|  |  |  | 2016-12-29 | 4:00
|  |  |  | 2016-12-29 | 5:00
|  |  |  | 2016-12-29 | 6:00
|  |  |  | 2016-12-29 | 7:00
0.1 | 21.5 | 0.1 | 21.7 | 2016-12-29 | 8:00
14.8 | 68.7 | 0.4 | 83.8 | 2016-12-29 | 9:00
22.9 | 26.7 | 0.3 | 50 | 2016-12-29 | 10:00
9.1 | 25 | 3 | 37 | 2016-12-29 | 11:00
0.6 | 7.9 | 12.7 | 21.2 | 2016-12-29 | 12:00
21.4 | 12.4 | 30.8 | 64.8 | 2016-12-29 | 13:00
5.1 | 0.3 | 34.1 | 39.5 | 2016-12-29 | 14:00
26 | 0.4 | 22.5 | 48.9 | 2016-12-29 | 15:00
20.3 | 0.3 | 33.8 | 54.6 | 2016-12-29 | 16:00
23 | 0.4 | 29.5 | 52.8 | 2016-12-29 | 17:00
4.7 | 0.3 | 34.8 | 39.8 | 2016-12-29 | 18:00
18.6 | 0.3 | 35.3 | 54.4 | 2016-12-29 | 19:00
7.3 | 0.3 | 39.9 | 47.5 | 2016-12-29 | 20:00
22.9 | 0.3 | 38.7 | 61.9 | 2016-12-29 | 21:00
12.9 | 0.3 | 30 | 43.4 | 2016-12-29 | 22:00
0.8 | 0.3 | 28.6 | 29.7 | 2016-12-29 | 23:00
3.8 | 0.4 | 27.9 | 32.1 | 2016-12-30 | 0:00
4.2 | 0.3 | 29.9 | 34.4 | 2016-12-30 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2016-12-30 | 2:00
0.3 | 0.3 | 8.7 | 9.4 | 2016-12-30 | 3:00
0.3 | 0.3 | 19.5 | 20.2 | 2016-12-30 | 4:00
0.4 | 0.3 | 18.8 | 19.5 | 2016-12-30 | 5:00
0.3 | 0.3 | 10.9 | 11.6 | 2016-12-30 | 6:00
0.3 | 0.3 | 19.2 | 19.7 | 2016-12-30 | 7:00
0.3 | 0.3 | 34 | 34.6 | 2016-12-30 | 8:00
7.3 | 0.3 | 61.6 | 69.2 | 2016-12-30 | 9:00
5.3 | 0.2 | 37.2 | 42.8 | 2016-12-30 | 10:00
8.1 | 0.3 | 29.5 | 38 | 2016-12-30 | 11:00
12.9 | 0.2 | 29 | 42.1 | 2016-12-30 | 12:00
15.8 | 0.3 | 46.5 | 62.6 | 2016-12-30 | 13:00
0.2 | 0.3 | 39.7 | 40.3 | 2016-12-30 | 14:00
0.3 | 0.2 | 31.5 | 32.1 | 2016-12-30 | 15:00
0.3 | 0.3 | 51.2 | 51.8 | 2016-12-30 | 16:00
0.4 | 0.3 | 41.3 | 42 | 2016-12-30 | 17:00
0.3 | 0.3 | 38.7 | 39.4 | 2016-12-30 | 18:00
0.4 | 0.3 | 41.1 | 41.7 | 2016-12-30 | 19:00
0.3 | 0.3 | 58.6 | 59.3 | 2016-12-30 | 20:00
0.3 | 0.3 | 54.4 | 55 | 2016-12-30 | 21:00
0.3 | 0.3 | 52 | 52.6 | 2016-12-30 | 22:00
0.3 | 0.4 | 40.9 | 41.6 | 2016-12-30 | 23:00
0.4 | 0.3 | 24.1 | 24.9 | 2016-12-31 | 0:00
0.3 | 0.4 | 23.7 | 24.4 | 2016-12-31 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2016-12-31 | 2:00
0.3 | 0.4 | 18.6 | 19.1 | 2016-12-31 | 3:00
0.4 | 0.3 | 16.5 | 17.1 | 2016-12-31 | 4:00
0.3 | 0.4 | 16.9 | 17.5 | 2016-12-31 | 5:00
0.4 | 0.3 | 21.5 | 22.2 | 2016-12-31 | 6:00
0.3 | 0.3 | 14.6 | 15.2 | 2016-12-31 | 7:00
0.3 | 0.3 | 31.3 | 31.9 | 2016-12-31 | 8:00
0.3 | 0.3 | 56.8 | 57.3 | 2016-12-31 | 9:00
0.3 | 0.3 | 37 | 37.6 | 2016-12-31 | 10:00
0.3 | 0.3 | 33.2 | 33.9 | 2016-12-31 | 11:00
0.3 | 0.3 | 33.4 | 34 | 2016-12-31 | 12:00
0.2 | 0.3 | 52.2 | 52.7 | 2016-12-31 | 13:00
0.3 | 0.3 | 54 | 54.6 | 2016-12-31 | 14:00
0.3 | 0.3 | 39.4 | 40 | 2016-12-31 | 15:00
0.3 | 0.3 | 30.6 | 31.2 | 2016-12-31 | 16:00
0.3 | 0.3 | 57.4 | 57.9 | 2016-12-31 | 17:00
0.2 | 0.3 | 37.2 | 37.7 | 2016-12-31 | 18:00
0.3 | 0.3 | 34.6 | 35.3 | 2016-12-31 | 19:00
0.3 | 0.3 | 54.1 | 54.7 | 2016-12-31 | 20:00
0.4 | 0.3 | 58.8 | 59.3 | 2016-12-31 | 21:00
0.3 | 0.3 | 54.4 | 55 | 2016-12-31 | 22:00
0.3 | 0.3 | 24.8 | 25.4 | 2016-12-31 | 23:00
0.3 | 0.3 | 28.5 | 29.2 | 2017-01-01 | 0:00
0.3 | 0.3 | 29.6 | 30.2 | 2017-01-01 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2017-01-01 | 2:00
0.4 | 0.3 | 6.3 | 7 | 2017-01-01 | 3:00
0.3 | 0.3 | 24.3 | 25 | 2017-01-01 | 4:00
0.3 | 0.3 | 8.3 | 9 | 2017-01-01 | 5:00
0.3 | 0.4 | 23.1 | 23.8 | 2017-01-01 | 6:00
0.4 | 0.3 | 13.8 | 14.4 | 2017-01-01 | 7:00
0.3 | 0.3 | 31.8 | 32.4 | 2017-01-01 | 8:00
0.4 | 0.3 | 64.4 | 65.1 | 2017-01-01 | 9:00
0.3 | 0.3 | 36 | 36.6 | 2017-01-01 | 10:00
0.3 | 0.3 | 36.2 | 36.7 | 2017-01-01 | 11:00
0.3 | 0.3 | 31.5 | 32 | 2017-01-01 | 12:00
0.3 | 0.3 | 65.6 | 66.2 | 2017-01-01 | 13:00
0.3 | 0.3 | 43.8 | 44.4 | 2017-01-01 | 14:00
0.3 | 0.3 | 41.9 | 42.5 | 2017-01-01 | 15:00
0.3 | 0.3 | 54.7 | 55.3 | 2017-01-01 | 16:00
0.3 | 0.3 | 53.8 | 54.4 | 2017-01-01 | 17:00
0.3 | 0.3 | 34.5 | 35.1 | 2017-01-01 | 18:00
0.3 | 0.3 | 58 | 58.7 | 2017-01-01 | 19:00
0.3 | 0.3 | 45.1 | 45.7 | 2017-01-01 | 20:00
0.3 | 0.3 | 58.4 | 59 | 2017-01-01 | 21:00
0.4 | 0.3 | 52.3 | 52.9 | 2017-01-01 | 22:00
0.3 | 0.3 | 27 | 27.7 | 2017-01-01 | 23:00
0.3 | 0.2 | 23.2 | 23.6 | 2017-01-02 | 0:00
0.3 | 0.3 | 27.8 | 28.5 | 2017-01-02 | 1:00
0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2017-01-02 | 2:00
0.3 | 0.3 | 6.4 | 7.2 | 2017-01-02 | 3:00
0.4 | 0.4 | 23.6 | 24.3 | 2017-01-02 | 4:00
0.3 | 0.3 | 10.3 | 11 | 2017-01-02 | 5:00
0.4 | 0.4 | 23.5 | 24.1 | 2017-01-02 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.3 | 24 | 2017-01-02 | 7:00
0.4 | 0.3 | 30.6 | 31.3 | 2017-01-02 | 8:00
0.3 | 0.3 | 54.8 | 55.4 | 2017-01-02 | 9:00
0.3 | 0.3 | 36.7 | 37.2 | 2017-01-02 | 10:00
0.3 | 0.3 | 34 | 34.6 | 2017-01-02 | 11:00
0.3 | 0.3 | 30.1 | 30.7 | 2017-01-02 | 12:00
0.3 | 0.3 | 64.3 | 64.9 | 2017-01-02 | 13:00
0.3 | 0.3 | 53.6 | 54.2 | 2017-01-02 | 14:00
0.4 | 0.3 | 29.8 | 30.5 | 2017-01-02 | 15:00
0.3 | 0.3 | 54.9 | 55.5 | 2017-01-02 | 16:00
0.3 | 0.3 | 52.1 | 52.7 | 2017-01-02 | 17:00
0.4 | 0.4 | 60 | 60.6 | 2017-01-02 | 18:00
0.3 | 0.4 | 58.3 | 58.9 | 2017-01-02 | 19:00
0.3 | 0.3 | 55.4 | 56.1 | 2017-01-02 | 20:00
0.3 | 0.3 | 56.8 | 57.4 | 2017-01-02 | 21:00
0.3 | 0.3 | 53.2 | 53.8 | 2017-01-02 | 22:00
0.1 | 0.1 | 18.2 | 18.5 | 2017-01-02 | 23:00
0.4 | 0.4 | 38.5 | 39.2 | 2017-01-03 | 0:00
0.3 | 0.3 | 29.6 | 30.2 | 2017-01-03 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2017-01-03 | 2:00
0.3 | 0.4 | 6.5 | 7.1 | 2017-01-03 | 3:00
0.1 | 0.1 | 7.9 | 8.1 | 2017-01-03 | 4:00
0.3 | 0.4 | 12.9 | 13.5 | 2017-01-03 | 5:00
0.2 | 0.1 | 7.8 | 8 | 2017-01-03 | 6:00
0.3 | 0.3 | 13.5 | 14.1 | 2017-01-03 | 7:00
0.1 | 0.1 | 19.9 | 20.2 | 2017-01-03 | 8:00
0.1 | 0.1 | 15.3 | 15.5 | 2017-01-03 | 9:00
|  |  |  | 2017-01-03 | 10:00
|  |  |  | 2017-01-03 | 11:00
0.1 | 0.1 | 18.1 | 18.2 | 2017-01-03 | 12:00
0.3 | 0.3 | 54.9 | 55.6 | 2017-01-03 | 13:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-03 | 14:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-03 | 15:00
0.3 | 0.3 | 34 | 34.5 | 2017-01-03 | 16:00
0.2 | 0.2 | 35.5 | 36 | 2017-01-03 | 17:00
0.3 | 0.2 | 37.8 | 38.4 | 2017-01-03 | 18:00
0.3 | 0.3 | 59 | 59.5 | 2017-01-03 | 19:00
0.2 | 0.2 | 38.3 | 38.8 | 2017-01-03 | 20:00
0.4 | 0.3 | 69 | 69.7 | 2017-01-03 | 21:00
0.1 | 0.1 | 17.6 | 17.9 | 2017-01-03 | 22:00
0.4 | 0.4 | 40.4 | 41.1 | 2017-01-03 | 23:00
|  |  |  | 2017-01-04 | 0:00
0.4 | 0.4 | 28.9 | 29.5 | 2017-01-04 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-01-04 | 2:00
0.4 | 0.3 | 6.3 | 7 | 2017-01-04 | 3:00
0.1 | 0.1 | 7.9 | 8.2 | 2017-01-04 | 4:00
0.4 | 0.4 | 13.4 | 14.1 | 2017-01-04 | 5:00
|  |  |  | 2017-01-04 | 6:00
|  |  |  | 2017-01-04 | 7:00
0.1 | 0.1 | 18.2 | 18.3 | 2017-01-04 | 8:00
0.3 | 0.3 | 62.6 | 63.2 | 2017-01-04 | 9:00
0.3 | 0.3 | 35.2 | 35.8 | 2017-01-04 | 10:00
0.3 | 0.3 | 29.7 | 30.4 | 2017-01-04 | 11:00
0.2 | 0.2 | 34.9 | 35.3 | 2017-01-04 | 12:00
0.3 | 0.4 | 52.8 | 53.4 | 2017-01-04 | 13:00
0.3 | 0.3 | 51.5 | 52 | 2017-01-04 | 14:00
0.3 | 0.3 | 52.1 | 52.7 | 2017-01-04 | 15:00
0.4 | 0.3 | 55 | 55.7 | 2017-01-04 | 16:00
0.3 | 0.4 | 52.6 | 53.3 | 2017-01-04 | 17:00
0.4 | 0.3 | 55.6 | 56.4 | 2017-01-04 | 18:00
0.3 | 0.3 | 58.6 | 59.2 | 2017-01-04 | 19:00
0.3 | 0.3 | 61 | 61.6 | 2017-01-04 | 20:00
0.3 | 0.3 | 65.6 | 66.2 | 2017-01-04 | 21:00
0.4 | 0.3 | 56.7 | 57.4 | 2017-01-04 | 22:00
0.3 | 0.3 | 40.3 | 41 | 2017-01-04 | 23:00
0.3 | 0.2 | 25.6 | 26 | 2017-01-05 | 0:00
0.3 | 0.4 | 28.4 | 29.1 | 2017-01-05 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-01-05 | 2:00
0.3 | 0.4 | 4.7 | 5.4 | 2017-01-05 | 3:00
0.4 | 0.3 | 24.3 | 25 | 2017-01-05 | 4:00
0.3 | 0.3 | 8.3 | 9 | 2017-01-05 | 5:00
0.4 | 0.3 | 24.1 | 24.7 | 2017-01-05 | 6:00
0.3 | 0.3 | 16.2 | 16.8 | 2017-01-05 | 7:00
0.3 | 0.3 | 34.7 | 35.2 | 2017-01-05 | 8:00
0.3 | 0.3 | 55.1 | 55.8 | 2017-01-05 | 9:00
0.3 | 0.3 | 37.3 | 37.8 | 2017-01-05 | 10:00
0.3 | 0.3 | 29.5 | 30.2 | 2017-01-05 | 11:00
0.3 | 0.3 | 49.5 | 50.1 | 2017-01-05 | 12:00
0.4 | 0.3 | 52 | 52.7 | 2017-01-05 | 13:00
0.3 | 0.3 | 36.7 | 37.3 | 2017-01-05 | 14:00
0.4 | 0.3 | 36.4 | 37.1 | 2017-01-05 | 15:00
0.3 | 0.3 | 50.8 | 51.3 | 2017-01-05 | 16:00
0.4 | 0.3 | 28.6 | 29.2 | 2017-01-05 | 17:00
0.3 | 0.4 | 51.8 | 52.5 | 2017-01-05 | 18:00
0.2 | 0.1 | 16.2 | 16.3 | 2017-01-05 | 19:00
0.3 | 0.3 | 43 | 43.6 | 2017-01-05 | 20:00
0.4 | 0.3 | 50.9 | 51.5 | 2017-01-05 | 21:00
0.3 | 0.3 | 54.5 | 55.2 | 2017-01-05 | 22:00
0.4 | 0.3 | 39.2 | 39.8 | 2017-01-05 | 23:00
0.1 | 0.2 | 12.8 | 13 | 2017-01-06 | 0:00
|  |  |  | 2017-01-06 | 1:00
0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2017-01-06 | 2:00
|  |  |  | 2017-01-06 | 3:00
0.1 | 0.1 | 0.6 | 1 | 2017-01-06 | 4:00
0.4 | 0.3 | 19.6 | 20.3 | 2017-01-06 | 5:00
0.3 | 0.3 | 17.1 | 17.8 | 2017-01-06 | 6:00
0.1 | 0.1 | 7.1 | 7.2 | 2017-01-06 | 7:00
0.1 | 0.2 | 8.1 | 8.3 | 2017-01-06 | 8:00
0.1 | 0.1 | 19.5 | 19.7 | 2017-01-06 | 9:00
0.3 | 0.2 | 35.4 | 35.9 | 2017-01-06 | 10:00
0.3 | 0.3 | 48.5 | 49.1 | 2017-01-06 | 11:00
0.3 | 0.2 | 51.5 | 52.2 | 2017-01-06 | 12:00
0.3 | 0.3 | 52.3 | 53 | 2017-01-06 | 13:00
0.4 | 0.4 | 50.6 | 51.2 | 2017-01-06 | 14:00
0.3 | 0.3 | 50.6 | 51.2 | 2017-01-06 | 15:00
0.2 | 0.2 | 33.7 | 34.2 | 2017-01-06 | 16:00
0.3 | 0.3 | 50.7 | 51.3 | 2017-01-06 | 17:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-06 | 18:00
0.2 | 0.2 | 39.3 | 39.7 | 2017-01-06 | 19:00
0.3 | 0.3 | 57.9 | 58.5 | 2017-01-06 | 20:00
0.2 | 0.1 | 18 | 18.2 | 2017-01-06 | 21:00
0.1 | 0.1 | 18.5 | 18.7 | 2017-01-06 | 22:00
0.3 | 0.4 | 50.7 | 51.3 | 2017-01-06 | 23:00
|  |  |  | 2017-01-07 | 0:00
|  |  |  | 2017-01-07 | 1:00
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 2017-01-07 | 2:00
0.3 | 0.4 | 14.3 | 15 | 2017-01-07 | 3:00
0.4 | 0.3 | 24.2 | 24.9 | 2017-01-07 | 4:00
0.3 | 0.4 | 11.5 | 12.2 | 2017-01-07 | 5:00
0.3 | 0.3 | 24.6 | 25.3 | 2017-01-07 | 6:00
0.3 | 0.4 | 24.5 | 25.1 | 2017-01-07 | 7:00
0.4 | 0.3 | 34 | 34.7 | 2017-01-07 | 8:00
0.3 | 0.3 | 65.1 | 65.7 | 2017-01-07 | 9:00
0.3 | 0.3 | 37.6 | 38.2 | 2017-01-07 | 10:00
0.3 | 0.3 | 53.3 | 53.9 | 2017-01-07 | 11:00
0.3 | 0.3 | 51.7 | 52.3 | 2017-01-07 | 12:00
0.3 | 0.3 | 52 | 52.6 | 2017-01-07 | 13:00
0.3 | 0.3 | 54.3 | 54.9 | 2017-01-07 | 14:00
0.3 | 0.3 | 61.2 | 61.8 | 2017-01-07 | 15:00
0.4 | 0.3 | 51.5 | 52.2 | 2017-01-07 | 16:00
0.3 | 0.3 | 51.1 | 51.7 | 2017-01-07 | 17:00
0.4 | 0.3 | 57.9 | 58.4 | 2017-01-07 | 18:00
0.3 | 0.3 | 59.7 | 60.2 | 2017-01-07 | 19:00
0.3 | 0.3 | 62.7 | 63.3 | 2017-01-07 | 20:00
0.3 | 0.3 | 67.8 | 68.4 | 2017-01-07 | 21:00
0.3 | 0.3 | 59.5 | 60.1 | 2017-01-07 | 22:00
0.4 | 0.3 | 49.6 | 50.3 | 2017-01-07 | 23:00
0.3 | 0.4 | 39.9 | 40.6 | 2017-01-08 | 0:00
0.4 | 0.3 | 34.3 | 35 | 2017-01-08 | 1:00
0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 2017-01-08 | 2:00
0.4 | 0.3 | 9.6 | 10.4 | 2017-01-08 | 3:00
0.3 | 0.4 | 24.3 | 24.8 | 2017-01-08 | 4:00
0.4 | 0.3 | 4.2 | 4.9 | 2017-01-08 | 5:00
0.3 | 0.4 | 24.5 | 25.1 | 2017-01-08 | 6:00
0.4 | 0.3 | 24.6 | 25.2 | 2017-01-08 | 7:00
0.3 | 0.3 | 33.2 | 33.8 | 2017-01-08 | 8:00
0.3 | 0.3 | 62.7 | 63.4 | 2017-01-08 | 9:00
0.4 | 0.2 | 37.2 | 37.8 | 2017-01-08 | 10:00
0.3 | 0.3 | 30.2 | 30.8 | 2017-01-08 | 11:00
0.3 | 0.3 | 55.7 | 56.2 | 2017-01-08 | 12:00
0.3 | 0.3 | 54.1 | 54.8 | 2017-01-08 | 13:00
0.3 | 0.2 | 52.3 | 52.9 | 2017-01-08 | 14:00
0.3 | 0.3 | 29.1 | 29.7 | 2017-01-08 | 15:00
0.3 | 0.2 | 55.3 | 55.8 | 2017-01-08 | 16:00
0.3 | 0.4 | 53.2 | 53.8 | 2017-01-08 | 17:00
0.3 | 0.3 | 40.7 | 41.4 | 2017-01-08 | 18:00
0.4 | 0.3 | 43.9 | 44.5 | 2017-01-08 | 19:00
0.3 | 0.3 | 63.7 | 64.3 | 2017-01-08 | 20:00
0.3 | 0.3 | 63.2 | 63.8 | 2017-01-08 | 21:00
0.3 | 0.3 | 59.8 | 60.4 | 2017-01-08 | 22:00
0.4 | 0.3 | 47.5 | 48.1 | 2017-01-08 | 23:00
0.3 | 0.4 | 39.2 | 39.9 | 2017-01-09 | 0:00
0.4 | 0.3 | 34.5 | 35.2 | 2017-01-09 | 1:00
0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 2017-01-09 | 2:00
0.4 | 0.3 | 11.7 | 12.4 | 2017-01-09 | 3:00
0.3 | 0.4 | 24.4 | 25.1 | 2017-01-09 | 4:00
0.4 | 0.3 | 10.3 | 11 | 2017-01-09 | 5:00
0.3 | 0.4 | 24.4 | 25.1 | 2017-01-09 | 6:00
0.3 | 0.3 | 24.4 | 25 | 2017-01-09 | 7:00
0.4 | 0.3 | 42.9 | 43.5 | 2017-01-09 | 8:00
0.3 | 0.3 | 61.9 | 62.5 | 2017-01-09 | 9:00
0.3 | 0.3 | 35.3 | 36 | 2017-01-09 | 10:00
0.3 | 0.3 | 29.6 | 30.3 | 2017-01-09 | 11:00
0.3 | 0.3 | 53.4 | 54 | 2017-01-09 | 12:00
0.3 | 0.3 | 54.2 | 54.9 | 2017-01-09 | 13:00
0.3 | 0.3 | 51.5 | 52.2 | 2017-01-09 | 14:00
0.3 | 0.3 | 44.3 | 44.9 | 2017-01-09 | 15:00
0.3 | 0.3 | 34.9 | 35.5 | 2017-01-09 | 16:00
0.3 | 0.3 | 52.7 | 53.4 | 2017-01-09 | 17:00
0.3 | 0.3 | 53.3 | 53.9 | 2017-01-09 | 18:00
0.3 | 0.3 | 39.9 | 40.6 | 2017-01-09 | 19:00
0.3 | 0.3 | 60.2 | 60.7 | 2017-01-09 | 20:00
0.3 | 0.3 | 69.6 | 70.3 | 2017-01-09 | 21:00
0.3 | 0.3 | 56.8 | 57.5 | 2017-01-09 | 22:00
0.3 | 0.3 | 45.4 | 46 | 2017-01-09 | 23:00
0.4 | 0.4 | 37.9 | 38.6 | 2017-01-10 | 0:00
0.3 | 0.3 | 30.5 | 31.2 | 2017-01-10 | 1:00
0.3 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2017-01-10 | 2:00
0.3 | 0.3 | 11.7 | 12.3 | 2017-01-10 | 3:00
0.4 | 0.4 | 21.5 | 22.3 | 2017-01-10 | 4:00
0.3 | 0.3 | 14.8 | 15.5 | 2017-01-10 | 5:00
0.4 | 0.4 | 23.8 | 24.6 | 2017-01-10 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-01-10 | 7:00
0.3 | 0.3 | 32.6 | 33.3 | 2017-01-10 | 8:00
0.4 | 0.3 | 55.3 | 55.9 | 2017-01-10 | 9:00
0.3 | 0.3 | 37 | 37.6 | 2017-01-10 | 10:00
0.3 | 0.3 | 29.6 | 30.2 | 2017-01-10 | 11:00
0.3 | 0.3 | 46 | 46.7 | 2017-01-10 | 12:00
0.3 | 0.3 | 52.7 | 53.4 | 2017-01-10 | 13:00
0.3 | 0.3 | 52.8 | 53.5 | 2017-01-10 | 14:00
0.3 | 0.3 | 43.1 | 43.7 | 2017-01-10 | 15:00
0.3 | 0.3 | 31.2 | 31.8 | 2017-01-10 | 16:00
0.4 | 0.3 | 50.5 | 51 | 2017-01-10 | 17:00
0.3 | 0.4 | 58.6 | 59.2 | 2017-01-10 | 18:00
0.3 | 0.3 | 48.9 | 49.6 | 2017-01-10 | 19:00
0.3 | 0.3 | 43.3 | 43.8 | 2017-01-10 | 20:00
0.3 | 0.2 | 53.7 | 54.3 | 2017-01-10 | 21:00
0.3 | 0.3 | 53.5 | 54.2 | 2017-01-10 | 22:00
0.4 | 0.3 | 46.6 | 47.2 | 2017-01-10 | 23:00
0.3 | 0.4 | 38.1 | 38.7 | 2017-01-11 | 0:00
0.4 | 0.3 | 29.3 | 29.9 | 2017-01-11 | 1:00
0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 2017-01-11 | 2:00
0.4 | 0.3 | 6.1 | 6.8 | 2017-01-11 | 3:00
0.3 | 0.4 | 21.2 | 21.9 | 2017-01-11 | 4:00
0.4 | 0.3 | 13.6 | 14.3 | 2017-01-11 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.2 | 2017-01-11 | 6:00
0.3 | 0.3 | 14 | 14.6 | 2017-01-11 | 7:00
0.3 | 0.3 | 32.7 | 33.3 | 2017-01-11 | 8:00
0.3 | 0.3 | 59.7 | 60.4 | 2017-01-11 | 9:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.5 | 2017-01-11 | 10:00
0.3 | 0.3 | 30.6 | 31.3 | 2017-01-11 | 11:00
0.3 | 0.3 | 54.4 | 55 | 2017-01-11 | 12:00
0.3 | 0.3 | 54.5 | 55.2 | 2017-01-11 | 13:00
0.3 | 0.3 | 52.1 | 52.7 | 2017-01-11 | 14:00
0.3 | 0.3 | 31.3 | 32 | 2017-01-11 | 15:00
0.4 | 0.3 | 54.7 | 55.3 | 2017-01-11 | 16:00
0.3 | 0.3 | 53.1 | 53.7 | 2017-01-11 | 17:00
0.3 | 0.3 | 48.9 | 49.5 | 2017-01-11 | 18:00
0.3 | 0.3 | 37.2 | 37.8 | 2017-01-11 | 19:00
0.3 | 0.3 | 57 | 57.5 | 2017-01-11 | 20:00
0.3 | 0.3 | 51.1 | 51.7 | 2017-01-11 | 21:00
0.3 | 0.3 | 49.2 | 49.9 | 2017-01-11 | 22:00
0.3 | 0.4 | 19.7 | 20.4 | 2017-01-11 | 23:00
0.4 | 0.3 | 36.6 | 37.3 | 2017-01-12 | 0:00
0.3 | 0.4 | 26.4 | 27 | 2017-01-12 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2017-01-12 | 2:00
0.3 | 0.3 | 4.1 | 4.7 | 2017-01-12 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.4 | 2017-01-12 | 4:00
0.3 | 0.4 | 9 | 9.7 | 2017-01-12 | 5:00
0.4 | 0.3 | 17.4 | 18.2 | 2017-01-12 | 6:00
0.3 | 0.3 | 21.1 | 21.8 | 2017-01-12 | 7:00
0.3 | 0.3 | 32.9 | 33.5 | 2017-01-12 | 8:00
0.3 | 0.3 | 56.7 | 57.4 | 2017-01-12 | 9:00
0.3 | 0.3 | 36.5 | 37.2 | 2017-01-12 | 10:00
0.3 | 0.3 | 30.3 | 30.9 | 2017-01-12 | 11:00
0.3 | 0.3 | 51.3 | 52 | 2017-01-12 | 12:00
0.3 | 0.3 | 51.3 | 51.9 | 2017-01-12 | 13:00
0.3 | 0.3 | 52.7 | 53.3 | 2017-01-12 | 14:00
0.3 | 0.3 | 29.3 | 29.9 | 2017-01-12 | 15:00
0.3 | 0.3 | 49.7 | 50.2 | 2017-01-12 | 16:00
0.3 | 0.3 | 50.9 | 51.5 | 2017-01-12 | 17:00
0.3 | 0.3 | 35.8 | 36.3 | 2017-01-12 | 18:00
0.3 | 0.3 | 56.3 | 57 | 2017-01-12 | 19:00
0.3 | 0.3 | 47.6 | 48.2 | 2017-01-12 | 20:00
0.3 | 0.3 | 49.9 | 50.4 | 2017-01-12 | 21:00
0.3 | 0.3 | 53.2 | 53.8 | 2017-01-12 | 22:00
0.4 | 0.4 | 20.7 | 21.5 | 2017-01-12 | 23:00
0.3 | 0.3 | 31.5 | 32.2 | 2017-01-13 | 0:00
0.3 | 0.3 | 28.5 | 29.1 | 2017-01-13 | 1:00
0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2017-01-13 | 2:00
0.3 | 0.3 | 4.6 | 5.3 | 2017-01-13 | 3:00
0.4 | 0.4 | 24.3 | 25 | 2017-01-13 | 4:00
0.4 | 0.3 | 8.3 | 9 | 2017-01-13 | 5:00
0.3 | 0.4 | 24.1 | 24.8 | 2017-01-13 | 6:00
0.3 | 0.3 | 15.5 | 16.1 | 2017-01-13 | 7:00
0.4 | 0.3 | 31.9 | 32.6 | 2017-01-13 | 8:00
0.3 | 0.3 | 57.4 | 58.1 | 2017-01-13 | 9:00
0.3 | 0.3 | 35.7 | 36.3 | 2017-01-13 | 10:00
0.3 | 0.3 | 31.5 | 32.1 | 2017-01-13 | 11:00
0.4 | 0.3 | 31.5 | 32.2 | 2017-01-13 | 12:00
0.3 | 0.3 | 61.6 | 62.3 | 2017-01-13 | 13:00
0.3 | 0.3 | 38.7 | 39.4 | 2017-01-13 | 14:00
0.4 | 0.3 | 36.4 | 37 | 2017-01-13 | 15:00
0.4 | 0.3 | 52.4 | 53 | 2017-01-13 | 16:00
0.3 | 0.3 | 30 | 30.6 | 2017-01-13 | 17:00
0.3 | 0.3 | 53 | 53.6 | 2017-01-13 | 18:00
0.3 | 0.3 | 41 | 41.6 | 2017-01-13 | 19:00
0.3 | 0.3 | 42.7 | 43.4 | 2017-01-13 | 20:00
0.3 | 0.4 | 48.1 | 48.6 | 2017-01-13 | 21:00
0.3 | 0.3 | 53.5 | 54.1 | 2017-01-13 | 22:00
0.4 | 0.3 | 38.6 | 39.2 | 2017-01-13 | 23:00
0.3 | 0.4 | 37.7 | 38.3 | 2017-01-14 | 0:00
0.3 | 0.3 | 26.9 | 27.5 | 2017-01-14 | 1:00
0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2017-01-14 | 2:00
0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-01-14 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-01-14 | 4:00
0.3 | 0.3 | 5 | 5.6 | 2017-01-14 | 5:00
0.3 | 0.4 | 18.5 | 19.3 | 2017-01-14 | 6:00
0.4 | 0.3 | 22 | 22.5 | 2017-01-14 | 7:00
0.3 | 0.3 | 31.6 | 32.2 | 2017-01-14 | 8:00
0.3 | 0.3 | 54.1 | 54.7 | 2017-01-14 | 9:00
0.3 | 0.3 | 36.5 | 37.2 | 2017-01-14 | 10:00
0.3 | 0.3 | 39.2 | 39.8 | 2017-01-14 | 11:00
0.3 | 0.3 | 52.7 | 53.3 | 2017-01-14 | 12:00
0.3 | 0.3 | 50.7 | 51.3 | 2017-01-14 | 13:00
0.3 | 0.3 | 50.7 | 51.3 | 2017-01-14 | 14:00
0.3 | 0.3 | 52.1 | 52.7 | 2017-01-14 | 15:00
0.3 | 0.3 | 52.2 | 52.8 | 2017-01-14 | 16:00
0.3 | 0.3 | 53.8 | 54.3 | 2017-01-14 | 17:00
0.4 | 0.3 | 59.7 | 60.4 | 2017-01-14 | 18:00
0.3 | 0.3 | 59.1 | 59.7 | 2017-01-14 | 19:00
0.3 | 0.3 | 54.8 | 55.4 | 2017-01-14 | 20:00
0.3 | 0.3 | 53.9 | 54.5 | 2017-01-14 | 21:00
0.4 | 0.3 | 51.9 | 52.5 | 2017-01-14 | 22:00
0.3 | 0.3 | 39.7 | 40.3 | 2017-01-14 | 23:00
0.4 | 0.4 | 37.7 | 38.3 | 2017-01-15 | 0:00
0.3 | 0.3 | 26.4 | 27 | 2017-01-15 | 1:00
0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2017-01-15 | 2:00
0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-01-15 | 3:00
0.3 | 0.4 | 23.9 | 24.6 | 2017-01-15 | 4:00
0.3 | 0.3 | 7.8 | 8.4 | 2017-01-15 | 5:00
0.4 | 0.4 | 17.1 | 17.9 | 2017-01-15 | 6:00
0.3 | 0.3 | 22.4 | 23.2 | 2017-01-15 | 7:00
0.4 | 0.4 | 32 | 32.7 | 2017-01-15 | 8:00
0.3 | 0.3 | 63.1 | 63.8 | 2017-01-15 | 9:00
0.3 | 0.3 | 37.5 | 38.1 | 2017-01-15 | 10:00
0.3 | 0.3 | 38.6 | 39.3 | 2017-01-15 | 11:00
0.3 | 0.3 | 52.5 | 53.1 | 2017-01-15 | 12:00
0.3 | 0.3 | 52.2 | 52.8 | 2017-01-15 | 13:00
0.3 | 0.3 | 49.4 | 50.1 | 2017-01-15 | 14:00
0.4 | 0.3 | 52.2 | 52.8 | 2017-01-15 | 15:00
0.3 | 0.3 | 52.1 | 52.8 | 2017-01-15 | 16:00
0.4 | 0.4 | 55.2 | 56 | 2017-01-15 | 17:00
0.3 | 0.3 | 54.9 | 55.5 | 2017-01-15 | 18:00
0.3 | 0.3 | 42.2 | 42.8 | 2017-01-15 | 19:00
0.3 | 0.4 | 48.9 | 49.4 | 2017-01-15 | 20:00
0.3 | 0.3 | 50.8 | 51.4 | 2017-01-15 | 21:00
0.3 | 0.4 | 54.1 | 54.8 | 2017-01-15 | 22:00
0.4 | 0.3 | 38.9 | 39.5 | 2017-01-15 | 23:00
0.3 | 0.4 | 37.5 | 38.1 | 2017-01-16 | 0:00
0.4 | 0.3 | 23.5 | 24.2 | 2017-01-16 | 1:00
0.3 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2017-01-16 | 2:00
0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2017-01-16 | 3:00
0.3 | 0.4 | 23.9 | 24.6 | 2017-01-16 | 4:00
0.4 | 0.3 | 5.1 | 5.8 | 2017-01-16 | 5:00
0.3 | 0.4 | 23.6 | 24.2 | 2017-01-16 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.4 | 24.1 | 2017-01-16 | 7:00
0.3 | 0.3 | 30.3 | 31 | 2017-01-16 | 8:00
0.3 | 0.3 | 52.3 | 53 | 2017-01-16 | 9:00
0.3 | 0.3 | 37.2 | 37.8 | 2017-01-16 | 10:00
0.3 | 0.3 | 31.2 | 31.8 | 2017-01-16 | 11:00
0.3 | 0.3 | 31 | 31.5 | 2017-01-16 | 12:00
0.3 | 0.3 | 54.1 | 54.7 | 2017-01-16 | 13:00
0.3 | 0.3 | 52.7 | 53.4 | 2017-01-16 | 14:00
0.3 | 0.3 | 30.5 | 31.2 | 2017-01-16 | 15:00
0.3 | 0.3 | 45.4 | 46.1 | 2017-01-16 | 16:00
0.3 | 0.3 | 46 | 46.7 | 2017-01-16 | 17:00
0.3 | 0.3 | 35.6 | 36.3 | 2017-01-16 | 18:00
0.3 | 0.3 | 36.6 | 37.3 | 2017-01-16 | 19:00
0.4 | 0.3 | 43.6 | 44.3 | 2017-01-16 | 20:00
0.3 | 0.3 | 51.9 | 52.5 | 2017-01-16 | 21:00
0.3 | 0.4 | 49.5 | 50.1 | 2017-01-16 | 22:00
0.3 | 0.3 | 20.1 | 20.8 | 2017-01-16 | 23:00
0.3 | 0.4 | 21.1 | 21.8 | 2017-01-17 | 0:00
0.3 | 0.3 | 23.2 | 23.9 | 2017-01-17 | 1:00
0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2017-01-17 | 2:00
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2017-01-17 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-01-17 | 4:00
0.3 | 0.3 | 5.2 | 5.9 | 2017-01-17 | 5:00
0.4 | 0.4 | 23.4 | 24 | 2017-01-17 | 6:00
0.3 | 0.3 | 13.7 | 14.4 | 2017-01-17 | 7:00
0.3 | 0.3 | 33.1 | 33.7 | 2017-01-17 | 8:00
0.4 | 0.3 | 51.7 | 52.4 | 2017-01-17 | 9:00
0.3 | 0.3 | 36.5 | 37.1 | 2017-01-17 | 10:00
0.3 | 0.3 | 32 | 32.7 | 2017-01-17 | 11:00
|  |  |  | 2017-01-17 | 12:00
|  |  |  | 2017-01-17 | 13:00
|  |  |  | 2017-01-17 | 14:00
|  |  |  | 2017-01-17 | 15:00
0.1 | 0.1 | 18.1 | 18.4 | 2017-01-17 | 16:00
0.4 | 0.3 | 38.6 | 39.3 | 2017-01-17 | 17:00
0.3 | 0.3 | 33.3 | 34 | 2017-01-17 | 18:00
0.3 | 0.3 | 36.2 | 36.9 | 2017-01-17 | 19:00
0.3 | 0.3 | 48.3 | 48.8 | 2017-01-17 | 20:00
0.3 | 0.3 | 49.4 | 49.9 | 2017-01-17 | 21:00
0.4 | 0.3 | 53.9 | 54.5 | 2017-01-17 | 22:00
0.3 | 0.4 | 19.8 | 20.5 | 2017-01-17 | 23:00
0.4 | 0.3 | 20.6 | 21.3 | 2017-01-18 | 0:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.1 | 2017-01-18 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-01-18 | 2:00
0.3 | 0.4 | 5.6 | 6.3 | 2017-01-18 | 3:00
0.4 | 0.3 | 17.2 | 17.9 | 2017-01-18 | 4:00
0.3 | 0.4 | 13.8 | 14.4 | 2017-01-18 | 5:00
0.4 | 0.3 | 15.9 | 16.5 | 2017-01-18 | 6:00
0.3 | 0.4 | 21 | 21.6 | 2017-01-18 | 7:00
0.4 | 0.3 | 35.5 | 36.1 | 2017-01-18 | 8:00
0.3 | 0.3 | 48.7 | 49.3 | 2017-01-18 | 9:00
0.3 | 0.3 | 37.2 | 37.8 | 2017-01-18 | 10:00
0.3 | 0.3 | 31.5 | 32.1 | 2017-01-18 | 11:00
0.3 | 0.3 | 37 | 37.6 | 2017-01-18 | 12:00
0.4 | 0.4 | 52.4 | 53.1 | 2017-01-18 | 13:00
0.3 | 0.3 | 52.2 | 52.9 | 2017-01-18 | 14:00
0.4 | 0.3 | 30.5 | 31.1 | 2017-01-18 | 15:00
0.3 | 0.3 | 49.5 | 50.1 | 2017-01-18 | 16:00
0.4 | 0.3 | 53.1 | 53.7 | 2017-01-18 | 17:00
0.3 | 0.4 | 37.3 | 38 | 2017-01-18 | 18:00
0.4 | 0.3 | 37 | 37.6 | 2017-01-18 | 19:00
0.3 | 0.3 | 43.9 | 44.5 | 2017-01-18 | 20:00
0.3 | 0.3 | 52.7 | 53.3 | 2017-01-18 | 21:00
0.3 | 0.3 | 48.3 | 49 | 2017-01-18 | 22:00
0.4 | 0.3 | 19.8 | 20.4 | 2017-01-18 | 23:00
0.3 | 0.4 | 20.4 | 21 | 2017-01-19 | 0:00
0.4 | 0.3 | 29.2 | 30 | 2017-01-19 | 1:00
0.3 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2017-01-19 | 2:00
0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-01-19 | 3:00
0.3 | 0.4 | 22.6 | 23.2 | 2017-01-19 | 4:00
0.3 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2017-01-19 | 5:00
0.3 | 0.4 | 19 | 19.7 | 2017-01-19 | 6:00
0.4 | 0.3 | 17 | 17.7 | 2017-01-19 | 7:00
0.3 | 0.3 | 32.3 | 32.9 | 2017-01-19 | 8:00
0.3 | 0.3 | 46.4 | 47.1 | 2017-01-19 | 9:00
0.3 | 0.3 | 36.3 | 36.9 | 2017-01-19 | 10:00
0.3 | 0.3 | 33.3 | 34 | 2017-01-19 | 11:00
0.4 | 0.3 | 30.1 | 30.8 | 2017-01-19 | 12:00
0.3 | 0.3 | 51.6 | 52.3 | 2017-01-19 | 13:00
0.3 | 0.3 | 36.4 | 37.1 | 2017-01-19 | 14:00
0.4 | 0.4 | 29.4 | 30 | 2017-01-19 | 15:00
0.3 | 0.3 | 52.3 | 53.1 | 2017-01-19 | 16:00
0.4 | 0.4 | 30.4 | 31.1 | 2017-01-19 | 17:00
0.3 | 0.3 | 35.5 | 36.2 | 2017-01-19 | 18:00
0.4 | 0.3 | 45.2 | 45.8 | 2017-01-19 | 19:00
0.3 | 0.3 | 57.7 | 58.4 | 2017-01-19 | 20:00
0.3 | 0.3 | 56 | 56.7 | 2017-01-19 | 21:00
0.3 | 0.4 | 54.1 | 54.7 | 2017-01-19 | 22:00
0.3 | 0.3 | 39 | 39.7 | 2017-01-19 | 23:00
0.4 | 0.4 | 20.7 | 21.4 | 2017-01-20 | 0:00
0.3 | 0.3 | 23 | 23.6 | 2017-01-20 | 1:00
0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2017-01-20 | 2:00
0.3 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 2017-01-20 | 3:00
0.3 | 0.4 | 19.4 | 20 | 2017-01-20 | 4:00
0.3 | 0.3 | 10.6 | 11.3 | 2017-01-20 | 5:00
0.4 | 0.4 | 8 | 8.7 | 2017-01-20 | 6:00
0.3 | 0.3 | 22.1 | 22.9 | 2017-01-20 | 7:00
0.3 | 0.3 | 30.8 | 31.5 | 2017-01-20 | 8:00
0.3 | 0.3 | 47.8 | 48.4 | 2017-01-20 | 9:00
0.3 | 0.3 | 35.7 | 36.3 | 2017-01-20 | 10:00
0.3 | 0.3 | 34.6 | 35.2 | 2017-01-20 | 11:00
0.3 | 0.3 | 29.9 | 30.5 | 2017-01-20 | 12:00
0.3 | 0.3 | 51.3 | 52 | 2017-01-20 | 13:00
0.4 | 0.3 | 35.8 | 36.4 | 2017-01-20 | 14:00
0.3 | 0.3 | 29.9 | 30.5 | 2017-01-20 | 15:00
0.4 | 0.3 | 53.2 | 53.9 | 2017-01-20 | 16:00
0.3 | 0.3 | 30.9 | 31.5 | 2017-01-20 | 17:00
0.4 | 0.4 | 38 | 38.7 | 2017-01-20 | 18:00
0.3 | 0.3 | 56.6 | 57.2 | 2017-01-20 | 19:00
0.3 | 0.3 | 34.8 | 35.4 | 2017-01-20 | 20:00
0.3 | 0.3 | 50.1 | 50.7 | 2017-01-20 | 21:00
0.4 | 0.3 | 53.4 | 54.1 | 2017-01-20 | 22:00
0.3 | 0.4 | 20.1 | 20.8 | 2017-01-20 | 23:00
0.4 | 0.3 | 21.4 | 22.1 | 2017-01-21 | 0:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-01-21 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-01-21 | 2:00
0.3 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2017-01-21 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-01-21 | 4:00
0.3 | 0.4 | 2.5 | 3.2 | 2017-01-21 | 5:00
0.4 | 0.3 | 19.3 | 20 | 2017-01-21 | 6:00
0.3 | 0.3 | 16.6 | 17.1 | 2017-01-21 | 7:00
0.3 | 0.3 | 32.2 | 32.9 | 2017-01-21 | 8:00
0.3 | 0.3 | 48.2 | 48.8 | 2017-01-21 | 9:00
0.3 | 0.3 | 37.2 | 37.8 | 2017-01-21 | 10:00
0.3 | 0.3 | 29.9 | 30.5 | 2017-01-21 | 11:00
0.4 | 0.3 | 30.7 | 31.4 | 2017-01-21 | 12:00
0.3 | 0.3 | 51.9 | 52.5 | 2017-01-21 | 13:00
0.3 | 0.3 | 51.6 | 52.1 | 2017-01-21 | 14:00
0.3 | 0.3 | 29.2 | 29.8 | 2017-01-21 | 15:00
0.3 | 0.3 | 50.3 | 51 | 2017-01-21 | 16:00
0.4 | 0.4 | 36.5 | 37.2 | 2017-01-21 | 17:00
0.3 | 0.3 | 35.1 | 35.7 | 2017-01-21 | 18:00
0.4 | 0.3 | 54.6 | 55.3 | 2017-01-21 | 19:00
0.3 | 0.3 | 35.5 | 36.1 | 2017-01-21 | 20:00
0.3 | 0.3 | 48.9 | 49.5 | 2017-01-21 | 21:00
0.3 | 0.4 | 53.6 | 54.1 | 2017-01-21 | 22:00
0.4 | 0.3 | 20.1 | 20.7 | 2017-01-21 | 23:00
0.3 | 0.3 | 20.7 | 21.3 | 2017-01-22 | 0:00
0.4 | 0.3 | 29 | 29.7 | 2017-01-22 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-01-22 | 2:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-01-22 | 3:00
0.3 | 0.4 | 24 | 24.6 | 2017-01-22 | 4:00
0.4 | 0.3 | 3.5 | 4.2 | 2017-01-22 | 5:00
0.3 | 0.3 | 17.5 | 18.1 | 2017-01-22 | 6:00
0.4 | 0.3 | 21.4 | 22 | 2017-01-22 | 7:00
0.3 | 0.3 | 32.7 | 33.4 | 2017-01-22 | 8:00
0.3 | 0.3 | 50.3 | 51 | 2017-01-22 | 9:00
0.3 | 0.3 | 37.3 | 37.9 | 2017-01-22 | 10:00
0.3 | 0.3 | 29.3 | 29.9 | 2017-01-22 | 11:00
0.3 | 0.3 | 29.6 | 30.2 | 2017-01-22 | 12:00
0.3 | 0.3 | 59.1 | 59.8 | 2017-01-22 | 13:00
0.3 | 0.3 | 30.8 | 31.4 | 2017-01-22 | 14:00
0.3 | 0.3 | 32 | 32.5 | 2017-01-22 | 15:00
0.4 | 0.4 | 53.1 | 53.8 | 2017-01-22 | 16:00
0.3 | 0.3 | 31.5 | 32.1 | 2017-01-22 | 17:00
0.4 | 0.4 | 48.4 | 49.1 | 2017-01-22 | 18:00
0.3 | 0.3 | 41 | 41.6 | 2017-01-22 | 19:00
0.4 | 0.3 | 35.4 | 36 | 2017-01-22 | 20:00
0.4 | 0.3 | 51.2 | 51.7 | 2017-01-22 | 21:00
0.3 | 0.3 | 52.4 | 53 | 2017-01-22 | 22:00
0.4 | 0.4 | 19.9 | 20.7 | 2017-01-22 | 23:00
0.3 | 0.3 | 22.6 | 23.2 | 2017-01-23 | 0:00
0.4 | 0.3 | 27.6 | 28.2 | 2017-01-23 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2017-01-23 | 2:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2017-01-23 | 3:00
0.3 | 0.3 | 21 | 21.7 | 2017-01-23 | 4:00
0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2017-01-23 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.5 | 2017-01-23 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-01-23 | 7:00
0.3 | 0.3 | 30.1 | 30.8 | 2017-01-23 | 8:00
0.3 | 0.3 | 59.2 | 59.7 | 2017-01-23 | 9:00
0.3 | 0.3 | 35.1 | 35.7 | 2017-01-23 | 10:00
0.3 | 0.3 | 28.9 | 29.6 | 2017-01-23 | 11:00
0.3 | 0.3 | 39.3 | 39.9 | 2017-01-23 | 12:00
0.3 | 0.3 | 50.6 | 51.1 | 2017-01-23 | 13:00
0.3 | 0.3 | 50.7 | 51.3 | 2017-01-23 | 14:00
0.4 | 0.3 | 28.3 | 29 | 2017-01-23 | 15:00
0.3 | 0.3 | 49.1 | 49.8 | 2017-01-23 | 16:00
0.4 | 0.3 | 48.2 | 48.9 | 2017-01-23 | 17:00
0.3 | 0.3 | 33.8 | 34.5 | 2017-01-23 | 18:00
0.4 | 0.3 | 44.3 | 45 | 2017-01-23 | 19:00
0.3 | 0.3 | 40 | 40.6 | 2017-01-23 | 20:00
0.3 | 0.3 | 50.9 | 51.5 | 2017-01-23 | 21:00
0.4 | 0.4 | 52.6 | 53.2 | 2017-01-23 | 22:00
0.3 | 0.3 | 19.7 | 20.3 | 2017-01-23 | 23:00
0.3 | 0.4 | 21.2 | 21.8 | 2017-01-24 | 0:00
0.3 | 0.3 | 29.2 | 29.9 | 2017-01-24 | 1:00
0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2017-01-24 | 2:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-01-24 | 3:00
0.4 | 0.4 | 23.3 | 24 | 2017-01-24 | 4:00
0.3 | 0.3 | 2 | 2.6 | 2017-01-24 | 5:00
0.4 | 0.4 | 23.8 | 24.4 | 2017-01-24 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.4 | 2017-01-24 | 7:00
0.4 | 0.3 | 32.7 | 33.3 | 2017-01-24 | 8:00
0.3 | 0.3 | 54.3 | 54.8 | 2017-01-24 | 9:00
0.3 | 0.3 | 35.3 | 36 | 2017-01-24 | 10:00
0.3 | 0.3 | 31.8 | 32.4 | 2017-01-24 | 11:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-24 | 12:00
0.2 | 0.2 | 34.6 | 35 | 2017-01-24 | 13:00
0.4 | 0.3 | 37.8 | 38.5 | 2017-01-24 | 14:00
0.3 | 0.3 | 35.4 | 36 | 2017-01-24 | 15:00
0.3 | 0.3 | 49.8 | 50.5 | 2017-01-24 | 16:00
0.3 | 0.4 | 29.8 | 30.5 | 2017-01-24 | 17:00
0.4 | 0.3 | 50.6 | 51.2 | 2017-01-24 | 18:00
0.3 | 0.3 | 35 | 35.6 | 2017-01-24 | 19:00
0.3 | 0.3 | 36.7 | 37.3 | 2017-01-24 | 20:00
0.3 | 0.3 | 49.1 | 49.9 | 2017-01-24 | 21:00
0.4 | 0.3 | 47.8 | 48.5 | 2017-01-24 | 22:00
0.3 | 0.4 | 19.9 | 20.6 | 2017-01-24 | 23:00
0.4 | 0.3 | 20.5 | 21.1 | 2017-01-25 | 0:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.2 | 2017-01-25 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-01-25 | 2:00
0.3 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 2017-01-25 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.1 | 23.8 | 2017-01-25 | 4:00
0.3 | 0.4 | 6.7 | 7.4 | 2017-01-25 | 5:00
0.4 | 0.3 | 17.8 | 18.5 | 2017-01-25 | 6:00
0.3 | 0.3 | 18.5 | 19.2 | 2017-01-25 | 7:00
0.3 | 0.3 | 36.1 | 36.7 | 2017-01-25 | 8:00
0.3 | 0.3 | 47.5 | 48.2 | 2017-01-25 | 9:00
0.3 | 0.4 | 36.7 | 37.3 | 2017-01-25 | 10:00
0.3 | 0.3 | 30.6 | 31.2 | 2017-01-25 | 11:00
0.3 | 0.3 | 29.8 | 30.5 | 2017-01-25 | 12:00
0.3 | 0.3 | 60.9 | 61.5 | 2017-01-25 | 13:00
0.3 | 0.3 | 37 | 37.6 | 2017-01-25 | 14:00
0.3 | 0.4 | 37.4 | 38 | 2017-01-25 | 15:00
0.3 | 0.3 | 51.5 | 52 | 2017-01-25 | 16:00
0.4 | 0.3 | 29.5 | 30.1 | 2017-01-25 | 17:00
0.3 | 0.2 | 54.5 | 55.1 | 2017-01-25 | 18:00
0.3 | 0.3 | 35 | 35.6 | 2017-01-25 | 19:00
0.3 | 0.3 | 39.3 | 39.8 | 2017-01-25 | 20:00
0.3 | 0.3 | 52.4 | 53.1 | 2017-01-25 | 21:00
0.3 | 0.2 | 42.2 | 42.9 | 2017-01-25 | 22:00
0.4 | 0.3 | 19.9 | 20.6 | 2017-01-25 | 23:00
0.3 | 0.3 | 20.7 | 21.4 | 2017-01-26 | 0:00
0.4 | 0.4 | 23.4 | 24.1 | 2017-01-26 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-01-26 | 2:00
0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-01-26 | 3:00
0.3 | 0.3 | 19.1 | 19.7 | 2017-01-26 | 4:00
0.3 | 0.3 | 3.9 | 4.6 | 2017-01-26 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.3 | 2017-01-26 | 6:00
0.4 | 0.3 | 11.4 | 12.1 | 2017-01-26 | 7:00
0.3 | 0.3 | 35.9 | 36.5 | 2017-01-26 | 8:00
0.3 | 0.3 | 42.7 | 43.3 | 2017-01-26 | 9:00
0.3 | 0.3 | 37.4 | 38 | 2017-01-26 | 10:00
0.3 | 0.3 | 31 | 31.6 | 2017-01-26 | 11:00
0.3 | 0.3 | 29.6 | 30.2 | 2017-01-26 | 12:00
0.3 | 0.3 | 49.6 | 50.2 | 2017-01-26 | 13:00
0.3 | 0.3 | 42.9 | 43.5 | 2017-01-26 | 14:00
0.3 | 0.3 | 32.6 | 33.2 | 2017-01-26 | 15:00
0.3 | 0.3 | 51.6 | 52.2 | 2017-01-26 | 16:00
0.3 | 0.3 | 29.3 | 29.9 | 2017-01-26 | 17:00
0.3 | 0.3 | 52.5 | 53.1 | 2017-01-26 | 18:00
0.3 | 0.3 | 45.5 | 46.1 | 2017-01-26 | 19:00
0.3 | 0.3 | 35.4 | 36 | 2017-01-26 | 20:00
0.3 | 0.3 | 51.2 | 51.8 | 2017-01-26 | 21:00
0.3 | 0.3 | 52.6 | 53.2 | 2017-01-26 | 22:00
0.4 | 0.3 | 24.3 | 25 | 2017-01-26 | 23:00
0.3 | 0.3 | 21.1 | 21.7 | 2017-01-27 | 0:00
0.4 | 0.3 | 29 | 29.7 | 2017-01-27 | 1:00
0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 2017-01-27 | 2:00
0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-01-27 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.3 | 2017-01-27 | 4:00
0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-01-27 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.2 | 2017-01-27 | 6:00
0.3 | 0.3 | 13.7 | 14.3 | 2017-01-27 | 7:00
0.3 | 0.3 | 30.9 | 31.5 | 2017-01-27 | 8:00
0.3 | 0.3 | 48.9 | 49.5 | 2017-01-27 | 9:00
0.3 | 0.3 | 37.2 | 37.7 | 2017-01-27 | 10:00
0.3 | 0.3 | 31.2 | 31.7 | 2017-01-27 | 11:00
0.3 | 0.3 | 30 | 30.6 | 2017-01-27 | 12:00
0.3 | 0.3 | 51 | 51.6 | 2017-01-27 | 13:00
0.3 | 0.3 | 39.7 | 40.3 | 2017-01-27 | 14:00
0.3 | 0.3 | 29.5 | 30.2 | 2017-01-27 | 15:00
0.3 | 0.3 | 52.5 | 53.1 | 2017-01-27 | 16:00
0.3 | 0.3 | 30.2 | 30.9 | 2017-01-27 | 17:00
0.3 | 0.3 | 34.1 | 34.7 | 2017-01-27 | 18:00
0.3 | 0.3 | 57 | 57.5 | 2017-01-27 | 19:00
0.3 | 0.3 | 34.1 | 34.7 | 2017-01-27 | 20:00
0.3 | 0.3 | 52.2 | 52.8 | 2017-01-27 | 21:00
0.3 | 0.4 | 53.4 | 54 | 2017-01-27 | 22:00
0.3 | 0.3 | 20.1 | 20.7 | 2017-01-27 | 23:00
0.3 | 0.4 | 21.6 | 22.2 | 2017-01-28 | 0:00
0.3 | 0.3 | 27.6 | 28.2 | 2017-01-28 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-01-28 | 2:00
0.3 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2017-01-28 | 3:00
0.3 | 0.3 | 19.9 | 20.6 | 2017-01-28 | 4:00
0.4 | 0.4 | 0.3 | 1 | 2017-01-28 | 5:00
0.3 | 0.3 | 21.4 | 22 | 2017-01-28 | 6:00
0.3 | 0.4 | 15.9 | 16.6 | 2017-01-28 | 7:00
0.3 | 0.3 | 32.9 | 33.5 | 2017-01-28 | 8:00
0.3 | 0.2 | 32.5 | 32.9 | 2017-01-28 | 9:00
0.4 | 0.2 | 37.4 | 38 | 2017-01-28 | 10:00
0.3 | 0.3 | 31.3 | 32 | 2017-01-28 | 11:00
0.3 | 0.3 | 32 | 32.6 | 2017-01-28 | 12:00
0.4 | 0.3 | 52.8 | 53.4 | 2017-01-28 | 13:00
0.3 | 0.3 | 28.3 | 29 | 2017-01-28 | 14:00
0.3 | 0.3 | 34.5 | 35.2 | 2017-01-28 | 15:00
0.3 | 0.3 | 43.3 | 44 | 2017-01-28 | 16:00
0.4 | 0.4 | 29.6 | 30.3 | 2017-01-28 | 17:00
0.3 | 0.3 | 51.8 | 52.4 | 2017-01-28 | 18:00
0.4 | 0.3 | 37 | 37.7 | 2017-01-28 | 19:00
0.3 | 0.4 | 41.8 | 42.4 | 2017-01-28 | 20:00
0.4 | 0.3 | 49.2 | 49.9 | 2017-01-28 | 21:00
0.3 | 0.4 | 49.8 | 50.5 | 2017-01-28 | 22:00
0.4 | 0.3 | 19.7 | 20.4 | 2017-01-28 | 23:00
0.3 | 0.4 | 23.5 | 24.2 | 2017-01-29 | 0:00
0.3 | 0.3 | 28.1 | 28.7 | 2017-01-29 | 1:00
0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 2017-01-29 | 2:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2017-01-29 | 3:00
0.3 | 0.4 | 22.5 | 23.1 | 2017-01-29 | 4:00
0.4 | 0.3 | 1.2 | 1.9 | 2017-01-29 | 5:00
0.3 | 0.4 | 18.3 | 18.9 | 2017-01-29 | 6:00
0.3 | 0.3 | 18.3 | 19 | 2017-01-29 | 7:00
0.3 | 0.4 | 33.5 | 34.3 | 2017-01-29 | 8:00
0.3 | 0.3 | 39.1 | 39.6 | 2017-01-29 | 9:00
0.3 | 0.4 | 31.4 | 32 | 2017-01-29 | 10:00
0.3 | 0.3 | 29.3 | 29.9 | 2017-01-29 | 11:00
0.3 | 0.3 | 28.5 | 29.2 | 2017-01-29 | 12:00
0.4 | 0.3 | 48.5 | 49.2 | 2017-01-29 | 13:00
0.3 | 0.3 | 43.9 | 44.6 | 2017-01-29 | 14:00
0.4 | 0.3 | 40.3 | 41 | 2017-01-29 | 15:00
0.3 | 0.4 | 40.3 | 41.1 | 2017-01-29 | 16:00
0.4 | 0.3 | 39.6 | 40.3 | 2017-01-29 | 17:00
0.3 | 0.3 | 33.2 | 33.9 | 2017-01-29 | 18:00
0.4 | 0.3 | 37.3 | 37.9 | 2017-01-29 | 19:00
0.3 | 0.3 | 39.8 | 40.5 | 2017-01-29 | 20:00
0.3 | 0.3 | 49.4 | 50.1 | 2017-01-29 | 21:00
0.4 | 0.3 | 53.3 | 54 | 2017-01-29 | 22:00
0.4 | 0.3 | 19.1 | 19.9 | 2017-01-29 | 23:00
0.3 | 0.3 | 22.2 | 22.9 | 2017-01-30 | 0:00
0.4 | 0.4 | 29 | 29.6 | 2017-01-30 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2017-01-30 | 2:00
0.3 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2017-01-30 | 3:00
0.3 | 0.4 | 22.4 | 23 | 2017-01-30 | 4:00
0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2017-01-30 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-01-30 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.6 | 24.4 | 2017-01-30 | 7:00
0.3 | 0.3 | 30.4 | 31 | 2017-01-30 | 8:00
0.3 | 0.3 | 45.2 | 45.6 | 2017-01-30 | 9:00
0.3 | 0.3 | 45.9 | 46.5 | 2017-01-30 | 10:00
0.3 | 0.3 | 31.8 | 32.4 | 2017-01-30 | 11:00
0.3 | 0.3 | 31.4 | 31.9 | 2017-01-30 | 12:00
0.4 | 0.3 | 38.1 | 38.8 | 2017-01-30 | 13:00
0.3 | 0.3 | 57.4 | 58.1 | 2017-01-30 | 14:00
0.4 | 0.3 | 32.8 | 33.5 | 2017-01-30 | 15:00
0.3 | 0.3 | 29 | 29.7 | 2017-01-30 | 16:00
0.3 | 0.3 | 50 | 50.7 | 2017-01-30 | 17:00
0.4 | 0.3 | 40.5 | 41.1 | 2017-01-30 | 18:00
0.3 | 0.3 | 35.4 | 36 | 2017-01-30 | 19:00
0.3 | 0.3 | 50.2 | 50.7 | 2017-01-30 | 20:00
0.4 | 0.3 | 52.8 | 53.5 | 2017-01-30 | 21:00
0.3 | 0.3 | 43.3 | 44 | 2017-01-30 | 22:00
0.3 | 0.3 | 19.3 | 20 | 2017-01-30 | 23:00
0.3 | 0.3 | 20.1 | 20.9 | 2017-01-31 | 0:00
0.4 | 0.4 | 23.7 | 24.4 | 2017-01-31 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2017-01-31 | 2:00
0.4 | 0.4 | 0.3 | 1 | 2017-01-31 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.4 | 24.1 | 2017-01-31 | 4:00
0.4 | 0.4 | 6.7 | 7.4 | 2017-01-31 | 5:00
0.3 | 0.3 | 22.4 | 23.2 | 2017-01-31 | 6:00
0.3 | 0.4 | 24 | 24.7 | 2017-01-31 | 7:00
0.3 | 0.3 | 30.5 | 31.1 | 2017-01-31 | 8:00
0.4 | 0.3 | 46.4 | 47 | 2017-01-31 | 9:00
0.3 | 0.3 | 29.1 | 29.7 | 2017-01-31 | 10:00
0.3 | 0.3 | 27.4 | 28.1 | 2017-01-31 | 11:00
0.4 | 0.3 | 49.2 | 49.9 | 2017-01-31 | 12:00
0.2 | 0.2 | 36.5 | 37 | 2017-01-31 | 13:00
0.4 | 0.3 | 53.3 | 54 | 2017-01-31 | 14:00
0.3 | 0.4 | 54 | 54.6 | 2017-01-31 | 15:00
0.3 | 0.3 | 53.8 | 54.5 | 2017-01-31 | 16:00
0.3 | 0.3 | 54 | 54.6 | 2017-01-31 | 17:00
0.4 | 0.4 | 55 | 55.6 | 2017-01-31 | 18:00
0.3 | 0.3 | 54.1 | 54.7 | 2017-01-31 | 19:00
0.3 | 0.3 | 51.3 | 51.9 | 2017-01-31 | 20:00
0.3 | 0.3 | 48.1 | 48.7 | 2017-01-31 | 21:00
0.3 | 0.3 | 54 | 54.7 | 2017-01-31 | 22:00
0.3 | 0.4 | 34 | 34.7 | 2017-01-31 | 23:00
0.3 | 0.3 | 21.3 | 22 | 2017-02-01 | 0:00
0.3 | 0.4 | 23.7 | 24.3 | 2017-02-01 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-01 | 2:00
0.4 | 0.4 | 5.2 | 6 | 2017-02-01 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.3 | 2017-02-01 | 4:00
0.3 | 0.4 | 5.7 | 6.5 | 2017-02-01 | 5:00
0.4 | 0.3 | 22.8 | 23.5 | 2017-02-01 | 6:00
0.3 | 0.4 | 15.7 | 16.4 | 2017-02-01 | 7:00
0.3 | 0.4 | 32.5 | 33.2 | 2017-02-01 | 8:00
0.3 | 0.3 | 48.8 | 49.5 | 2017-02-01 | 9:00
0.3 | 0.3 | 36.7 | 37.3 | 2017-02-01 | 10:00
0.4 | 0.3 | 31.4 | 32 | 2017-02-01 | 11:00
0.3 | 0.3 | 32 | 32.5 | 2017-02-01 | 12:00
0.3 | 0.4 | 55.4 | 56 | 2017-02-01 | 13:00
0.3 | 0.3 | 50.6 | 51.2 | 2017-02-01 | 14:00
0.3 | 0.3 | 32 | 32.6 | 2017-02-01 | 15:00
0.3 | 0.3 | 46.3 | 46.9 | 2017-02-01 | 16:00
0.3 | 0.3 | 42.3 | 42.9 | 2017-02-01 | 17:00
0.3 | 0.4 | 37.3 | 38 | 2017-02-01 | 18:00
0.3 | 0.3 | 46.9 | 47.5 | 2017-02-01 | 19:00
0.3 | 0.3 | 40.7 | 41.4 | 2017-02-01 | 20:00
0.3 | 0.3 | 51.6 | 52.2 | 2017-02-01 | 21:00
0.3 | 0.3 | 53.6 | 54.3 | 2017-02-01 | 22:00
0.4 | 0.3 | 19.2 | 19.9 | 2017-02-01 | 23:00
0.3 | 0.3 | 23 | 23.7 | 2017-02-02 | 0:00
0.4 | 0.4 | 28.9 | 29.6 | 2017-02-02 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 2017-02-02 | 2:00
0.3 | 0.4 | 0.3 | 1 | 2017-02-02 | 3:00
0.3 | 0.3 | 21.2 | 21.8 | 2017-02-02 | 4:00
0.3 | 0.4 | 6.4 | 7.1 | 2017-02-02 | 5:00
0.3 | 0.3 | 22.5 | 23.2 | 2017-02-02 | 6:00
0.4 | 0.4 | 23.7 | 24.3 | 2017-02-02 | 7:00
0.3 | 0.3 | 32.8 | 33.4 | 2017-02-02 | 8:00
0.4 | 0.3 | 50.9 | 51.5 | 2017-02-02 | 9:00
0.3 | 0.3 | 33.5 | 34.1 | 2017-02-02 | 10:00
0.3 | 0.3 | 31.3 | 31.8 | 2017-02-02 | 11:00
0.2 | 0.2 | 26.6 | 27 | 2017-02-02 | 12:00
0.3 | 0.3 | 53.9 | 54.5 | 2017-02-02 | 13:00
0.2 | 0.2 | 34.3 | 34.8 | 2017-02-02 | 14:00
0.3 | 0.3 | 29.2 | 29.7 | 2017-02-02 | 15:00
0.4 | 0.3 | 54.8 | 55.5 | 2017-02-02 | 16:00
0.2 | 0.2 | 36.9 | 37.4 | 2017-02-02 | 17:00
0.3 | 0.3 | 33.4 | 34 | 2017-02-02 | 18:00
0.4 | 0.3 | 58.7 | 59.4 | 2017-02-02 | 19:00
0.2 | 0.2 | 26.3 | 26.8 | 2017-02-02 | 20:00
0.2 | 0.3 | 51 | 51.7 | 2017-02-02 | 21:00
0.4 | 0.3 | 52.9 | 53.5 | 2017-02-02 | 22:00
0.3 | 0.4 | 21.7 | 22.4 | 2017-02-02 | 23:00
0.4 | 0.3 | 23.1 | 23.8 | 2017-02-03 | 0:00
0.3 | 0.4 | 28.6 | 29.3 | 2017-02-03 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2017-02-03 | 2:00
0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 2017-02-03 | 3:00
0.4 | 0.3 | 20.4 | 21.1 | 2017-02-03 | 4:00
0.3 | 0.4 | 6.5 | 7.2 | 2017-02-03 | 5:00
0.4 | 0.3 | 21.3 | 22 | 2017-02-03 | 6:00
0.3 | 0.4 | 23.6 | 24.2 | 2017-02-03 | 7:00
0.4 | 0.3 | 31.1 | 31.7 | 2017-02-03 | 8:00
0.3 | 0.3 | 45.7 | 46.2 | 2017-02-03 | 9:00
0.2 | 0.2 | 26.3 | 26.7 | 2017-02-03 | 10:00
0.3 | 0.3 | 39.8 | 40.4 | 2017-02-03 | 11:00
0.3 | 0.3 | 40.1 | 40.8 | 2017-02-03 | 12:00
0.3 | 0.3 | 40.4 | 40.9 | 2017-02-03 | 13:00
0.3 | 0.3 | 38.9 | 39.4 | 2017-02-03 | 14:00
0.3 | 0.3 | 38.8 | 39.3 | 2017-02-03 | 15:00
0.3 | 0.3 | 38.9 | 39.5 | 2017-02-03 | 16:00
0.3 | 0.3 | 39.9 | 40.5 | 2017-02-03 | 17:00
0.3 | 0.3 | 40.7 | 41.3 | 2017-02-03 | 18:00
0.3 | 0.3 | 54.4 | 55 | 2017-02-03 | 19:00
0.3 | 0.3 | 54.3 | 55 | 2017-02-03 | 20:00
0.4 | 0.3 | 51.8 | 52.5 | 2017-02-03 | 21:00
0.3 | 0.3 | 53.3 | 53.9 | 2017-02-03 | 22:00
0.4 | 0.4 | 46.3 | 47 | 2017-02-03 | 23:00
0.3 | 0.3 | 38.3 | 39 | 2017-02-04 | 0:00
0.3 | 0.4 | 24 | 24.7 | 2017-02-04 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-04 | 2:00
0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 2017-02-04 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.9 | 24.6 | 2017-02-04 | 4:00
0.4 | 0.4 | 6.4 | 7.2 | 2017-02-04 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.3 | 2017-02-04 | 6:00
0.3 | 0.4 | 23.9 | 24.5 | 2017-02-04 | 7:00
0.3 | 0.3 | 30.7 | 31.5 | 2017-02-04 | 8:00
0.3 | 0.3 | 46.6 | 47.1 | 2017-02-04 | 9:00
0.3 | 0.3 | 40.1 | 40.7 | 2017-02-04 | 10:00
0.3 | 0.3 | 40.7 | 41.3 | 2017-02-04 | 11:00
0.3 | 0.3 | 41.4 | 41.9 | 2017-02-04 | 12:00
0.4 | 0.3 | 38.5 | 39.1 | 2017-02-04 | 13:00
0.3 | 0.3 | 38.2 | 38.8 | 2017-02-04 | 14:00
0.4 | 0.3 | 38.5 | 39.1 | 2017-02-04 | 15:00
0.3 | 0.4 | 38.8 | 39.5 | 2017-02-04 | 16:00
0.4 | 0.3 | 39 | 39.6 | 2017-02-04 | 17:00
0.3 | 0.4 | 40.6 | 41.4 | 2017-02-04 | 18:00
0.4 | 0.3 | 40.5 | 41.3 | 2017-02-04 | 19:00
0.3 | 0.3 | 38.7 | 39.4 | 2017-02-04 | 20:00
0.3 | 0.3 | 49.3 | 49.9 | 2017-02-04 | 21:00
0.3 | 0.3 | 53.5 | 54.1 | 2017-02-04 | 22:00
0.4 | 0.3 | 33.3 | 33.9 | 2017-02-04 | 23:00
0.3 | 0.4 | 22.2 | 22.9 | 2017-02-05 | 0:00
0.4 | 0.3 | 30.6 | 31.4 | 2017-02-05 | 1:00
0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-05 | 2:00
0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2017-02-05 | 3:00
0.3 | 0.4 | 23.9 | 24.5 | 2017-02-05 | 4:00
0.4 | 0.3 | 4.8 | 5.5 | 2017-02-05 | 5:00
0.3 | 0.4 | 24 | 24.7 | 2017-02-05 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.8 | 24.6 | 2017-02-05 | 7:00
0.3 | 0.4 | 31 | 31.7 | 2017-02-05 | 8:00
0.4 | 0.3 | 46.4 | 47 | 2017-02-05 | 9:00
0.3 | 0.3 | 35.7 | 36.3 | 2017-02-05 | 10:00
0.3 | 0.3 | 26.7 | 27.3 | 2017-02-05 | 11:00
0.3 | 0.3 | 30.1 | 30.8 | 2017-02-05 | 12:00
0.3 | 0.3 | 53.1 | 53.7 | 2017-02-05 | 13:00
0.3 | 0.3 | 38 | 38.6 | 2017-02-05 | 14:00
0.3 | 0.3 | 38.2 | 38.8 | 2017-02-05 | 15:00
0.4 | 0.3 | 39.7 | 40.4 | 2017-02-05 | 16:00
0.3 | 0.3 | 39.1 | 39.6 | 2017-02-05 | 17:00
0.3 | 0.3 | 40.5 | 41.2 | 2017-02-05 | 18:00
0.2 | 0.2 | 26.9 | 27.2 | 2017-02-05 | 19:00
0.3 | 0.3 | 54.2 | 54.8 | 2017-02-05 | 20:00
0.3 | 0.3 | 50.5 | 51 | 2017-02-05 | 21:00
0.3 | 0.3 | 52.5 | 53.1 | 2017-02-05 | 22:00
0.4 | 0.3 | 44.3 | 45 | 2017-02-05 | 23:00
0.3 | 0.3 | 37.5 | 38.1 | 2017-02-06 | 0:00
0.3 | 0.3 | 28.9 | 29.6 | 2017-02-06 | 1:00
0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 2017-02-06 | 2:00
0.4 | 0.3 | 2.1 | 2.8 | 2017-02-06 | 3:00
0.3 | 0.4 | 23.8 | 24.5 | 2017-02-06 | 4:00
0.4 | 0.3 | 6.2 | 6.8 | 2017-02-06 | 5:00
0.3 | 0.4 | 23.9 | 24.6 | 2017-02-06 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-02-06 | 7:00
0.3 | 0.3 | 30.7 | 31.3 | 2017-02-06 | 8:00
0.3 | 0.3 | 48.1 | 48.6 | 2017-02-06 | 9:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-06 | 10:00
0.3 | 0.3 | 23.1 | 23.7 | 2017-02-06 | 11:00
0.4 | 0.3 | 39.7 | 40.4 | 2017-02-06 | 12:00
0.3 | 0.3 | 38.3 | 39 | 2017-02-06 | 13:00
0.3 | 0.4 | 38.2 | 38.9 | 2017-02-06 | 14:00
0.3 | 0.3 | 38.3 | 39 | 2017-02-06 | 15:00
0.4 | 0.3 | 38.3 | 39 | 2017-02-06 | 16:00
0.3 | 0.3 | 38.3 | 39 | 2017-02-06 | 17:00
0.4 | 0.4 | 51.9 | 52.7 | 2017-02-06 | 18:00
0.3 | 0.3 | 54.2 | 54.9 | 2017-02-06 | 19:00
0.3 | 0.3 | 53 | 53.7 | 2017-02-06 | 20:00
0.4 | 0.3 | 49.4 | 50 | 2017-02-06 | 21:00
0.3 | 0.3 | 52.6 | 53.3 | 2017-02-06 | 22:00
0.3 | 0.4 | 44.3 | 45 | 2017-02-06 | 23:00
0.3 | 0.3 | 37.6 | 38.3 | 2017-02-07 | 0:00
0.4 | 0.4 | 30.1 | 30.9 | 2017-02-07 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-07 | 2:00
0.3 | 0.4 | 4.9 | 5.6 | 2017-02-07 | 3:00
0.3 | 0.3 | 24 | 24.7 | 2017-02-07 | 4:00
0.3 | 0.3 | 3.3 | 4 | 2017-02-07 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.1 | 2017-02-07 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.4 | 24 | 2017-02-07 | 7:00
0.3 | 0.3 | 30.8 | 31.4 | 2017-02-07 | 8:00
0.3 | 0.3 | 49.1 | 49.7 | 2017-02-07 | 9:00
0.3 | 0.3 | 39.7 | 40.2 | 2017-02-07 | 10:00
0.3 | 0.3 | 40.2 | 40.8 | 2017-02-07 | 11:00
0.3 | 0.3 | 40.2 | 40.8 | 2017-02-07 | 12:00
0.3 | 0.3 | 38.4 | 39 | 2017-02-07 | 13:00
0.3 | 0.3 | 38.5 | 39.1 | 2017-02-07 | 14:00
0.3 | 0.3 | 38.7 | 39.3 | 2017-02-07 | 15:00
0.3 | 0.3 | 38.9 | 39.5 | 2017-02-07 | 16:00
0.3 | 0.3 | 38.4 | 39 | 2017-02-07 | 17:00
0.3 | 0.3 | 42.9 | 43.5 | 2017-02-07 | 18:00
0.3 | 0.3 | 53.9 | 54.5 | 2017-02-07 | 19:00
0.3 | 0.3 | 54.5 | 55.1 | 2017-02-07 | 20:00
0.3 | 0.3 | 53 | 53.6 | 2017-02-07 | 21:00
0.3 | 0.3 | 52 | 52.6 | 2017-02-07 | 22:00
0.3 | 0.3 | 20.2 | 20.8 | 2017-02-07 | 23:00
0.4 | 0.3 | 28.1 | 28.7 | 2017-02-08 | 0:00
0.3 | 0.4 | 28.4 | 29.1 | 2017-02-08 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-08 | 2:00
0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-02-08 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.8 | 24.4 | 2017-02-08 | 4:00
0.3 | 0.4 | 7.4 | 8.1 | 2017-02-08 | 5:00
0.4 | 0.4 | 21.7 | 22.3 | 2017-02-08 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.3 | 23.9 | 2017-02-08 | 7:00
0.3 | 0.3 | 30.8 | 31.4 | 2017-02-08 | 8:00
0.3 | 0.3 | 48 | 48.6 | 2017-02-08 | 9:00
0.3 | 0.3 | 39.5 | 40 | 2017-02-08 | 10:00
0.3 | 0.4 | 40 | 40.6 | 2017-02-08 | 11:00
0.3 | 0.3 | 40.4 | 41 | 2017-02-08 | 12:00
0.3 | 0.3 | 38.5 | 39.1 | 2017-02-08 | 13:00
0.3 | 0.3 | 38.3 | 38.9 | 2017-02-08 | 14:00
0.3 | 0.3 | 38.2 | 38.9 | 2017-02-08 | 15:00
0.3 | 0.4 | 37.9 | 38.5 | 2017-02-08 | 16:00
0.3 | 0.3 | 38.2 | 38.7 | 2017-02-08 | 17:00
0.3 | 0.3 | 41.1 | 41.7 | 2017-02-08 | 18:00
0.3 | 0.3 | 40.2 | 40.7 | 2017-02-08 | 19:00
0.3 | 0.3 | 35.9 | 36.5 | 2017-02-08 | 20:00
0.1 | 0.1 | 18.1 | 18.3 | 2017-02-08 | 21:00
0.3 | 0.3 | 52.2 | 52.9 | 2017-02-08 | 22:00
0.3 | 0.3 | 38.3 | 39 | 2017-02-08 | 23:00
0.4 | 0.3 | 20.4 | 21 | 2017-02-09 | 0:00
0.3 | 0.3 | 23.2 | 23.9 | 2017-02-09 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-09 | 2:00
0.4 | 0.3 | 9.1 | 9.8 | 2017-02-09 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.3 | 2017-02-09 | 4:00
0.4 | 0.3 | 1.4 | 2 | 2017-02-09 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.1 | 2017-02-09 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.4 | 23.9 | 2017-02-09 | 7:00
0.3 | 0.3 | 30.6 | 31.1 | 2017-02-09 | 8:00
0.3 | 0.3 | 47.8 | 48.4 | 2017-02-09 | 9:00
0.3 | 0.3 | 40 | 40.6 | 2017-02-09 | 10:00
0.3 | 0.3 | 40.2 | 40.8 | 2017-02-09 | 11:00
0.3 | 0.2 | 39.3 | 39.8 | 2017-02-09 | 12:00
0.3 | 0.3 | 39.4 | 40 | 2017-02-09 | 13:00
0.3 | 0.2 | 37.9 | 38.5 | 2017-02-09 | 14:00
0.3 | 0.3 | 37.9 | 38.4 | 2017-02-09 | 15:00
0.3 | 0.2 | 38 | 38.5 | 2017-02-09 | 16:00
0.3 | 0.2 | 37.7 | 38.3 | 2017-02-09 | 17:00
0.3 | 0.3 | 39.7 | 40.3 | 2017-02-09 | 18:00
0.3 | 0.2 | 40 | 40.6 | 2017-02-09 | 19:00
0.3 | 0.3 | 33.3 | 33.9 | 2017-02-09 | 20:00
0.3 | 0.2 | 52.6 | 53.2 | 2017-02-09 | 21:00
0.3 | 0.2 | 52.1 | 52.7 | 2017-02-09 | 22:00
0.3 | 0.4 | 37.7 | 38.4 | 2017-02-09 | 23:00
0.4 | 0.3 | 36.9 | 37.7 | 2017-02-10 | 0:00
0.3 | 0.3 | 25.4 | 26.1 | 2017-02-10 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2017-02-10 | 2:00
0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-02-10 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.2 | 2017-02-10 | 4:00
0.3 | 0.4 | 13.8 | 14.5 | 2017-02-10 | 5:00
0.4 | 0.3 | 14.4 | 15 | 2017-02-10 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.1 | 2017-02-10 | 7:00
0.3 | 0.3 | 29.8 | 30.4 | 2017-02-10 | 8:00
0.3 | 0.3 | 44.1 | 44.7 | 2017-02-10 | 9:00
0.3 | 0.3 | 30.4 | 31 | 2017-02-10 | 10:00
0.3 | 0.3 | 27.2 | 27.7 | 2017-02-10 | 11:00
0.3 | 0.3 | 49.3 | 49.9 | 2017-02-10 | 12:00
0.3 | 0.3 | 38.6 | 39.3 | 2017-02-10 | 13:00
0.3 | 0.3 | 37.9 | 38.4 | 2017-02-10 | 14:00
0.3 | 0.3 | 40 | 40.6 | 2017-02-10 | 15:00
0.3 | 0.3 | 39.5 | 40.1 | 2017-02-10 | 16:00
0.3 | 0.3 | 38.6 | 39.2 | 2017-02-10 | 17:00
0.3 | 0.3 | 40.7 | 41.2 | 2017-02-10 | 18:00
0.3 | 0.3 | 37.2 | 37.8 | 2017-02-10 | 19:00
0.3 | 0.3 | 35.5 | 36.2 | 2017-02-10 | 20:00
0.3 | 0.3 | 53 | 53.7 | 2017-02-10 | 21:00
0.4 | 0.3 | 52.9 | 53.6 | 2017-02-10 | 22:00
0.3 | 0.4 | 20.5 | 21.2 | 2017-02-10 | 23:00
0.4 | 0.3 | 21.6 | 22.2 | 2017-02-11 | 0:00
0.3 | 0.4 | 23.1 | 23.8 | 2017-02-11 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-11 | 2:00
0.3 | 0.4 | 6.2 | 6.9 | 2017-02-11 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.6 | 24.4 | 2017-02-11 | 4:00
0.3 | 0.4 | 4.3 | 5 | 2017-02-11 | 5:00
0.4 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-02-11 | 6:00
0.3 | 0.4 | 23.8 | 24.5 | 2017-02-11 | 7:00
0.4 | 0.3 | 31.1 | 31.6 | 2017-02-11 | 8:00
0.4 | 0.3 | 49.3 | 49.9 | 2017-02-11 | 9:00
0.3 | 0.3 | 35.9 | 36.6 | 2017-02-11 | 10:00
0.3 | 0.3 | 27.4 | 28.1 | 2017-02-11 | 11:00
0.3 | 0.3 | 32.8 | 33.4 | 2017-02-11 | 12:00
0.3 | 0.3 | 53.8 | 54.5 | 2017-02-11 | 13:00
0.3 | 0.3 | 38.6 | 39.2 | 2017-02-11 | 14:00
0.4 | 0.3 | 37.7 | 38.3 | 2017-02-11 | 15:00
0.3 | 0.3 | 38 | 38.6 | 2017-02-11 | 16:00
0.4 | 0.3 | 38.2 | 38.9 | 2017-02-11 | 17:00
0.3 | 0.4 | 41.1 | 41.8 | 2017-02-11 | 18:00
0.4 | 0.3 | 40.5 | 41.1 | 2017-02-11 | 19:00
0.3 | 0.3 | 37.2 | 37.8 | 2017-02-11 | 20:00
0.3 | 0.3 | 51.8 | 52.4 | 2017-02-11 | 21:00
0.3 | 0.3 | 53.2 | 53.8 | 2017-02-11 | 22:00
0.4 | 0.4 | 38.4 | 39.1 | 2017-02-11 | 23:00
0.3 | 0.3 | 37.6 | 38.3 | 2017-02-12 | 0:00
0.3 | 0.4 | 29 | 29.6 | 2017-02-12 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-12 | 2:00
0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2017-02-12 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-02-12 | 4:00
0.3 | 0.4 | 15.1 | 15.8 | 2017-02-12 | 5:00
0.3 | 0.3 | 14.8 | 15.5 | 2017-02-12 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.9 | 24.6 | 2017-02-12 | 7:00
0.3 | 0.3 | 30.6 | 31.3 | 2017-02-12 | 8:00
0.4 | 0.3 | 49.8 | 50.5 | 2017-02-12 | 9:00
0.3 | 0.3 | 31.4 | 32 | 2017-02-12 | 10:00
0.3 | 0.3 | 27.8 | 28.4 | 2017-02-12 | 11:00
0.3 | 0.3 | 50.1 | 50.7 | 2017-02-12 | 12:00
0.3 | 0.3 | 38.8 | 39.5 | 2017-02-12 | 13:00
0.4 | 0.3 | 37.6 | 38.2 | 2017-02-12 | 14:00
0.3 | 0.3 | 37.9 | 38.5 | 2017-02-12 | 15:00
0.4 | 0.4 | 38.2 | 38.9 | 2017-02-12 | 16:00
0.3 | 0.3 | 38.3 | 38.8 | 2017-02-12 | 17:00
0.4 | 0.4 | 41 | 41.6 | 2017-02-12 | 18:00
0.3 | 0.3 | 38.4 | 39.1 | 2017-02-12 | 19:00
0.4 | 0.3 | 35 | 35.6 | 2017-02-12 | 20:00
0.3 | 0.3 | 50.8 | 51.4 | 2017-02-12 | 21:00
0.4 | 0.3 | 52.8 | 53.4 | 2017-02-12 | 22:00
0.3 | 0.3 | 19.9 | 20.5 | 2017-02-12 | 23:00
0.4 | 0.3 | 20.7 | 21.3 | 2017-02-13 | 0:00
0.3 | 0.4 | 23.4 | 24.1 | 2017-02-13 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-02-13 | 2:00
0.3 | 0.3 | 2.2 | 2.9 | 2017-02-13 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.6 | 24.2 | 2017-02-13 | 4:00
0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2017-02-13 | 5:00
0.4 | 0.3 | 23.5 | 24.2 | 2017-02-13 | 6:00
0.3 | 0.4 | 23.4 | 24.1 | 2017-02-13 | 7:00
0.3 | 0.3 | 30.7 | 31.3 | 2017-02-13 | 8:00
0.3 | 0.3 | 43.3 | 43.9 | 2017-02-13 | 9:00
0.3 | 0.3 | 30.3 | 30.9 | 2017-02-13 | 10:00
0.3 | 0.3 | 26.9 | 27.6 | 2017-02-13 | 11:00
0.3 | 0.3 | 25.4 | 26 | 2017-02-13 | 12:00
0.4 | 0.3 | 53.8 | 54.5 | 2017-02-13 | 13:00
0.3 | 0.3 | 42.7 | 43.3 | 2017-02-13 | 14:00
0.4 | 0.3 | 38.1 | 38.9 | 2017-02-13 | 15:00
0.3 | 0.3 | 39.1 | 39.7 | 2017-02-13 | 16:00
0.3 | 0.4 | 38.4 | 39 | 2017-02-13 | 17:00
0.3 | 0.3 | 40.4 | 41.2 | 2017-02-13 | 18:00
0.3 | 0.4 | 40.3 | 41 | 2017-02-13 | 19:00
0.4 | 0.3 | 49.9 | 50.5 | 2017-02-13 | 20:00
0.3 | 0.3 | 50.1 | 50.8 | 2017-02-13 | 21:00
0.4 | 0.3 | 52.5 | 53.2 | 2017-02-13 | 22:00
0.3 | 0.3 | 38.5 | 39.1 | 2017-02-13 | 23:00
0.4 | 0.3 | 33.1 | 33.8 | 2017-02-14 | 0:00
0.3 | 0.3 | 23.4 | 24 | 2017-02-14 | 1:00
0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-14 | 2:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-14 | 3:00
0.3 | 0.4 | 23.7 | 24.4 | 2017-02-14 | 4:00
0.4 | 0.3 | 7.4 | 8.1 | 2017-02-14 | 5:00
0.4 | 0.4 | 20 | 20.7 | 2017-02-14 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.4 | 2017-02-14 | 7:00
0.4 | 0.3 | 30.6 | 31.4 | 2017-02-14 | 8:00
0.3 | 0.3 | 44.5 | 45.1 | 2017-02-14 | 9:00
0.3 | 0.3 | 39.4 | 40.1 | 2017-02-14 | 10:00
0.4 | 0.3 | 39.7 | 40.2 | 2017-02-14 | 11:00
0.3 | 0.3 | 22.3 | 23 | 2017-02-14 | 12:00
0.4 | 0.3 | 54.5 | 55 | 2017-02-14 | 13:00
0.3 | 0.3 | 40.3 | 41 | 2017-02-14 | 14:00
0.4 | 0.3 | 39.5 | 40.1 | 2017-02-14 | 15:00
0.3 | 0.4 | 39.8 | 40.5 | 2017-02-14 | 16:00
0.4 | 0.3 | 40.6 | 41.3 | 2017-02-14 | 17:00
0.3 | 0.3 | 40.3 | 41 | 2017-02-14 | 18:00
0.4 | 0.4 | 37.1 | 37.7 | 2017-02-14 | 19:00
0.3 | 0.3 | 37.1 | 37.8 | 2017-02-14 | 20:00
0.3 | 0.3 | 50.8 | 51.4 | 2017-02-14 | 21:00
0.3 | 0.3 | 52.9 | 53.5 | 2017-02-14 | 22:00
0.4 | 0.3 | 19.3 | 19.9 | 2017-02-14 | 23:00
0.3 | 0.4 | 22.2 | 23 | 2017-02-15 | 0:00
0.4 | 0.3 | 30.2 | 30.9 | 2017-02-15 | 1:00
0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2017-02-15 | 2:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-15 | 3:00
0.3 | 0.4 | 24.1 | 24.7 | 2017-02-15 | 4:00
0.3 | 0.3 | 10.7 | 11.3 | 2017-02-15 | 5:00
0.3 | 0.4 | 17.5 | 18.2 | 2017-02-15 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.4 | 24 | 2017-02-15 | 7:00
0.3 | 0.4 | 30.6 | 31.3 | 2017-02-15 | 8:00
0.4 | 0.3 | 47.1 | 47.8 | 2017-02-15 | 9:00
0.3 | 0.3 | 32.1 | 32.7 | 2017-02-15 | 10:00
0.3 | 0.3 | 26.9 | 27.5 | 2017-02-15 | 11:00
0.4 | 0.3 | 37.5 | 38.1 | 2017-02-15 | 12:00
0.3 | 0.3 | 52.4 | 53 | 2017-02-15 | 13:00
0.3 | 0.3 | 52.2 | 52.9 | 2017-02-15 | 14:00
0.3 | 0.3 | 51.2 | 52 | 2017-02-15 | 15:00
0.3 | 0.3 | 39.6 | 40.3 | 2017-02-15 | 16:00
0.4 | 0.4 | 38.7 | 39.4 | 2017-02-15 | 17:00
0.3 | 0.3 | 40.2 | 40.7 | 2017-02-15 | 18:00
0.3 | 0.4 | 54.3 | 54.9 | 2017-02-15 | 19:00
0.3 | 0.3 | 53.6 | 54.2 | 2017-02-15 | 20:00
0.4 | 0.3 | 53.2 | 53.9 | 2017-02-15 | 21:00
0.3 | 0.3 | 54 | 54.6 | 2017-02-15 | 22:00
0.3 | 0.4 | 39.5 | 40.2 | 2017-02-15 | 23:00
0.3 | 0.3 | 32.9 | 33.7 | 2017-02-16 | 0:00
0.4 | 0.4 | 23.4 | 24.1 | 2017-02-16 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-16 | 2:00
0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 2017-02-16 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.3 | 2017-02-16 | 4:00
0.4 | 0.4 | 6.4 | 7.1 | 2017-02-16 | 5:00
0.3 | 0.3 | 21.7 | 22.3 | 2017-02-16 | 6:00
0.4 | 0.4 | 23.5 | 24.1 | 2017-02-16 | 7:00
0.3 | 0.3 | 30.6 | 31.2 | 2017-02-16 | 8:00
0.4 | 0.3 | 47.1 | 47.6 | 2017-02-16 | 9:00
0.3 | 0.3 | 30.5 | 31.1 | 2017-02-16 | 10:00
0.3 | 0.3 | 32.4 | 33 | 2017-02-16 | 11:00
0.4 | 0.3 | 47.2 | 47.8 | 2017-02-16 | 12:00
0.3 | 0.4 | 39.1 | 39.8 | 2017-02-16 | 13:00
0.3 | 0.3 | 39 | 39.6 | 2017-02-16 | 14:00
0.3 | 0.3 | 38.6 | 39.3 | 2017-02-16 | 15:00
0.4 | 0.3 | 39.5 | 40 | 2017-02-16 | 16:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-16 | 17:00
0.3 | 0.2 | 27.5 | 27.9 | 2017-02-16 | 18:00
0.3 | 0.3 | 39.1 | 39.8 | 2017-02-16 | 19:00
0.3 | 0.3 | 42.3 | 43 | 2017-02-16 | 20:00
0.4 | 0.3 | 49.3 | 49.9 | 2017-02-16 | 21:00
0.3 | 0.3 | 53.7 | 54.4 | 2017-02-16 | 22:00
0.4 | 0.3 | 19.9 | 20.5 | 2017-02-16 | 23:00
0.3 | 0.4 | 37.8 | 38.5 | 2017-02-17 | 0:00
0.4 | 0.3 | 29.5 | 30.3 | 2017-02-17 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-17 | 2:00
0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-02-17 | 3:00
0.3 | 0.4 | 21.7 | 22.4 | 2017-02-17 | 4:00
0.4 | 0.3 | 10.8 | 11.4 | 2017-02-17 | 5:00
0.3 | 0.4 | 16.6 | 17.2 | 2017-02-17 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.5 | 24.1 | 2017-02-17 | 7:00
0.3 | 0.3 | 31 | 31.7 | 2017-02-17 | 8:00
0.4 | 0.4 | 42.8 | 43.5 | 2017-02-17 | 9:00
0.3 | 0.3 | 29.7 | 30.2 | 2017-02-17 | 10:00
0.3 | 0.3 | 26.6 | 27.3 | 2017-02-17 | 11:00
0.4 | 0.3 | 45.3 | 46.1 | 2017-02-17 | 12:00
0.3 | 0.3 | 55.2 | 55.7 | 2017-02-17 | 13:00
0.4 | 0.3 | 49.9 | 50.6 | 2017-02-17 | 14:00
0.3 | 0.3 | 39.2 | 39.7 | 2017-02-17 | 15:00
0.3 | 0.3 | 38.9 | 39.5 | 2017-02-17 | 16:00
0.4 | 0.3 | 40 | 40.7 | 2017-02-17 | 17:00
0.3 | 0.3 | 48.7 | 49.4 | 2017-02-17 | 18:00
0.3 | 0.3 | 55.8 | 56.4 | 2017-02-17 | 19:00
0.3 | 0.3 | 39.4 | 40 | 2017-02-17 | 20:00
0.4 | 0.3 | 58 | 58.7 | 2017-02-17 | 21:00
0.3 | 0.3 | 56.7 | 57.4 | 2017-02-17 | 22:00
0.3 | 0.4 | 49.4 | 50.1 | 2017-02-17 | 23:00
0.3 | 0.3 | 38.3 | 39 | 2017-02-18 | 0:00
0.3 | 0.4 | 34.2 | 34.9 | 2017-02-18 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-18 | 2:00
0.3 | 0.4 | 0.3 | 1 | 2017-02-18 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.4 | 2017-02-18 | 4:00
0.3 | 0.4 | 13.3 | 14 | 2017-02-18 | 5:00
0.3 | 0.3 | 15.4 | 16.1 | 2017-02-18 | 6:00
0.3 | 0.4 | 23.5 | 24.1 | 2017-02-18 | 7:00
0.4 | 0.3 | 30.4 | 31.1 | 2017-02-18 | 8:00
0.3 | 0.3 | 50.5 | 51.1 | 2017-02-18 | 9:00
0.3 | 0.3 | 29.2 | 29.8 | 2017-02-18 | 10:00
0.3 | 0.3 | 26.3 | 27 | 2017-02-18 | 11:00
0.3 | 0.3 | 51.5 | 52.1 | 2017-02-18 | 12:00
0.3 | 0.3 | 53.2 | 53.8 | 2017-02-18 | 13:00
0.3 | 0.3 | 46 | 46.7 | 2017-02-18 | 14:00
0.4 | 0.3 | 39.3 | 40 | 2017-02-18 | 15:00
0.3 | 0.4 | 38.9 | 39.5 | 2017-02-18 | 16:00
0.3 | 0.3 | 38.7 | 39.5 | 2017-02-18 | 17:00
0.3 | 0.4 | 40.6 | 41.3 | 2017-02-18 | 18:00
0.3 | 0.3 | 38.5 | 39.1 | 2017-02-18 | 19:00
0.4 | 0.3 | 52 | 52.8 | 2017-02-18 | 20:00
0.3 | 0.3 | 49.3 | 49.9 | 2017-02-18 | 21:00
0.4 | 0.3 | 53.3 | 53.9 | 2017-02-18 | 22:00
0.3 | 0.3 | 39.1 | 39.8 | 2017-02-18 | 23:00
0.4 | 0.3 | 37.8 | 38.5 | 2017-02-19 | 0:00
0.3 | 0.3 | 23.3 | 24 | 2017-02-19 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-19 | 2:00
0.3 | 0.3 | 2.8 | 3.5 | 2017-02-19 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.9 | 24.5 | 2017-02-19 | 4:00
0.3 | 0.4 | 4.8 | 5.6 | 2017-02-19 | 5:00
0.4 | 0.4 | 24.1 | 24.8 | 2017-02-19 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.4 | 2017-02-19 | 7:00
0.4 | 0.3 | 31.1 | 31.9 | 2017-02-19 | 8:00
0.3 | 0.3 | 47.3 | 47.9 | 2017-02-19 | 9:00
0.3 | 0.3 | 30 | 30.7 | 2017-02-19 | 10:00
0.3 | 0.3 | 26.2 | 26.9 | 2017-02-19 | 11:00
0.3 | 0.3 | 52.3 | 52.9 | 2017-02-19 | 12:00
0.3 | 0.3 | 53.2 | 53.8 | 2017-02-19 | 13:00
0.3 | 0.3 | 42.7 | 43.3 | 2017-02-19 | 14:00
0.4 | 0.3 | 38 | 38.8 | 2017-02-19 | 15:00
0.3 | 0.3 | 39.1 | 39.7 | 2017-02-19 | 16:00
0.4 | 0.3 | 40.9 | 41.6 | 2017-02-19 | 17:00
0.3 | 0.3 | 40.5 | 41.1 | 2017-02-19 | 18:00
0.4 | 0.4 | 35.8 | 36.4 | 2017-02-19 | 19:00
0.3 | 0.3 | 35.7 | 36.4 | 2017-02-19 | 20:00
0.4 | 0.3 | 51.3 | 51.9 | 2017-02-19 | 21:00
0.3 | 0.4 | 43.2 | 43.9 | 2017-02-19 | 22:00
0.4 | 0.3 | 30.1 | 30.7 | 2017-02-19 | 23:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2017-02-20 | 0:00
0.4 | 0.3 | 32.6 | 33.2 | 2017-02-20 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-20 | 2:00
0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-02-20 | 3:00
0.3 | 0.4 | 23.6 | 24.3 | 2017-02-20 | 4:00
0.4 | 0.3 | 6 | 6.7 | 2017-02-20 | 5:00
0.3 | 0.3 | 21.4 | 22.2 | 2017-02-20 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.6 | 24.2 | 2017-02-20 | 7:00
0.3 | 0.3 | 30.9 | 31.5 | 2017-02-20 | 8:00
0.3 | 0.3 | 45.7 | 46.5 | 2017-02-20 | 9:00
0.3 | 0.3 | 30.8 | 31.3 | 2017-02-20 | 10:00
0.3 | 0.3 | 27.2 | 27.8 | 2017-02-20 | 11:00
0.3 | 0.3 | 28.5 | 29 | 2017-02-20 | 12:00
0.3 | 0.3 | 53.8 | 54.4 | 2017-02-20 | 13:00
0.3 | 0.3 | 38.5 | 39.1 | 2017-02-20 | 14:00
0.3 | 0.3 | 38.2 | 38.8 | 2017-02-20 | 15:00
0.4 | 0.3 | 38.2 | 38.8 | 2017-02-20 | 16:00
0.3 | 0.4 | 39 | 39.7 | 2017-02-20 | 17:00
0.4 | 0.3 | 40.9 | 41.5 | 2017-02-20 | 18:00
0.3 | 0.3 | 35.7 | 36.3 | 2017-02-20 | 19:00
0.4 | 0.3 | 35.8 | 36.5 | 2017-02-20 | 20:00
0.3 | 0.3 | 51 | 51.6 | 2017-02-20 | 21:00
0.4 | 0.3 | 53.7 | 54.3 | 2017-02-20 | 22:00
0.3 | 0.3 | 39.6 | 40.3 | 2017-02-20 | 23:00
0.4 | 0.3 | 38.6 | 39.3 | 2017-02-21 | 0:00
0.3 | 0.3 | 29.2 | 29.9 | 2017-02-21 | 1:00
0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2017-02-21 | 2:00
0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-02-21 | 3:00
0.1 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 2017-02-21 | 4:00
0.3 | 0.3 | 14.3 | 14.9 | 2017-02-21 | 5:00
0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2017-02-21 | 6:00
0.1 | 0.1 | 7.9 | 8.1 | 2017-02-21 | 7:00
0.3 | 0.3 | 31.2 | 31.8 | 2017-02-21 | 8:00
0.4 | 0.3 | 42.6 | 43.2 | 2017-02-21 | 9:00
0.3 | 0.3 | 30.6 | 31.2 | 2017-02-21 | 10:00
0.3 | 0.3 | 26.4 | 27 | 2017-02-21 | 11:00
0.3 | 0.3 | 50.3 | 50.9 | 2017-02-21 | 12:00
0.3 | 0.3 | 39.3 | 40 | 2017-02-21 | 13:00
0.4 | 0.3 | 39.1 | 39.7 | 2017-02-21 | 14:00
0.3 | 0.3 | 38.2 | 38.9 | 2017-02-21 | 15:00
0.4 | 0.4 | 39.3 | 39.9 | 2017-02-21 | 16:00
0.3 | 0.3 | 39.3 | 39.9 | 2017-02-21 | 17:00
0.4 | 0.4 | 41 | 41.7 | 2017-02-21 | 18:00
0.3 | 0.3 | 37.6 | 38.3 | 2017-02-21 | 19:00
0.4 | 0.3 | 37.9 | 38.6 | 2017-02-21 | 20:00
0.3 | 0.3 | 47.4 | 48.2 | 2017-02-21 | 21:00
0.4 | 0.4 | 53.9 | 54.5 | 2017-02-21 | 22:00
0.3 | 0.3 | 25.9 | 26.7 | 2017-02-21 | 23:00
0.4 | 0.4 | 33.9 | 34.6 | 2017-02-22 | 0:00
0.3 | 0.3 | 31.6 | 32.3 | 2017-02-22 | 1:00
0.4 | 0.4 | 0.3 | 1 | 2017-02-22 | 2:00
0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-02-22 | 3:00
0.4 | 0.4 | 23.8 | 24.4 | 2017-02-22 | 4:00
0.3 | 0.3 | 7.7 | 8.4 | 2017-02-22 | 5:00
0.4 | 0.4 | 21.7 | 22.3 | 2017-02-22 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.3 | 23.9 | 2017-02-22 | 7:00
0.3 | 0.3 | 30 | 30.6 | 2017-02-22 | 8:00
0.3 | 0.3 | 48.5 | 49.1 | 2017-02-22 | 9:00
0.3 | 0.3 | 30.2 | 30.7 | 2017-02-22 | 10:00
0.3 | 0.3 | 30.8 | 31.4 | 2017-02-22 | 11:00
0.3 | 0.3 | 43.9 | 44.6 | 2017-02-22 | 12:00
0.3 | 0.3 | 51.4 | 51.9 | 2017-02-22 | 13:00
0.3 | 0.3 | 40 | 40.6 | 2017-02-22 | 14:00
0.3 | 0.3 | 39.7 | 40.3 | 2017-02-22 | 15:00
0.3 | 0.3 | 38.4 | 39.1 | 2017-02-22 | 16:00
0.4 | 0.3 | 38.6 | 39.1 | 2017-02-22 | 17:00
0.3 | 0.3 | 40.1 | 40.7 | 2017-02-22 | 18:00
0.4 | 0.3 | 37.5 | 38.2 | 2017-02-22 | 19:00
0.3 | 0.3 | 37.5 | 38.1 | 2017-02-22 | 20:00
0.3 | 0.3 | 51 | 51.6 | 2017-02-22 | 21:00
0.3 | 0.3 | 53.8 | 54.5 | 2017-02-22 | 22:00
0.4 | 0.4 | 39.1 | 39.7 | 2017-02-22 | 23:00
0.3 | 0.3 | 38.2 | 38.8 | 2017-02-23 | 0:00
0.3 | 0.3 | 31.8 | 32.3 | 2017-02-23 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-23 | 2:00
0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-02-23 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.3 | 2017-02-23 | 4:00
0.4 | 0.3 | 8 | 8.7 | 2017-02-23 | 5:00
0.3 | 0.4 | 19 | 19.7 | 2017-02-23 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.1 | 2017-02-23 | 7:00
0.3 | 0.3 | 30 | 30.6 | 2017-02-23 | 8:00
0.3 | 0.3 | 43.6 | 44.2 | 2017-02-23 | 9:00
0.2 | 0.2 | 24.6 | 24.9 | 2017-02-23 | 10:00
0.2 | 0.2 | 18.5 | 18.9 | 2017-02-23 | 11:00
0.2 | 0.2 | 17.5 | 17.9 | 2017-02-23 | 12:00
0.3 | 0.3 | 54.6 | 55.2 | 2017-02-23 | 13:00
0.3 | 0.3 | 52.6 | 53.2 | 2017-02-23 | 14:00
0.3 | 0.3 | 36.6 | 37.1 | 2017-02-23 | 15:00
0.3 | 0.3 | 37 | 37.6 | 2017-02-23 | 16:00
0.3 | 0.3 | 37.1 | 37.7 | 2017-02-23 | 17:00
0.3 | 0.3 | 37.7 | 38.4 | 2017-02-23 | 18:00
0.3 | 0.3 | 36.4 | 37.1 | 2017-02-23 | 19:00
0.3 | 0.3 | 38.9 | 39.4 | 2017-02-23 | 20:00
0.3 | 0.3 | 49.6 | 50.3 | 2017-02-23 | 21:00
0.3 | 0.3 | 52 | 52.7 | 2017-02-23 | 22:00
0.4 | 0.4 | 37.2 | 37.8 | 2017-02-23 | 23:00
0.3 | 0.3 | 35.9 | 36.6 | 2017-02-24 | 0:00
0.3 | 0.4 | 27.5 | 28.1 | 2017-02-24 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2017-02-24 | 2:00
0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2017-02-24 | 3:00
0.3 | 0.3 | 20.4 | 21 | 2017-02-24 | 4:00
0.4 | 0.3 | 11.6 | 12.3 | 2017-02-24 | 5:00
0.3 | 0.3 | 12.5 | 13.2 | 2017-02-24 | 6:00
0.4 | 0.4 | 20.8 | 21.4 | 2017-02-24 | 7:00
0.3 | 0.3 | 28.1 | 28.8 | 2017-02-24 | 8:00
0.4 | 0.3 | 48.3 | 49 | 2017-02-24 | 9:00
0.3 | 0.3 | 30.8 | 31.4 | 2017-02-24 | 10:00
0.3 | 0.3 | 26.9 | 27.5 | 2017-02-24 | 11:00
0.3 | 0.3 | 25.6 | 26.2 | 2017-02-24 | 12:00
0.3 | 0.3 | 55.5 | 56 | 2017-02-24 | 13:00
0.3 | 0.3 | 50 | 50.6 | 2017-02-24 | 14:00
0.3 | 0.3 | 37.7 | 38.3 | 2017-02-24 | 15:00
0.3 | 0.3 | 36.7 | 37.3 | 2017-02-24 | 16:00
0.3 | 0.3 | 36.5 | 37.1 | 2017-02-24 | 17:00
0.3 | 0.3 | 37.7 | 38.4 | 2017-02-24 | 18:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.6 | 2017-02-24 | 19:00
0.4 | 0.3 | 38.9 | 39.7 | 2017-02-24 | 20:00
0.2 | 0.3 | 50.6 | 51.2 | 2017-02-24 | 21:00
0.4 | 0.3 | 50.9 | 51.5 | 2017-02-24 | 22:00
0.3 | 0.4 | 31.9 | 32.6 | 2017-02-24 | 23:00
0.4 | 0.3 | 27.2 | 27.9 | 2017-02-25 | 0:00
0.3 | 0.4 | 27.9 | 28.5 | 2017-02-25 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 2017-02-25 | 2:00
0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 2017-02-25 | 3:00
0.4 | 0.3 | 19.1 | 19.7 | 2017-02-25 | 4:00
0.3 | 0.3 | 21 | 21.6 | 2017-02-25 | 5:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-25 | 6:00
0.3 | 0.3 | 21.1 | 21.7 | 2017-02-25 | 7:00
0.4 | 0.3 | 30.4 | 31.1 | 2017-02-25 | 8:00
0.3 | 0.3 | 49.1 | 49.7 | 2017-02-25 | 9:00
0.3 | 0.3 | 30.8 | 31.4 | 2017-02-25 | 10:00
0.3 | 0.3 | 26.7 | 27.3 | 2017-02-25 | 11:00
0.4 | 0.3 | 42.5 | 43.1 | 2017-02-25 | 12:00
0.3 | 0.3 | 52.4 | 53 | 2017-02-25 | 13:00
0.3 | 0.3 | 51.2 | 51.9 | 2017-02-25 | 14:00
0.3 | 0.3 | 51.2 | 51.9 | 2017-02-25 | 15:00
0.3 | 0.3 | 51.8 | 52.5 | 2017-02-25 | 16:00
0.4 | 0.4 | 38.5 | 39.1 | 2017-02-25 | 17:00
0.3 | 0.3 | 38.6 | 39.3 | 2017-02-25 | 18:00
0.4 | 0.3 | 54.6 | 55.2 | 2017-02-25 | 19:00
0.3 | 0.3 | 54.3 | 54.9 | 2017-02-25 | 20:00
0.3 | 0.3 | 47.1 | 47.7 | 2017-02-25 | 21:00
0.3 | 0.3 | 51.7 | 52.4 | 2017-02-25 | 22:00
0.4 | 0.3 | 36.8 | 37.6 | 2017-02-25 | 23:00
0.3 | 0.3 | 35.9 | 36.6 | 2017-02-26 | 0:00
0.4 | 0.3 | 29.7 | 30.3 | 2017-02-26 | 1:00
0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2017-02-26 | 2:00
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2017-02-26 | 3:00
0.3 | 0.4 | 21.2 | 21.9 | 2017-02-26 | 4:00
0.4 | 0.3 | 19.7 | 20.3 | 2017-02-26 | 5:00
0.3 | 0.3 | 4 | 4.7 | 2017-02-26 | 6:00
0.4 | 0.3 | 21.1 | 21.9 | 2017-02-26 | 7:00
0.3 | 0.4 | 28.9 | 29.6 | 2017-02-26 | 8:00
0.3 | 0.3 | 49.6 | 50.3 | 2017-02-26 | 9:00
0.3 | 0.3 | 29.1 | 29.7 | 2017-02-26 | 10:00
0.3 | 0.3 | 25.3 | 25.9 | 2017-02-26 | 11:00
0.3 | 0.3 | 47.1 | 47.7 | 2017-02-26 | 12:00
0.3 | 0.3 | 51.7 | 52.3 | 2017-02-26 | 13:00
0.4 | 0.3 | 51.5 | 52.2 | 2017-02-26 | 14:00
0.3 | 0.3 | 36.8 | 37.5 | 2017-02-26 | 15:00
0.3 | 0.3 | 36.2 | 36.8 | 2017-02-26 | 16:00
0.3 | 0.3 | 36.3 | 37 | 2017-02-26 | 17:00
0.4 | 0.3 | 37.9 | 38.5 | 2017-02-26 | 18:00
0.3 | 0.3 | 36.8 | 37.5 | 2017-02-26 | 19:00
0.3 | 0.3 | 46.2 | 46.8 | 2017-02-26 | 20:00
0.3 | 0.3 | 48.5 | 49.1 | 2017-02-26 | 21:00
0.4 | 0.3 | 50.8 | 51.5 | 2017-02-26 | 22:00
0.3 | 0.3 | 19 | 19.6 | 2017-02-26 | 23:00
0.4 | 0.4 | 30.2 | 30.9 | 2017-02-27 | 0:00
0.3 | 0.3 | 29.3 | 30 | 2017-02-27 | 1:00
0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 2017-02-27 | 2:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2017-02-27 | 3:00
0.4 | 0.4 | 18.6 | 19.3 | 2017-02-27 | 4:00
0.3 | 0.3 | 21.2 | 21.9 | 2017-02-27 | 5:00
0.4 | 0.4 | 0.3 | 1 | 2017-02-27 | 6:00
0.3 | 0.3 | 21.1 | 21.8 | 2017-02-27 | 7:00
0.4 | 0.4 | 33.9 | 34.5 | 2017-02-27 | 8:00
0.3 | 0.3 | 46.8 | 47.3 | 2017-02-27 | 9:00
0.3 | 0.3 | 30.4 | 31 | 2017-02-27 | 10:00
0.3 | 0.3 | 25.8 | 26.4 | 2017-02-27 | 11:00
0.3 | 0.2 | 36.1 | 36.7 | 2017-02-27 | 12:00
0.4 | 0.3 | 49.1 | 49.8 | 2017-02-27 | 13:00
0.3 | 0.4 | 41.4 | 42 | 2017-02-27 | 14:00
0.4 | 0.3 | 36.8 | 37.4 | 2017-02-27 | 15:00
0.3 | 0.4 | 36.5 | 37.2 | 2017-02-27 | 16:00
0.2 | 0.2 | 25.3 | 25.8 | 2017-02-27 | 17:00
0.3 | 0.4 | 38.5 | 39.2 | 2017-02-27 | 18:00
0.4 | 0.3 | 37.2 | 37.9 | 2017-02-27 | 19:00
0.2 | 0.2 | 38 | 38.3 | 2017-02-27 | 20:00
0.3 | 0.3 | 50 | 50.6 | 2017-02-27 | 21:00
0.4 | 0.3 | 48 | 48.6 | 2017-02-27 | 22:00
0.3 | 0.4 | 19.1 | 19.8 | 2017-02-27 | 23:00
0.3 | 0.3 | 23.1 | 23.8 | 2017-02-28 | 0:00
0.3 | 0.4 | 33 | 33.7 | 2017-02-28 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2017-02-28 | 2:00
0.3 | 0.4 | 12.5 | 13.1 | 2017-02-28 | 3:00
0.4 | 0.3 | 21.5 | 22.2 | 2017-02-28 | 4:00
0.3 | 0.4 | 21.4 | 22 | 2017-02-28 | 5:00
0.3 | 0.3 | 21.3 | 22 | 2017-02-28 | 6:00
0.3 | 0.4 | 21.2 | 22 | 2017-02-28 | 7:00
0.3 | 0.3 | 30.4 | 31.2 | 2017-02-28 | 8:00
0.4 | 0.3 | 51.7 | 52.4 | 2017-02-28 | 9:00
0.3 | 0.3 | 34.1 | 34.7 | 2017-02-28 | 10:00
0.3 | 0.3 | 31.4 | 32.1 | 2017-02-28 | 11:00
0.3 | 0.3 | 49 | 49.6 | 2017-02-28 | 12:00
0.2 | 0.2 | 34.1 | 34.5 | 2017-02-28 | 13:00
0.3 | 0.3 | 46.7 | 47.3 | 2017-02-28 | 14:00
0.3 | 0.3 | 36 | 36.7 | 2017-02-28 | 15:00
0.3 | 0.3 | 36.5 | 37.1 | 2017-02-28 | 16:00
0.3 | 0.3 | 36.8 | 37.5 | 2017-02-28 | 17:00
0.3 | 0.3 | 50.1 | 50.8 | 2017-02-28 | 18:00
0.3 | 0.3 | 56.2 | 56.9 | 2017-02-28 | 19:00
0.3 | 0.3 | 52 | 52.6 | 2017-02-28 | 20:00
0.3 | 0.3 | 48.6 | 49.3 | 2017-02-28 | 21:00
0.3 | 0.3 | 51.8 | 52.4 | 2017-02-28 | 22:00
0.4 | 0.3 | 37.4 | 38 | 2017-02-28 | 23:00
0.3 | 0.3 | 31.7 | 32.4 | 2017-03-01 | 0:00
0.4 | 0.3 | 20.4 | 21.1 | 2017-03-01 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-03-01 | 2:00
0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-03-01 | 3:00
0.3 | 0.4 | 21 | 21.8 | 2017-03-01 | 4:00
0.4 | 0.3 | 16.4 | 17 | 2017-03-01 | 5:00
0.3 | 0.3 | 6.8 | 7.3 | 2017-03-01 | 6:00
0.4 | 0.3 | 20.9 | 21.6 | 2017-03-01 | 7:00
0.3 | 0.3 | 28.5 | 29.1 | 2017-03-01 | 8:00
0.3 | 0.3 | 46.9 | 47.5 | 2017-03-01 | 9:00
0.3 | 0.3 | 29.3 | 29.9 | 2017-03-01 | 10:00
0.3 | 0.3 | 25.6 | 26.2 | 2017-03-01 | 11:00
0.3 | 0.3 | 50.4 | 51.1 | 2017-03-01 | 12:00
0.4 | 0.3 | 51.9 | 52.6 | 2017-03-01 | 13:00
0.3 | 0.4 | 39.1 | 39.8 | 2017-03-01 | 14:00
0.4 | 0.3 | 37.2 | 37.8 | 2017-03-01 | 15:00
0.3 | 0.3 | 36.5 | 37.1 | 2017-03-01 | 16:00
0.4 | 0.3 | 36.5 | 37.2 | 2017-03-01 | 17:00
0.3 | 0.3 | 52.7 | 53.3 | 2017-03-01 | 18:00
0.4 | 0.3 | 37 | 37.6 | 2017-03-01 | 19:00
0.3 | 0.3 | 36.5 | 37.1 | 2017-03-01 | 20:00
0.4 | 0.3 | 48.6 | 49.3 | 2017-03-01 | 21:00
0.3 | 0.3 | 51.2 | 51.9 | 2017-03-01 | 22:00
0.4 | 0.3 | 19.2 | 19.9 | 2017-03-01 | 23:00
0.3 | 0.3 | 19.9 | 20.6 | 2017-03-02 | 0:00
0.3 | 0.3 | 26.2 | 26.8 | 2017-03-02 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2017-03-02 | 2:00
0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-03-02 | 3:00
0.3 | 0.4 | 20.9 | 21.5 | 2017-03-02 | 4:00
0.4 | 0.3 | 3.7 | 4.4 | 2017-03-02 | 5:00
0.3 | 0.4 | 14.7 | 15.4 | 2017-03-02 | 6:00
0.4 | 0.3 | 16.2 | 16.7 | 2017-03-02 | 7:00
0.3 | 0.3 | 32.8 | 33.5 | 2017-03-02 | 8:00
0.3 | 0.3 | 40.8 | 41.5 | 2017-03-02 | 9:00
17.9 | 12.2 | 1.5 | 31.6 | 2017-03-02 | 10:00
0.4 | 20.2 | 4 | 24.6 | 2017-03-02 | 11:00
0.3 | 0.4 | 35.9 | 36.6 | 2017-03-02 | 12:00
0.3 | 0.3 | 51.3 | 52 | 2017-03-02 | 13:00
0.3 | 0.3 | 40.3 | 40.9 | 2017-03-02 | 14:00
0.4 | 0.3 | 38.7 | 39.3 | 2017-03-02 | 15:00
0.3 | 0.4 | 38.7 | 39.3 | 2017-03-02 | 16:00
0.3 | 0.3 | 39 | 39.7 | 2017-03-02 | 17:00
0.3 | 0.4 | 40.9 | 41.5 | 2017-03-02 | 18:00
0.4 | 0.3 | 37.1 | 37.8 | 2017-03-02 | 19:00
0.3 | 0.4 | 52.3 | 52.8 | 2017-03-02 | 20:00
0.4 | 0.3 | 51.4 | 52 | 2017-03-02 | 21:00
0.3 | 0.3 | 53.3 | 54 | 2017-03-02 | 22:00
0.3 | 0.3 | 38.4 | 39 | 2017-03-02 | 23:00
0.3 | 0.3 | 38.1 | 38.7 | 2017-03-03 | 0:00
0.4 | 0.3 | 30.4 | 31.2 | 2017-03-03 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2017-03-03 | 2:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-03-03 | 3:00
0.3 | 0.3 | 24 | 24.6 | 2017-03-03 | 4:00
0.3 | 0.4 | 5.9 | 6.6 | 2017-03-03 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.9 | 24.6 | 2017-03-03 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.5 | 2017-03-03 | 7:00
0.3 | 0.3 | 31.1 | 31.8 | 2017-03-03 | 8:00
0.4 | 0.3 | 49.2 | 49.8 | 2017-03-03 | 9:00
0.4 | 0.3 | 30.3 | 31 | 2017-03-03 | 10:00
0.3 | 0.3 | 30 | 30.6 | 2017-03-03 | 11:00
0.3 | 0.3 | 47.1 | 47.6 | 2017-03-03 | 12:00
0.3 | 0.3 | 38.6 | 39.2 | 2017-03-03 | 13:00
0.3 | 0.3 | 39 | 39.6 | 2017-03-03 | 14:00
0.3 | 0.3 | 39.9 | 40.5 | 2017-03-03 | 15:00
0.3 | 0.3 | 38.6 | 39.1 | 2017-03-03 | 16:00
0.3 | 0.3 | 38.3 | 39 | 2017-03-03 | 17:00
0.3 | 0.3 | 40.7 | 41.3 | 2017-03-03 | 18:00
0.3 | 0.3 | 39.1 | 39.6 | 2017-03-03 | 19:00
0.3 | 0.3 | 54.4 | 55 | 2017-03-03 | 20:00
0.3 | 0.3 | 49.8 | 50.4 | 2017-03-03 | 21:00
0.4 | 0.3 | 53.2 | 53.8 | 2017-03-03 | 22:00
0.3 | 0.3 | 19.9 | 20.7 | 2017-03-03 | 23:00
0.4 | 0.4 | 27.2 | 27.8 | 2017-03-04 | 0:00
0.3 | 0.3 | 28.2 | 28.8 | 2017-03-04 | 1:00
0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2017-03-04 | 2:00
0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-03-04 | 3:00
0.4 | 0.4 | 23.8 | 24.5 | 2017-03-04 | 4:00
0.3 | 0.3 | 2.2 | 2.8 | 2017-03-04 | 5:00
0.4 | 0.4 | 23.6 | 24.2 | 2017-03-04 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.3 | 24 | 2017-03-04 | 7:00
0.4 | 0.4 | 30.7 | 31.4 | 2017-03-04 | 8:00
0.3 | 0.3 | 44.5 | 45.1 | 2017-03-04 | 9:00
0.3 | 0.3 | 29.4 | 30 | 2017-03-04 | 10:00
0.3 | 0.3 | 26.4 | 27 | 2017-03-04 | 11:00
0.4 | 0.3 | 40.3 | 41 | 2017-03-04 | 12:00
0.3 | 0.3 | 52.2 | 52.8 | 2017-03-04 | 13:00
0.4 | 0.3 | 38.3 | 39 | 2017-03-04 | 14:00
0.3 | 0.4 | 39 | 39.6 | 2017-03-04 | 15:00
0.4 | 0.3 | 38.5 | 39.1 | 2017-03-04 | 16:00
0.3 | 0.3 | 39.1 | 39.7 | 2017-03-04 | 17:00
0.3 | 0.3 | 45.2 | 45.9 | 2017-03-04 | 18:00
0.3 | 0.4 | 54.5 | 55.2 | 2017-03-04 | 19:00
0.4 | 0.3 | 56.9 | 57.5 | 2017-03-04 | 20:00
0.3 | 0.3 | 50.6 | 51.2 | 2017-03-04 | 21:00
0.4 | 0.3 | 52.4 | 53.2 | 2017-03-04 | 22:00
0.3 | 0.4 | 38.1 | 38.7 | 2017-03-04 | 23:00
0.3 | 0.3 | 31.8 | 32.5 | 2017-03-05 | 0:00
0.3 | 0.4 | 22.9 | 23.5 | 2017-03-05 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-03-05 | 2:00
0.3 | 0.4 | 3.8 | 4.4 | 2017-03-05 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.4 | 2017-03-05 | 4:00
0.3 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2017-03-05 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-03-05 | 6:00
0.3 | 0.4 | 23.6 | 24.3 | 2017-03-05 | 7:00
0.4 | 0.3 | 30.7 | 31.4 | 2017-03-05 | 8:00
0.3 | 0.3 | 44.9 | 45.5 | 2017-03-05 | 9:00
0.3 | 0.3 | 30.9 | 31.5 | 2017-03-05 | 10:00
0.4 | 0.2 | 26.7 | 27.3 | 2017-03-05 | 11:00
0.3 | 0.3 | 25.8 | 26.5 | 2017-03-05 | 12:00
0.4 | 0.2 | 54.2 | 54.9 | 2017-03-05 | 13:00
0.3 | 0.2 | 40.9 | 41.5 | 2017-03-05 | 14:00
0.3 | 0.3 | 38 | 38.6 | 2017-03-05 | 15:00
0.3 | 0.3 | 38.2 | 38.8 | 2017-03-05 | 16:00
0.3 | 0.4 | 38 | 38.7 | 2017-03-05 | 17:00
0.3 | 0.3 | 40.4 | 41.1 | 2017-03-05 | 18:00
0.4 | 0.3 | 39 | 39.7 | 2017-03-05 | 19:00
0.3 | 0.3 | 43.7 | 44.3 | 2017-03-05 | 20:00
0.3 | 0.3 | 52.9 | 53.5 | 2017-03-05 | 21:00
0.4 | 0.3 | 52.8 | 53.5 | 2017-03-05 | 22:00
0.3 | 0.3 | 38.8 | 39.5 | 2017-03-05 | 23:00
0.4 | 0.3 | 37.2 | 38 | 2017-03-06 | 0:00
0.3 | 0.4 | 27.2 | 27.9 | 2017-03-06 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-03-06 | 2:00
0.3 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2017-03-06 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.9 | 24.6 | 2017-03-06 | 4:00
0.3 | 0.3 | 3.7 | 4.4 | 2017-03-06 | 5:00
0.4 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-03-06 | 6:00
0.3 | 0.4 | 23.6 | 24.4 | 2017-03-06 | 7:00
0.4 | 0.3 | 34.7 | 35.4 | 2017-03-06 | 8:00
0.3 | 0.3 | 51.6 | 52.2 | 2017-03-06 | 9:00
0.3 | 0.3 | 29.7 | 30.3 | 2017-03-06 | 10:00
0.3 | 0.3 | 42.1 | 42.7 | 2017-03-06 | 11:00
0.3 | 0.3 | 39.6 | 40.2 | 2017-03-06 | 12:00
0.3 | 0.3 | 40.5 | 41.1 | 2017-03-06 | 13:00
0.4 | 0.3 | 49 | 49.6 | 2017-03-06 | 14:00
0.3 | 0.3 | 52.6 | 53.3 | 2017-03-06 | 15:00
0.4 | 0.3 | 38.8 | 39.5 | 2017-03-06 | 16:00
0.3 | 0.4 | 39.1 | 39.8 | 2017-03-06 | 17:00
0.4 | 0.3 | 41.1 | 41.8 | 2017-03-06 | 18:00
0.3 | 0.3 | 42.9 | 43.5 | 2017-03-06 | 19:00
0.3 | 0.3 | 49.3 | 49.9 | 2017-03-06 | 20:00
0.3 | 0.3 | 54 | 54.6 | 2017-03-06 | 21:00
0.4 | 0.3 | 52.4 | 53.1 | 2017-03-06 | 22:00
0.3 | 0.4 | 38.7 | 39.3 | 2017-03-06 | 23:00
0.4 | 0.3 | 37.8 | 38.4 | 2017-03-07 | 0:00
0.3 | 0.4 | 26.7 | 27.4 | 2017-03-07 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-03-07 | 2:00
0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 2017-03-07 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.8 | 24.4 | 2017-03-07 | 4:00
0.3 | 0.4 | 6.9 | 7.6 | 2017-03-07 | 5:00
0.4 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2017-03-07 | 6:00
0.3 | 0.4 | 23.6 | 24.2 | 2017-03-07 | 7:00
0.4 | 0.3 | 34.4 | 35 | 2017-03-07 | 8:00
0.3 | 0.3 | 50.3 | 51 | 2017-03-07 | 9:00
0.3 | 0.3 | 28.3 | 28.9 | 2017-03-07 | 10:00
0.3 | 0.3 | 40.9 | 41.5 | 2017-03-07 | 11:00
0.4 | 0.3 | 44.6 | 45.3 | 2017-03-07 | 12:00
0.3 | 0.3 | 53.2 | 53.9 | 2017-03-07 | 13:00
0.3 | 0.4 | 46.4 | 47 | 2017-03-07 | 14:00
0.3 | 0.3 | 38.8 | 39.5 | 2017-03-07 | 15:00
0.4 | 0.3 | 38.8 | 39.5 | 2017-03-07 | 16:00
0.3 | 0.4 | 53.8 | 54.5 | 2017-03-07 | 17:00
0.3 | 0.3 | 55.4 | 56 | 2017-03-07 | 18:00
0.3 | 0.4 | 55.3 | 56 | 2017-03-07 | 19:00
0.3 | 0.3 | 52.7 | 53.3 | 2017-03-07 | 20:00
0.4 | 0.3 | 58.7 | 59.4 | 2017-03-07 | 21:00
0.3 | 0.3 | 56 | 56.7 | 2017-03-07 | 22:00
0.3 | 0.4 | 43.9 | 44.6 | 2017-03-07 | 23:00
0.3 | 0.3 | 37.9 | 38.7 | 2017-03-08 | 0:00
0.4 | 0.3 | 29.1 | 29.9 | 2017-03-08 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2017-03-08 | 2:00
0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 2017-03-08 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-03-08 | 4:00
0.4 | 0.3 | 4.3 | 4.9 | 2017-03-08 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.4 | 2017-03-08 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-03-08 | 7:00
0.3 | 0.3 | 34.6 | 35.1 | 2017-03-08 | 8:00
0.3 | 0.3 | 50.9 | 51.5 | 2017-03-08 | 9:00
0.3 | 0.3 | 39.5 | 40.2 | 2017-03-08 | 10:00
0.3 | 0.3 | 40.5 | 41.1 | 2017-03-08 | 11:00
0.3 | 0.3 | 54.2 | 54.8 | 2017-03-08 | 12:00
0.3 | 0.3 | 54.7 | 55.4 | 2017-03-08 | 13:00
0.3 | 0.3 | 53.6 | 54.2 | 2017-03-08 | 14:00
0.4 | 0.3 | 53.2 | 53.8 | 2017-03-08 | 15:00
0.3 | 0.3 | 53.7 | 54.3 | 2017-03-08 | 16:00
0.3 | 0.3 | 53.6 | 54.1 | 2017-03-08 | 17:00
0.3 | 0.3 | 54.5 | 55.1 | 2017-03-08 | 18:00
0.3 | 0.3 | 56.4 | 57.1 | 2017-03-08 | 19:00
0.3 | 0.3 | 61.2 | 61.8 | 2017-03-08 | 20:00
0.3 | 0.3 | 60.1 | 60.8 | 2017-03-08 | 21:00
0.4 | 0.4 | 55.6 | 56.3 | 2017-03-08 | 22:00
0.3 | 0.3 | 49.9 | 50.5 | 2017-03-08 | 23:00
0.4 | 0.4 | 37.7 | 38.4 | 2017-03-09 | 0:00
0.3 | 0.3 | 27.1 | 27.8 | 2017-03-09 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 2017-03-09 | 2:00
0.3 | 0.3 | 8.5 | 9.2 | 2017-03-09 | 3:00
0.4 | 0.4 | 23.9 | 24.5 | 2017-03-09 | 4:00
0.3 | 0.3 | 7.5 | 8.2 | 2017-03-09 | 5:00
0.4 | 0.4 | 23.8 | 24.5 | 2017-03-09 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-03-09 | 7:00
0.4 | 0.3 | 34.7 | 35.4 | 2017-03-09 | 8:00
0.3 | 0.3 | 51.7 | 52.3 | 2017-03-09 | 9:00
0.3 | 0.3 | 39.9 | 40.4 | 2017-03-09 | 10:00
0.3 | 0.3 | 40.6 | 41.2 | 2017-03-09 | 11:00
0.3 | 0.3 | 39.4 | 40 | 2017-03-09 | 12:00
0.3 | 0.3 | 53 | 53.6 | 2017-03-09 | 13:00
0.3 | 0.3 | 43.9 | 44.5 | 2017-03-09 | 14:00
0.3 | 0.3 | 40.1 | 40.7 | 2017-03-09 | 15:00
0.3 | 0.3 | 40.3 | 40.9 | 2017-03-09 | 16:00
0.3 | 0.3 | 56 | 56.6 | 2017-03-09 | 17:00
0.2 | 0.3 | 58.6 | 59.1 | 2017-03-09 | 18:00
0.3 | 0.3 | 57.2 | 57.9 | 2017-03-09 | 19:00
0.3 | 0.3 | 69.4 | 69.9 | 2017-03-09 | 20:00
0.3 | 0.3 | 61.9 | 62.4 | 2017-03-09 | 21:00
0.4 | 0.3 | 57.8 | 58.5 | 2017-03-09 | 22:00
0.3 | 0.4 | 55 | 55.7 | 2017-03-09 | 23:00
0.3 | 0.3 | 55.9 | 56.6 | 2017-03-10 | 0:00
0.3 | 0.3 | 36.4 | 37.2 | 2017-03-10 | 1:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2017-03-10 | 2:00
0.4 | 0.3 | 17.3 | 18 | 2017-03-10 | 3:00
0.3 | 0.3 | 24.2 | 24.8 | 2017-03-10 | 4:00
0.4 | 0.3 | 24.1 | 24.7 | 2017-03-10 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.9 | 24.7 | 2017-03-10 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.9 | 24.5 | 2017-03-10 | 7:00
0.3 | 0.3 | 36.1 | 36.7 | 2017-03-10 | 8:00
0.3 | 0.3 | 53.4 | 53.9 | 2017-03-10 | 9:00
0.3 | 0.3 | 49.2 | 49.8 | 2017-03-10 | 10:00
0.3 | 0.3 | 56.3 | 56.9 | 2017-03-10 | 11:00
0.3 | 0.3 | 58.1 | 58.7 | 2017-03-10 | 12:00
0.3 | 0.3 | 61.2 | 61.7 | 2017-03-10 | 13:00
0.3 | 0.3 | 60.8 | 61.4 | 2017-03-10 | 14:00
0.2 | 0.3 | 60 | 60.6 | 2017-03-10 | 15:00
0.3 | 0.3 | 60.8 | 61.4 | 2017-03-10 | 16:00
0.3 | 0.3 | 60.7 | 61.4 | 2017-03-10 | 17:00
0.4 | 26.1 | 62.8 | 89.1 | 2017-03-10 | 18:00
0.3 | 0.5 | 69.1 | 69.9 | 2017-03-10 | 19:00
0.4 | 7 | 72.3 | 79.6 | 2017-03-10 | 20:00
0.3 | 25.7 | 60 | 86.1 | 2017-03-10 | 21:00
0.4 | 0.3 | 57.6 | 58.3 | 2017-03-10 | 22:00
0.3 | 0.3 | 51.7 | 52.4 | 2017-03-10 | 23:00
0.4 | 0.3 | 54.4 | 55.1 | 2017-03-11 | 0:00
0.3 | 0.4 | 42.2 | 42.9 | 2017-03-11 | 1:00
0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2017-03-11 | 2:00
0.3 | 0.4 | 20.6 | 21.3 | 2017-03-11 | 3:00
0.4 | 0.3 | 24.3 | 24.9 | 2017-03-11 | 4:00
0.3 | 0.3 | 24.2 | 24.8 | 2017-03-11 | 5:00
0.4 | 0.3 | 24.1 | 24.7 | 2017-03-11 | 6:00
0.3 | 0.3 | 24 | 24.6 | 2017-03-11 | 7:00
0.4 | 0.3 | 39.9 | 40.6 | 2017-03-11 | 8:00
0.3 | 0.3 | 54.6 | 55.2 | 2017-03-11 | 9:00
0.3 | 0.3 | 48.9 | 49.5 | 2017-03-11 | 10:00
0.3 | 0.3 | 46 | 46.6 | 2017-03-11 | 11:00
0.3 | 0.3 | 53.4 | 54 | 2017-03-11 | 12:00
0.3 | 0.3 | 61.9 | 62.5 | 2017-03-11 | 13:00
0.3 | 0.3 | 58.5 | 59.1 | 2017-03-11 | 14:00
0.3 | 0.3 | 61.3 | 62 | 2017-03-11 | 15:00
0.3 | 0.3 | 60.9 | 61.5 | 2017-03-11 | 16:00
0.4 | 0.3 | 60.7 | 61.4 | 2017-03-11 | 17:00
0.3 | 40.8 | 60.8 | 101.9 | 2017-03-11 | 18:00
0.4 | 35.1 | 53.9 | 89.3 | 2017-03-11 | 19:00
0.3 | 29.5 | 54.2 | 84.1 | 2017-03-11 | 20:00
0.3 | 38.3 | 54.6 | 93.2 | 2017-03-11 | 21:00
0.3 | 30.4 | 55.8 | 86.5 | 2017-03-11 | 22:00
0.3 | 0.3 | 41.4 | 42.1 | 2017-03-11 | 23:00
0.4 | 0.4 | 54.3 | 55 | 2017-03-12 | 0:00
0.3 | 0.3 | 47.6 | 48.3 | 2017-03-12 | 1:00
0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2017-03-12 | 2:00
0.3 | 0.3 | 24.3 | 25 | 2017-03-12 | 3:00
0.4 | 0.4 | 24.3 | 24.9 | 2017-03-12 | 4:00
0.3 | 0.3 | 27.6 | 28.4 | 2017-03-12 | 5:00
0.3 | 0.3 | 27.7 | 28.3 | 2017-03-12 | 6:00
0.3 | 0.3 | 29.3 | 29.8 | 2017-03-12 | 7:00
0.4 | 0.3 | 43.5 | 44.1 | 2017-03-12 | 8:00
0.4 | 0.4 | 61.1 | 61.8 | 2017-03-12 | 9:00
0.3 | 0.3 | 51.9 | 52.5 | 2017-03-12 | 10:00
0.3 | 6.5 | 47.5 | 54.4 | 2017-03-12 | 11:00
0.3 | 34.5 | 42.1 | 76.9 | 2017-03-12 | 12:00
0.3 | 0.4 | 48.3 | 49 | 2017-03-12 | 13:00
0.4 | 0.3 | 53.8 | 54.4 | 2017-03-12 | 14:00
0.3 | 32.9 | 46.4 | 79.6 | 2017-03-12 | 15:00
0.3 | 25.1 | 54.4 | 79.8 | 2017-03-12 | 16:00
0.4 | 25.1 | 54.3 | 79.8 | 2017-03-12 | 17:00
0.3 | 25 | 55 | 80.4 | 2017-03-12 | 18:00
0.3 | 25 | 55 | 80.2 | 2017-03-12 | 19:00
0.3 | 28.1 | 51.8 | 80.3 | 2017-03-12 | 20:00
0.3 | 37 | 46.8 | 84 | 2017-03-12 | 21:00
0.3 | 31.4 | 53.2 | 84.9 | 2017-03-12 | 22:00
0.3 | 0.4 | 39.5 | 40.2 | 2017-03-12 | 23:00
0.4 | 0.4 | 53 | 53.7 | 2017-03-13 | 0:00
0.3 | 0.3 | 42.3 | 43 | 2017-03-13 | 1:00
0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 2017-03-13 | 2:00
0.3 | 0.3 | 23.9 | 24.6 | 2017-03-13 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.9 | 24.5 | 2017-03-13 | 4:00
0.3 | 0.3 | 23.9 | 24.5 | 2017-03-13 | 5:00
0.4 | 0.4 | 33.4 | 34 | 2017-03-13 | 6:00
0.3 | 0.3 | 24.5 | 25.2 | 2017-03-13 | 7:00
0.3 | 0.3 | 43.6 | 44.2 | 2017-03-13 | 8:00
0.3 | 0.3 | 62.2 | 62.8 | 2017-03-13 | 9:00
0.3 | 0.3 | 55.9 | 56.5 | 2017-03-13 | 10:00
0.3 | 41.9 | 45.1 | 87.2 | 2017-03-13 | 11:00
0.3 | 25.1 | 40.3 | 65.8 | 2017-03-13 | 12:00
0.3 | 0.4 | 51.5 | 52.2 | 2017-03-13 | 13:00
0.3 | 0.3 | 53.9 | 54.5 | 2017-03-13 | 14:00
0.3 | 0.3 | 56.1 | 56.7 | 2017-03-13 | 15:00
0.3 | 0.3 | 56.7 | 57.2 | 2017-03-13 | 16:00
0.4 | 0.3 | 56.6 | 57.2 | 2017-03-13 | 17:00
0.3 | 0.3 | 59.9 | 60.6 | 2017-03-13 | 18:00
0.4 | 32.9 | 60 | 93.2 | 2017-03-13 | 19:00
0.3 | 26 | 53.6 | 79.9 | 2017-03-13 | 20:00
0.3 | 31.7 | 50.5 | 82.5 | 2017-03-13 | 21:00
0.4 | 24.9 | 53.5 | 78.8 | 2017-03-13 | 22:00
0.3 | 7.1 | 43.4 | 50.7 | 2017-03-13 | 23:00
0.4 | 0.3 | 31.5 | 32.2 | 2017-03-14 | 0:00
0.3 | 0.4 | 23.3 | 24 | 2017-03-14 | 1:00
0.4 | 0.3 | 23.9 | 24.6 | 2017-03-14 | 2:00
0.3 | 0.4 | 24 | 24.7 | 2017-03-14 | 3:00
0.4 | 0.3 | 24 | 24.7 | 2017-03-14 | 4:00
0.3 | 0.4 | 24 | 24.7 | 2017-03-14 | 5:00
0.4 | 0.3 | 23.9 | 24.6 | 2017-03-14 | 6:00
0.3 | 0.4 | 35.4 | 36.1 | 2017-03-14 | 7:00
0.4 | 15.8 | 41.9 | 58.2 | 2017-03-14 | 8:00
0.3 | 24.8 | 51.9 | 77 | 2017-03-14 | 9:00
0.3 | 24.8 | 32.1 | 57.2 | 2017-03-14 | 10:00
0.3 | 24.8 | 30.7 | 55.7 | 2017-03-14 | 11:00
0.3 | 24.7 | 47.9 | 73 | 2017-03-14 | 12:00
0.3 | 24.8 | 38.7 | 63.9 | 2017-03-14 | 13:00
0.3 | 21.5 | 34.7 | 56.5 | 2017-03-14 | 14:00
0.3 | 6.8 | 35 | 42.2 | 2017-03-14 | 15:00
0.3 | 0.3 | 44.5 | 45.1 | 2017-03-14 | 16:00
0.3 | 0.3 | 50.4 | 51 | 2017-03-14 | 17:00
0.4 | 0.3 | 50 | 50.6 | 2017-03-14 | 18:00
0.3 | 0.3 | 50 | 50.7 | 2017-03-14 | 19:00
0.3 | 0.3 | 49.5 | 50.2 | 2017-03-14 | 20:00
0.3 | 0.3 | 49.8 | 50.4 | 2017-03-14 | 21:00
0.4 | 0.3 | 50 | 50.6 | 2017-03-14 | 22:00
0.3 | 0.3 | 50.3 | 51 | 2017-03-14 | 23:00
0.3 | 0.4 | 33.8 | 34.4 | 2017-03-15 | 0:00
0.3 | 0.3 | 19.4 | 20.2 | 2017-03-15 | 1:00
0.4 | 0.3 | 25.3 | 26 | 2017-03-15 | 2:00
0.3 | 0.3 | 32.1 | 32.8 | 2017-03-15 | 3:00
0.3 | 0.4 | 23.5 | 24.3 | 2017-03-15 | 4:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.2 | 2017-03-15 | 5:00
0.3 | 0.4 | 35.3 | 35.9 | 2017-03-15 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-03-15 | 7:00
0.4 | 19.5 | 36.9 | 56.8 | 2017-03-15 | 8:00
0.2 | 0.6 | 48.5 | 49.4 | 2017-03-15 | 9:00
0.3 | 0.3 | 44.1 | 44.7 | 2017-03-15 | 10:00
0.3 | 0.3 | 38.1 | 38.7 | 2017-03-15 | 11:00
0.3 | 0.3 | 50.5 | 51.1 | 2017-03-15 | 12:00
0.3 | 0.3 | 50.6 | 51.1 | 2017-03-15 | 13:00
0.3 | 0.3 | 50.4 | 51 | 2017-03-15 | 14:00
0.3 | 0.3 | 50.4 | 51 | 2017-03-15 | 15:00
0.3 | 0.3 | 50.7 | 51.2 | 2017-03-15 | 16:00
0.3 | 0.3 | 50.8 | 51.4 | 2017-03-15 | 17:00
0.3 | 0.3 | 51 | 51.6 | 2017-03-15 | 18:00
0.4 | 0.3 | 50.3 | 51 | 2017-03-15 | 19:00
0.3 | 0.3 | 49.7 | 50.4 | 2017-03-15 | 20:00
0.4 | 0.3 | 49.8 | 50.5 | 2017-03-15 | 21:00
0.3 | 0.3 | 50 | 50.6 | 2017-03-15 | 22:00
0.4 | 0.3 | 50.2 | 50.8 | 2017-03-15 | 23:00
0.3 | 0.4 | 33.7 | 34.4 | 2017-03-16 | 0:00
0.3 | 0.3 | 21.4 | 22 | 2017-03-16 | 1:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-03-16 | 2:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.5 | 2017-03-16 | 3:00
0.3 | 0.3 | 33.7 | 34.4 | 2017-03-16 | 4:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.1 | 2017-03-16 | 5:00
0.3 | 0.4 | 23.5 | 24.2 | 2017-03-16 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.4 | 24.1 | 2017-03-16 | 7:00
0.3 | 0.3 | 37 | 37.6 | 2017-03-16 | 8:00
0.3 | 0.4 | 56.8 | 57.5 | 2017-03-16 | 9:00
0.3 | 0.2 | 34.6 | 35.1 | 2017-03-16 | 10:00
0.3 | 0.3 | 34.2 | 34.7 | 2017-03-16 | 11:00
0.3 | 0.4 | 29.6 | 30.2 | 2017-03-16 | 12:00
0.2 | 0.3 | 39.2 | 39.8 | 2017-03-16 | 13:00
0.3 | 0.4 | 51.7 | 52.3 | 2017-03-16 | 14:00
0.2 | 0.2 | 38.2 | 38.8 | 2017-03-16 | 15:00
0.3 | 0.3 | 38.6 | 39.1 | 2017-03-16 | 16:00
0.4 | 0.4 | 38.1 | 38.8 | 2017-03-16 | 17:00
0.3 | 0.3 | 50.8 | 51.5 | 2017-03-16 | 18:00
0.3 | 0.4 | 55.9 | 56.4 | 2017-03-16 | 19:00
0.3 | 0.2 | 51.3 | 51.8 | 2017-03-16 | 20:00
0.3 | 0.3 | 52.8 | 53.4 | 2017-03-16 | 21:00
0.3 | 0.4 | 52.9 | 53.5 | 2017-03-16 | 22:00
0.4 | 0.3 | 52.1 | 52.8 | 2017-03-16 | 23:00
0.3 | 0.4 | 34.7 | 35.3 | 2017-03-17 | 0:00
0.4 | 0.3 | 17.5 | 18.2 | 2017-03-17 | 1:00
0.3 | 0.4 | 23.6 | 24.3 | 2017-03-17 | 2:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.3 | 2017-03-17 | 3:00
0.3 | 0.4 | 23.8 | 24.4 | 2017-03-17 | 4:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.3 | 2017-03-17 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.2 | 2017-03-17 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.2 | 2017-03-17 | 7:00
0.3 | 0.3 | 35.3 | 35.9 | 2017-03-17 | 8:00
0.3 | 0.4 | 64.2 | 64.7 | 2017-03-17 | 9:00
0.3 | 0.4 | 49.3 | 49.9 | 2017-03-17 | 10:00
0.4 | 0.2 | 28.8 | 29.5 | 2017-03-17 | 11:00
0.3 | 0.3 | 53.7 | 54.4 | 2017-03-17 | 12:00
0.3 | 0.3 | 39.6 | 40.2 | 2017-03-17 | 13:00
0.3 | 0.3 | 38.5 | 39.2 | 2017-03-17 | 14:00
0.3 | 0.3 | 38.6 | 39.3 | 2017-03-17 | 15:00
0.3 | 0.3 | 38.4 | 39 | 2017-03-17 | 16:00
0.4 | 0.3 | 38.5 | 39.2 | 2017-03-17 | 17:00
0.3 | 0.3 | 53.8 | 54.4 | 2017-03-17 | 18:00
0.3 | 0.3 | 54.1 | 54.7 | 2017-03-17 | 19:00
0.3 | 0.3 | 54.8 | 55.5 | 2017-03-17 | 20:00
0.3 | 0.3 | 53.3 | 53.9 | 2017-03-17 | 21:00
0.4 | 0.3 | 56.5 | 57.1 | 2017-03-17 | 22:00
0.3 | 0.4 | 56.1 | 56.8 | 2017-03-17 | 23:00
0.4 | 0.3 | 35.8 | 36.5 | 2017-03-18 | 0:00
0.3 | 0.3 | 19.8 | 20.5 | 2017-03-18 | 1:00
0.4 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-03-18 | 2:00
0.3 | 0.4 | 23.7 | 24.4 | 2017-03-18 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-03-18 | 4:00
0.3 | 0.4 | 23.8 | 24.5 | 2017-03-18 | 5:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-03-18 | 6:00
0.3 | 0.4 | 23.6 | 24.3 | 2017-03-18 | 7:00
0.4 | 0.3 | 31.7 | 32.5 | 2017-03-18 | 8:00
0.3 | 0.3 | 63.8 | 64.4 | 2017-03-18 | 9:00
0.3 | 0.2 | 51.9 | 52.5 | 2017-03-18 | 10:00
0.3 | 0.3 | 51.4 | 52 | 2017-03-18 | 11:00
0.3 | 0.3 | 53.3 | 53.9 | 2017-03-18 | 12:00
0.4 | 0.4 | 40.8 | 41.6 | 2017-03-18 | 13:00
0.3 | 0.3 | 40.7 | 41.4 | 2017-03-18 | 14:00
0.4 | 13 | 52.1 | 65.4 | 2017-03-18 | 15:00
0.3 | 0.3 | 52.5 | 53.2 | 2017-03-18 | 16:00
0.3 | 24.8 | 52.5 | 77.7 | 2017-03-18 | 17:00
0.3 | 24.7 | 40 | 65.1 | 2017-03-18 | 18:00
0.4 | 24.7 | 32.9 | 57.9 | 2017-03-18 | 19:00
0.3 | 24.6 | 31 | 56 | 2017-03-18 | 20:00
0.3 | 24.5 | 49.8 | 74.6 | 2017-03-18 | 21:00
0.3 | 24.5 | 40.3 | 65.1 | 2017-03-18 | 22:00
0.4 | 24.6 | 39.1 | 64 | 2017-03-18 | 23:00
0.3 | 16.5 | 24.9 | 41.8 | 2017-03-19 | 0:00
0.3 | 0.4 | 8.3 | 8.9 | 2017-03-19 | 1:00
0.3 | 0.3 | 26.9 | 27.5 | 2017-03-19 | 2:00
0.3 | 0.4 | 35.4 | 36 | 2017-03-19 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-03-19 | 4:00
0.4 | 0.4 | 25.4 | 26.1 | 2017-03-19 | 5:00
0.3 | 0.3 | 33.4 | 34 | 2017-03-19 | 6:00
0.3 | 0.4 | 23.5 | 24.1 | 2017-03-19 | 7:00
0.3 | 15.2 | 32.3 | 47.9 | 2017-03-19 | 8:00
0.3 | 0.8 | 56.3 | 57.5 | 2017-03-19 | 9:00
0.3 | 0.3 | 51.9 | 52.6 | 2017-03-19 | 10:00
0.2 | 0.3 | 52.4 | 52.9 | 2017-03-19 | 11:00
0.2 | 0.3 | 54 | 36.4 | 2017-03-19 | 12:00
0.4 | 0.3 | 52.9 | 53.5 | 2017-03-19 | 13:00
0.3 | 0.3 | 52.9 | 53.5 | 2017-03-19 | 14:00
0.4 | 0.3 | 53.3 | 54 | 2017-03-19 | 15:00
0.3 | 0.3 | 53.2 | 53.9 | 2017-03-19 | 16:00
0.3 | 0.3 | 53.5 | 54.2 | 2017-03-19 | 17:00
0.3 | 0.4 | 54.9 | 55.6 | 2017-03-19 | 18:00
0.3 | 0.3 | 54.8 | 55.5 | 2017-03-19 | 19:00
0.3 | 0.2 | 49.3 | 49.9 | 2017-03-19 | 20:00
0.3 | 0.4 | 50.9 | 51.7 | 2017-03-19 | 21:00
0.4 | 0.4 | 56.2 | 56.9 | 2017-03-19 | 22:00
0.3 | 0.3 | 55.8 | 56.4 | 2017-03-19 | 23:00
0.4 | 0.4 | 36.9 | 37.6 | 2017-03-20 | 0:00
0.3 | 0.3 | 14.7 | 15.5 | 2017-03-20 | 1:00
0.4 | 0.4 | 23.7 | 24.4 | 2017-03-20 | 2:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.4 | 2017-03-20 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-03-20 | 4:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2017-03-20 | 5:00
0.4 | 0.4 | 23.6 | 24.3 | 2017-03-20 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.3 | 2017-03-20 | 7:00
0.4 | 19.8 | 32.3 | 52.5 | 2017-03-20 | 8:00
0.3 | 0.7 | 52.5 | 53.5 | 2017-03-20 | 9:00
0.3 | 0.3 | 51.9 | 52.5 | 2017-03-20 | 10:00
0.3 | 0.3 | 52.8 | 53.3 | 2017-03-20 | 11:00
0.3 | 0.3 | 53.9 | 54.5 | 2017-03-20 | 12:00
0.3 | 0.3 | 54.5 | 55 | 2017-03-20 | 13:00
0.3 | 0.3 | 52.7 | 53.3 | 2017-03-20 | 14:00
0.3 | 0.3 | 53.1 | 53.7 | 2017-03-20 | 15:00
0.4 | 0.3 | 53.7 | 54.4 | 2017-03-20 | 16:00
0.3 | 0.4 | 54.1 | 54.7 | 2017-03-20 | 17:00
0.4 | 0.3 | 54.7 | 55.4 | 2017-03-20 | 18:00
0.3 | 0.4 | 54.9 | 55.6 | 2017-03-20 | 19:00
0.3 | 0.3 | 52.2 | 52.8 | 2017-03-20 | 20:00
0.4 | 0.3 | 50.2 | 50.8 | 2017-03-20 | 21:00
0.3 | 0.3 | 53.5 | 54.1 | 2017-03-20 | 22:00
0.4 | 0.4 | 53 | 53.6 | 2017-03-20 | 23:00
0.3 | 0.3 | 35.2 | 35.9 | 2017-03-21 | 0:00
0.4 | 0.4 | 16.1 | 16.7 | 2017-03-21 | 1:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-03-21 | 2:00
0.4 | 0.3 | 35.3 | 36 | 2017-03-21 | 3:00
0.3 | 0.3 | 26.2 | 26.8 | 2017-03-21 | 4:00
0.4 | 0.4 | 23.6 | 24.3 | 2017-03-21 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.2 | 2017-03-21 | 6:00
0.4 | 0.4 | 34.7 | 35.4 | 2017-03-21 | 7:00
0.3 | 15.3 | 34 | 49.6 | 2017-03-21 | 8:00
0.3 | 0.7 | 57 | 58 | 2017-03-21 | 9:00
0.4 | 2.7 | 52.2 | 55.2 | 2017-03-21 | 10:00
0.3 | 3.5 | 53.4 | 57.1 | 2017-03-21 | 11:00
0.3 | 0.3 | 53.6 | 54.3 | 2017-03-21 | 12:00
0.3 | 0.3 | 54.1 | 54.8 | 2017-03-21 | 13:00
0.3 | 0.3 | 53.2 | 53.8 | 2017-03-21 | 14:00
0.3 | 0.3 | 52.9 | 53.5 | 2017-03-21 | 15:00
0.3 | 0.3 | 53.7 | 54.4 | 2017-03-21 | 16:00
0.4 | 0.3 | 54 | 54.8 | 2017-03-21 | 17:00
0.3 | 0.4 | 54.4 | 55.1 | 2017-03-21 | 18:00
0.4 | 0.3 | 55 | 55.6 | 2017-03-21 | 19:00
0.3 | 0.3 | 56.4 | 57 | 2017-03-21 | 20:00
0.3 | 0.3 | 51.2 | 51.7 | 2017-03-21 | 21:00
0.3 | 0.3 | 53 | 53.7 | 2017-03-21 | 22:00
0.4 | 0.4 | 52.5 | 53.2 | 2017-03-21 | 23:00
0.3 | 0.3 | 34.9 | 35.5 | 2017-03-22 | 0:00
0.4 | 0.4 | 8.1 | 8.7 | 2017-03-22 | 1:00
0.3 | 0.3 | 24 | 24.7 | 2017-03-22 | 2:00
0.4 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-03-22 | 3:00
0.3 | 0.3 | 24 | 24.6 | 2017-03-22 | 4:00
0.4 | 0.4 | 23.9 | 24.6 | 2017-03-22 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.4 | 2017-03-22 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-03-22 | 7:00
0.3 | 19.9 | 32.1 | 52.3 | 2017-03-22 | 8:00
0.3 | 1.6 | 52.1 | 54 | 2017-03-22 | 9:00
0.3 | 0.3 | 43.5 | 44.2 | 2017-03-22 | 10:00
0.3 | 10.7 | 27.7 | 38.9 | 2017-03-22 | 11:00
0.3 | 13.6 | 26.8 | 40.7 | 2017-03-22 | 12:00
0.3 | 1.5 | 35.3 | 37.2 | 2017-03-22 | 13:00
0.4 | 0.3 | 46.6 | 47.3 | 2017-03-22 | 14:00
0.4 | 0.3 | 39.1 | 39.7 | 2017-03-22 | 15:00
0.3 | 0.3 | 38.5 | 39.1 | 2017-03-22 | 16:00
0.4 | 0.4 | 38.8 | 39.5 | 2017-03-22 | 17:00
0.3 | 0.3 | 40.9 | 41.5 | 2017-03-22 | 18:00
0.4 | 0.3 | 40.5 | 41.1 | 2017-03-22 | 19:00
0.3 | 0.3 | 51.6 | 52.2 | 2017-03-22 | 20:00
0.3 | 0.3 | 51.2 | 51.8 | 2017-03-22 | 21:00
0.3 | 0.3 | 46.9 | 47.6 | 2017-03-22 | 22:00
0.4 | 0.4 | 39 | 39.6 | 2017-03-22 | 23:00
0.3 | 0.3 | 26.2 | 26.9 | 2017-03-23 | 0:00
0.4 | 0.4 | 0.3 | 1 | 2017-03-23 | 1:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.4 | 2017-03-23 | 2:00
0.4 | 0.4 | 23.9 | 24.5 | 2017-03-23 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-03-23 | 4:00
0.4 | 0.4 | 23.7 | 24.3 | 2017-03-23 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.3 | 2017-03-23 | 6:00
0.4 | 0.4 | 23.4 | 24.1 | 2017-03-23 | 7:00
0.3 | 0.2 | 32.4 | 33 | 2017-03-23 | 8:00
0.3 | 0.3 | 64.4 | 65 | 2017-03-23 | 9:00
0.3 | 0.4 | 42.2 | 42.8 | 2017-03-23 | 10:00
0.4 | 0.3 | 27.3 | 27.9 | 2017-03-23 | 11:00
0.3 | 0.3 | 54 | 54.7 | 2017-03-23 | 12:00
0.4 | 0.4 | 39.1 | 39.8 | 2017-03-23 | 13:00
0.3 | 0.2 | 40.1 | 40.8 | 2017-03-23 | 14:00
0.4 | 0.3 | 38.3 | 39 | 2017-03-23 | 15:00
0.3 | 0.3 | 38.9 | 39.6 | 2017-03-23 | 16:00
0.4 | 0.3 | 39.9 | 40.6 | 2017-03-23 | 17:00
0.3 | 0.4 | 41 | 41.6 | 2017-03-23 | 18:00
0.4 | 0.3 | 40 | 40.6 | 2017-03-23 | 19:00
0.3 | 0.3 | 42 | 42.6 | 2017-03-23 | 20:00
0.3 | 0.3 | 51.9 | 52.5 | 2017-03-23 | 21:00
0.3 | 0.3 | 53.7 | 54.2 | 2017-03-23 | 22:00
0.3 | 0.4 | 52 | 52.7 | 2017-03-23 | 23:00
0.3 | 0.3 | 25.6 | 26.2 | 2017-03-24 | 0:00
0.4 | 0.4 | 4.7 | 5.5 | 2017-03-24 | 1:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.5 | 2017-03-24 | 2:00
0.3 | 0.4 | 23.8 | 24.4 | 2017-03-24 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.4 | 2017-03-24 | 4:00
0.3 | 0.4 | 35.3 | 35.9 | 2017-03-24 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.3 | 2017-03-24 | 6:00
0.4 | 0.4 | 23.6 | 24.2 | 2017-03-24 | 7:00
0.3 | 0.4 | 32.3 | 33 | 2017-03-24 | 8:00
0.3 | 0.3 | 61.8 | 62.5 | 2017-03-24 | 9:00
0.4 | 0.3 | 44.1 | 44.8 | 2017-03-24 | 10:00
0.3 | 0.3 | 29.4 | 30.1 | 2017-03-24 | 11:00
0.3 | 0.3 | 54 | 54.7 | 2017-03-24 | 12:00
0.3 | 0.3 | 46 | 46.7 | 2017-03-24 | 13:00
0.3 | 0.3 | 39.4 | 40 | 2017-03-24 | 14:00
0.4 | 0.3 | 38.4 | 39 | 2017-03-24 | 15:00
0.3 | 0.3 | 38.6 | 39.2 | 2017-03-24 | 16:00
0.3 | 0.3 | 38.5 | 39.3 | 2017-03-24 | 17:00
0.3 | 0.3 | 40.7 | 41.3 | 2017-03-24 | 18:00
0.4 | 0.3 | 59.8 | 60.4 | 2017-03-24 | 19:00
0.3 | 0.3 | 50.8 | 51.3 | 2017-03-24 | 20:00
0.4 | 0.3 | 52.4 | 53 | 2017-03-24 | 21:00
0.3 | 0.4 | 52.8 | 53.5 | 2017-03-24 | 22:00
0.4 | 0.3 | 38.9 | 39.6 | 2017-03-24 | 23:00
0.3 | 0.4 | 25.7 | 26.4 | 2017-03-25 | 0:00
0.4 | 0.3 | 1.3 | 2 | 2017-03-25 | 1:00
0.3 | 0.4 | 24 | 24.7 | 2017-03-25 | 2:00
0.4 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-03-25 | 3:00
0.3 | 0.4 | 23.7 | 24.4 | 2017-03-25 | 4:00
0.4 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-03-25 | 5:00
0.3 | 0.4 | 23.6 | 24.2 | 2017-03-25 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.5 | 24.2 | 2017-03-25 | 7:00
0.3 | 0.4 | 32.2 | 32.9 | 2017-03-25 | 8:00
0.4 | 0.3 | 69.2 | 69.8 | 2017-03-25 | 9:00
0.3 | 0.3 | 54.1 | 54.7 | 2017-03-25 | 10:00
0.3 | 0.3 | 26.5 | 27.2 | 2017-03-25 | 11:00
0.3 | 0.3 | 52.3 | 53 | 2017-03-25 | 12:00
0.3 | 0.3 | 42.9 | 43.7 | 2017-03-25 | 13:00
0.4 | 0.3 | 39 | 39.6 | 2017-03-25 | 14:00
0.3 | 0.4 | 38.9 | 39.7 | 2017-03-25 | 15:00
0.4 | 0.3 | 39 | 39.7 | 2017-03-25 | 16:00
0.3 | 0.3 | 38.8 | 39.5 | 2017-03-25 | 17:00
0.4 | 0.3 | 44.8 | 45.5 | 2017-03-25 | 18:00
0.3 | 0.3 | 58.6 | 59.2 | 2017-03-25 | 19:00
0.4 | 0.3 | 54.5 | 55.2 | 2017-03-25 | 20:00
0.3 | 0.4 | 51.8 | 52.5 | 2017-03-25 | 21:00
0.4 | 0.3 | 48.4 | 49 | 2017-03-25 | 22:00
0.3 | 0.3 | 39.6 | 40.3 | 2017-03-25 | 23:00
0.4 | 0.4 | 25.5 | 26.2 | 2017-03-26 | 0:00
0.3 | 0.3 | 8.5 | 9.2 | 2017-03-26 | 1:00
|  |  |  | 2017-03-26 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.4 | 24.2 | 2017-03-26 | 4:00
0.4 | 0.4 | 35.3 | 36 | 2017-03-26 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2017-03-26 | 6:00
0.4 | 0.4 | 23.5 | 24.2 | 2017-03-26 | 7:00
0.3 | 0.3 | 35.4 | 36 | 2017-03-26 | 8:00
0.4 | 0.4 | 56.2 | 56.8 | 2017-03-26 | 9:00
0.3 | 0.3 | 52.5 | 53.1 | 2017-03-26 | 10:00
0.3 | 0.3 | 51.6 | 52.1 | 2017-03-26 | 11:00
0.3 | 0.3 | 45.4 | 46 | 2017-03-26 | 12:00
0.3 | 0.3 | 39.7 | 40.4 | 2017-03-26 | 13:00
0.4 | 0.3 | 38.3 | 39 | 2017-03-26 | 14:00
0.3 | 0.3 | 38.6 | 39.3 | 2017-03-26 | 15:00
0.4 | 0.3 | 38.5 | 39.1 | 2017-03-26 | 16:00
0.3 | 0.4 | 50.1 | 50.8 | 2017-03-26 | 17:00
0.4 | 0.3 | 55.7 | 56.4 | 2017-03-26 | 18:00
0.3 | 0.4 | 54.4 | 55 | 2017-03-26 | 19:00
0.4 | 0.3 | 51 | 51.7 | 2017-03-26 | 20:00
0.3 | 0.3 | 52.4 | 53.1 | 2017-03-26 | 21:00
0.4 | 0.3 | 52.8 | 53.5 | 2017-03-26 | 22:00
0.3 | 0.4 | 39.9 | 40.6 | 2017-03-26 | 23:00
0.4 | 0.3 | 25.3 | 26 | 2017-03-27 | 0:00
0.3 | 0.4 | 5.5 | 6.1 | 2017-03-27 | 1:00
0.4 | 0.3 | 23.8 | 24.4 | 2017-03-27 | 2:00
0.3 | 0.4 | 23.7 | 24.5 | 2017-03-27 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.8 | 24.4 | 2017-03-27 | 4:00
0.3 | 0.4 | 23.7 | 24.5 | 2017-03-27 | 5:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-03-27 | 6:00
0.3 | 0.4 | 23.5 | 24.2 | 2017-03-27 | 7:00
0.4 | 0.3 | 32.2 | 32.8 | 2017-03-27 | 8:00
0.3 | 0.3 | 61.7 | 62.4 | 2017-03-27 | 9:00
0.3 | 0.3 | 54.7 | 55.3 | 2017-03-27 | 10:00
0.3 | 0.3 | 52.3 | 52.9 | 2017-03-27 | 11:00
0.3 | 0.3 | 45.6 | 46.1 | 2017-03-27 | 12:00
0.1 | 0.1 | 13.3 | 13.5 | 2017-03-27 | 13:00
0.1 | 0.1 | 15.4 | 15.6 | 2017-03-27 | 14:00
0.3 | 0.3 | 52.6 | 53.2 | 2017-03-27 | 15:00
0.3 | 0.3 | 53.3 | 53.9 | 2017-03-27 | 16:00
0.3 | 0.3 | 39.5 | 40.1 | 2017-03-27 | 17:00
0.4 | 0.3 | 40.5 | 41.2 | 2017-03-27 | 18:00
0.3 | 0.3 | 55.3 | 56 | 2017-03-27 | 19:00
0.3 | 0.3 | 59.6 | 60.1 | 2017-03-27 | 20:00
0.3 | 0.3 | 50.2 | 50.9 | 2017-03-27 | 21:00
0.4 | 0.3 | 45.5 | 46.1 | 2017-03-27 | 22:00
0.3 | 0.4 | 40.4 | 41.1 | 2017-03-27 | 23:00
0.4 | 0.3 | 26.1 | 26.8 | 2017-03-28 | 0:00
0.3 | 0.3 | 6.6 | 7.1 | 2017-03-28 | 1:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-03-28 | 2:00
0.3 | 0.4 | 27.5 | 28.1 | 2017-03-28 | 3:00
0.1 | 0.1 | 8.9 | 9.2 | 2017-03-28 | 4:00
0.3 | 0.4 | 23.4 | 24.1 | 2017-03-28 | 5:00
0.4 | 0.3 | 23.4 | 24.1 | 2017-03-28 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.2 | 23.9 | 2017-03-28 | 7:00
0.4 | 0.4 | 39.1 | 39.7 | 2017-03-28 | 8:00
0.3 | 0.3 | 64.9 | 65.5 | 2017-03-28 | 9:00
0.3 | 0.3 | 53.2 | 53.8 | 2017-03-28 | 10:00
0.3 | 0.4 | 27.3 | 27.9 | 2017-03-28 | 11:00
0.3 | 0.3 | 53.3 | 54 | 2017-03-28 | 12:00
0.3 | 0.3 | 42.4 | 43 | 2017-03-28 | 13:00
0.3 | 0.3 | 38.4 | 38.9 | 2017-03-28 | 14:00
0.3 | 0.3 | 38.6 | 39.2 | 2017-03-28 | 15:00
0.3 | 0.4 | 38.7 | 39.4 | 2017-03-28 | 16:00
0.4 | 0.3 | 38.7 | 39.3 | 2017-03-28 | 17:00
0.3 | 0.3 | 41.3 | 42 | 2017-03-28 | 18:00
0.4 | 0.3 | 39.8 | 40.5 | 2017-03-28 | 19:00
0.3 | 0.3 | 35.1 | 35.8 | 2017-03-28 | 20:00
0.4 | 0.3 | 51.7 | 52.4 | 2017-03-28 | 21:00
0.3 | 0.3 | 43.7 | 44.4 | 2017-03-28 | 22:00
0.4 | 0.3 | 39.5 | 40.1 | 2017-03-28 | 23:00
0.3 | 0.4 | 25.5 | 26 | 2017-03-29 | 0:00
0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-03-29 | 1:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-03-29 | 2:00
0.4 | 0.4 | 23.8 | 24.4 | 2017-03-29 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.3 | 2017-03-29 | 4:00
0.4 | 0.4 | 23.6 | 24.3 | 2017-03-29 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.2 | 2017-03-29 | 6:00
0.4 | 0.4 | 23.5 | 24.2 | 2017-03-29 | 7:00
0.3 | 0.3 | 31.9 | 32.5 | 2017-03-29 | 8:00
0.4 | 0.3 | 55.9 | 56.6 | 2017-03-29 | 9:00
0.3 | 0.3 | 32.9 | 33.5 | 2017-03-29 | 10:00
0.3 | 0.3 | 30.6 | 31.2 | 2017-03-29 | 11:00
0.3 | 0.3 | 49.4 | 50 | 2017-03-29 | 12:00
0.3 | 0.3 | 40.4 | 41 | 2017-03-29 | 13:00
0.3 | 0.3 | 38.5 | 39.1 | 2017-03-29 | 14:00
0.3 | 0.3 | 38.8 | 39.5 | 2017-03-29 | 15:00
0.3 | 0.3 | 38.7 | 39.3 | 2017-03-29 | 16:00
0.3 | 0.3 | 38.3 | 39 | 2017-03-29 | 17:00
0.3 | 0.3 | 40.8 | 41.4 | 2017-03-29 | 18:00
0.3 | 0.3 | 47.5 | 48.1 | 2017-03-29 | 19:00
0.3 | 0.3 | 56.8 | 57.4 | 2017-03-29 | 20:00
0.3 | 0.3 | 49 | 49.5 | 2017-03-29 | 21:00
0.3 | 0.3 | 54.5 | 55 | 2017-03-29 | 22:00
0.3 | 0.3 | 54 | 54.6 | 2017-03-29 | 23:00
0.4 | 0.3 | 35.3 | 35.8 | 2017-03-30 | 0:00
0.4 | 0.3 | 12.2 | 12.8 | 2017-03-30 | 1:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.2 | 2017-03-30 | 2:00
0.4 | 0.3 | 23.5 | 24.1 | 2017-03-30 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.4 | 24.2 | 2017-03-30 | 4:00
0.4 | 0.3 | 23.4 | 24.1 | 2017-03-30 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.2 | 23.9 | 2017-03-30 | 6:00
0.4 | 0.4 | 23.1 | 23.8 | 2017-03-30 | 7:00
0.3 | 0.3 | 31.8 | 32.4 | 2017-03-30 | 8:00
0.3 | 0.3 | 58.2 | 58.8 | 2017-03-30 | 9:00
0.3 | 0.3 | 43.6 | 44.3 | 2017-03-30 | 10:00
0.3 | 0.4 | 30.5 | 31.1 | 2017-03-30 | 11:00
0.3 | 0.3 | 51.8 | 52.4 | 2017-03-30 | 12:00
0.3 | 0.3 | 38.7 | 39.4 | 2017-03-30 | 13:00
0.3 | 0.3 | 38.2 | 38.9 | 2017-03-30 | 14:00
0.3 | 0.3 | 38.2 | 38.9 | 2017-03-30 | 15:00
0.3 | 0.4 | 39 | 39.5 | 2017-03-30 | 16:00
0.3 | 0.3 | 38.5 | 39.2 | 2017-03-30 | 17:00
0.3 | 0.3 | 41 | 41.6 | 2017-03-30 | 18:00
0.3 | 0.3 | 39.7 | 40.2 | 2017-03-30 | 19:00
0.3 | 0.3 | 53.1 | 53.6 | 2017-03-30 | 20:00
0.3 | 0.4 | 48.9 | 49.7 | 2017-03-30 | 21:00
0.4 | 0.3 | 54.6 | 55.3 | 2017-03-30 | 22:00
0.3 | 0.3 | 53.6 | 54.3 | 2017-03-30 | 23:00
0.4 | 0.4 | 25.9 | 26.6 | 2017-03-31 | 0:00
0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2017-03-31 | 1:00
0.4 | 0.3 | 23.6 | 24.2 | 2017-03-31 | 2:00
0.3 | 0.3 | 23.4 | 24.2 | 2017-03-31 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.5 | 24.1 | 2017-03-31 | 4:00
0.3 | 0.3 | 23.4 | 24.1 | 2017-03-31 | 5:00
0.4 | 0.3 | 23.4 | 24.1 | 2017-03-31 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.3 | 15.9 | 2017-03-31 | 7:00
0.4 | 0.3 | 32.2 | 32.9 | 2017-03-31 | 8:00
0.3 | 0.3 | 60.8 | 61.4 | 2017-03-31 | 9:00
0.3 | 0.3 | 51.5 | 52.1 | 2017-03-31 | 10:00
0.3 | 0.3 | 51.9 | 52.5 | 2017-03-31 | 11:00
0.3 | 0.3 | 42.9 | 43.6 | 2017-03-31 | 12:00
0.3 | 0.3 | 43.6 | 44.1 | 2017-03-31 | 13:00
0.3 | 0.3 | 54.5 | 55.1 | 2017-03-31 | 14:00
0.3 | 0.3 | 53.1 | 53.7 | 2017-03-31 | 15:00
0.3 | 0.3 | 53.3 | 54 | 2017-03-31 | 16:00
0.4 | 0.3 | 53.9 | 54.5 | 2017-03-31 | 17:00
0.3 | 0.3 | 55.7 | 56.3 | 2017-03-31 | 18:00
0.4 | 0.3 | 55 | 55.7 | 2017-03-31 | 19:00
0.3 | 0.3 | 57.6 | 58.1 | 2017-03-31 | 20:00
0.4 | 0.3 | 58.1 | 58.8 | 2017-03-31 | 21:00
0.3 | 0.3 | 57.8 | 58.5 | 2017-03-31 | 22:00
0.4 | 0.4 | 55.1 | 55.9 | 2017-03-31 | 23:00
0.3 | 0.3 | 38.4 | 39.2 | 2017-04-01 | 0:00
0.4 | 0.4 | 19.9 | 20.5 | 2017-04-01 | 1:00
0.3 | 0.3 | 27.9 | 28.6 | 2017-04-01 | 2:00
0.4 | 0.3 | 34.3 | 34.8 | 2017-04-01 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2017-04-01 | 4:00
0.4 | 0.3 | 25.2 | 25.8 | 2017-04-01 | 5:00
0.3 | 0.4 | 35.8 | 36.5 | 2017-04-01 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2017-04-01 | 7:00
0.3 | 0.3 | 32.2 | 32.8 | 2017-04-01 | 8:00
0.3 | 0.3 | 61.4 | 61.9 | 2017-04-01 | 9:00
0.3 | 0.3 | 64.4 | 64.9 | 2017-04-01 | 10:00
0.3 | 0.3 | 50.9 | 51.5 | 2017-04-01 | 11:00
0.3 | 0.3 | 54.4 | 54.9 | 2017-04-01 | 12:00
0.3 | 0.3 | 53.4 | 54 | 2017-04-01 | 13:00
0.3 | 0.3 | 53.1 | 53.7 | 2017-04-01 | 14:00
0.3 | 0.3 | 53.3 | 53.9 | 2017-04-01 | 15:00
0.3 | 0.3 | 53.2 | 53.8 | 2017-04-01 | 16:00
0.3 | 0.3 | 54.2 | 54.8 | 2017-04-01 | 17:00
0.3 | 0.3 | 57.5 | 58.1 | 2017-04-01 | 18:00
0.3 | 0.3 | 64.9 | 65.4 | 2017-04-01 | 19:00
0.3 | 0.3 | 72.6 | 73.1 | 2017-04-01 | 20:00
0.3 | 0.3 | 62 | 62.6 | 2017-04-01 | 21:00
0.3 | 0.3 | 59.4 | 59.9 | 2017-04-01 | 22:00
0.3 | 0.3 | 56.9 | 57.5 | 2017-04-01 | 23:00
0.3 | 0.3 | 44.2 | 44.9 | 2017-04-02 | 0:00
0.3 | 0.4 | 24 | 24.6 | 2017-04-02 | 1:00
0.3 | 0.3 | 30.6 | 31.3 | 2017-04-02 | 2:00
0.3 | 0.4 | 35.9 | 36.6 | 2017-04-02 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-04-02 | 4:00
0.3 | 0.4 | 26.4 | 27.1 | 2017-04-02 | 5:00
0.3 | 0.3 | 35.7 | 36.3 | 2017-04-02 | 6:00
0.4 | 0.4 | 23.5 | 24.1 | 2017-04-02 | 7:00
0.3 | 0.3 | 32 | 32.6 | 2017-04-02 | 8:00
0.3 | 0.3 | 60.6 | 61.2 | 2017-04-02 | 9:00
0.3 | 0.3 | 64 | 64.6 | 2017-04-02 | 10:00
0.3 | 0.3 | 47.5 | 48 | 2017-04-02 | 11:00
0.3 | 0.3 | 54.3 | 54.9 | 2017-04-02 | 12:00
0.3 | 0.3 | 54.9 | 55.5 | 2017-04-02 | 13:00
0.3 | 0.3 | 53.3 | 53.9 | 2017-04-02 | 14:00
0.3 | 0.3 | 53.2 | 53.7 | 2017-04-02 | 15:00
0.3 | 0.3 | 54.1 | 54.8 | 2017-04-02 | 16:00
0.4 | 0.3 | 55 | 55.6 | 2017-04-02 | 17:00
0.3 | 0.3 | 55.5 | 56.2 | 2017-04-02 | 18:00
0.4 | 0.3 | 56 | 56.5 | 2017-04-02 | 19:00
0.3 | 0.3 | 60.6 | 61.2 | 2017-04-02 | 20:00
0.3 | 0.3 | 64.8 | 65.4 | 2017-04-02 | 21:00
0.3 | 0.3 | 59 | 59.6 | 2017-04-02 | 22:00
0.3 | 0.3 | 56.7 | 57.4 | 2017-04-02 | 23:00
0.4 | 0.4 | 44 | 44.6 | 2017-04-03 | 0:00
0.3 | 0.3 | 23.2 | 23.9 | 2017-04-03 | 1:00
0.3 | 0.3 | 24.6 | 25.3 | 2017-04-03 | 2:00
0.4 | 0.3 | 35.7 | 36.3 | 2017-04-03 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.4 | 24.1 | 2017-04-03 | 4:00
0.3 | 0.4 | 23.3 | 24 | 2017-04-03 | 5:00
0.3 | 0.3 | 35.8 | 36.5 | 2017-04-03 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.3 | 24 | 2017-04-03 | 7:00
0.3 | 0.3 | 32.5 | 33.1 | 2017-04-03 | 8:00
0.3 | 0.3 | 61.4 | 62 | 2017-04-03 | 9:00
0.3 | 0.3 | 58.7 | 59.2 | 2017-04-03 | 10:00
0.3 | 0.3 | 53.6 | 54.3 | 2017-04-03 | 11:00
0.3 | 0.3 | 53.2 | 53.8 | 2017-04-03 | 12:00
0.3 | 0.3 | 52.7 | 53.3 | 2017-04-03 | 13:00
0.3 | 0.3 | 53.3 | 53.9 | 2017-04-03 | 14:00
0.3 | 0.3 | 53.1 | 53.7 | 2017-04-03 | 15:00
0.3 | 0.3 | 56.6 | 57.2 | 2017-04-03 | 16:00
0.3 | 0.3 | 57.5 | 58.1 | 2017-04-03 | 17:00
0.3 | 0.3 | 57.1 | 57.7 | 2017-04-03 | 18:00
0.3 | 0.3 | 67.1 | 67.7 | 2017-04-03 | 19:00
0.3 | 0.3 | 73.2 | 73.8 | 2017-04-03 | 20:00
0.3 | 0.4 | 66.2 | 66.8 | 2017-04-03 | 21:00
0.3 | 0.3 | 57.4 | 58 | 2017-04-03 | 22:00
0.3 | 0.3 | 56.8 | 57.3 | 2017-04-03 | 23:00
0.3 | 0.3 | 43.9 | 44.6 | 2017-04-04 | 0:00
0.4 | 0.3 | 23.2 | 23.8 | 2017-04-04 | 1:00
0.3 | 0.3 | 34.3 | 35.1 | 2017-04-04 | 2:00
0.4 | 0.3 | 28.1 | 28.8 | 2017-04-04 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.3 | 2017-04-04 | 4:00
0.4 | 0.4 | 32.2 | 32.9 | 2017-04-04 | 5:00
0.3 | 0.3 | 27.9 | 28.6 | 2017-04-04 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.6 | 24.2 | 2017-04-04 | 7:00
0.3 | 0.3 | 35.6 | 36.2 | 2017-04-04 | 8:00
0.3 | 0.3 | 60 | 60.7 | 2017-04-04 | 9:00
0.3 | 0.3 | 49.5 | 50.1 | 2017-04-04 | 10:00
0.4 | 0.3 | 52.5 | 53 | 2017-04-04 | 11:00
0.3 | 0.3 | 42.3 | 42.9 | 2017-04-04 | 12:00
0.3 | 0.3 | 54 | 54.7 | 2017-04-04 | 13:00
0.3 | 0.3 | 53.4 | 54 | 2017-04-04 | 14:00
0.3 | 0.2 | 35.9 | 36.3 | 2017-04-04 | 15:00
0.2 | 0.2 | 36.1 | 36.6 | 2017-04-04 | 16:00
0.2 | 0.2 | 36.4 | 36.9 | 2017-04-04 | 17:00
0.3 | 0.3 | 55 | 55.7 | 2017-04-04 | 18:00
0.3 | 0.2 | 38 | 38.5 | 2017-04-04 | 19:00
0.3 | 0.3 | 62.1 | 62.7 | 2017-04-04 | 20:00
0.3 | 0.4 | 63.8 | 64.5 | 2017-04-04 | 21:00
0.3 | 0.3 | 59 | 59.7 | 2017-04-04 | 22:00
0.3 | 0.3 | 56.9 | 57.5 | 2017-04-04 | 23:00
0.3 | 0.3 | 45.8 | 46.4 | 2017-04-05 | 0:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.1 | 2017-04-05 | 1:00
0.4 | 0.3 | 34.5 | 35.3 | 2017-04-05 | 2:00
0.3 | 0.4 | 35.8 | 36.5 | 2017-04-05 | 3:00
0.3 | 0.3 | 24.9 | 25.7 | 2017-04-05 | 4:00
0.4 | 0.4 | 29.9 | 30.6 | 2017-04-05 | 5:00
0.3 | 0.3 | 35.6 | 36.3 | 2017-04-05 | 6:00
0.3 | 0.4 | 26.8 | 27.5 | 2017-04-05 | 7:00
0.3 | 0.3 | 35.7 | 36.4 | 2017-04-05 | 8:00
0.3 | 0.3 | 61.6 | 62.2 | 2017-04-05 | 9:00
0.3 | 0.3 | 58.5 | 59.1 | 2017-04-05 | 10:00
19.1 | 24.9 | 0.3 | 44.3 | 2017-04-05 | 11:00
0.3 | 0.4 | 49.3 | 50 | 2017-04-05 | 12:00
0.3 | 0.4 | 54.2 | 54.9 | 2017-04-05 | 13:00
0.2 | 0.2 | 36.1 | 36.5 | 2017-04-05 | 14:00
0.3 | 0.4 | 53.1 | 53.8 | 2017-04-05 | 15:00
0.2 | 0.2 | 35.9 | 36.3 | 2017-04-05 | 16:00
0.2 | 0.3 | 35.9 | 36.3 | 2017-04-05 | 17:00
0.3 | 0.4 | 55.2 | 55.9 | 2017-04-05 | 18:00
0.3 | 0.2 | 56.6 | 57.2 | 2017-04-05 | 19:00
0.3 | 0.4 | 59.2 | 59.8 | 2017-04-05 | 20:00
0.4 | 0.3 | 54.7 | 55.2 | 2017-04-05 | 21:00
0.3 | 0.3 | 54.9 | 55.5 | 2017-04-05 | 22:00
0.4 | 0.4 | 54.3 | 55 | 2017-04-05 | 23:00
0.3 | 0.3 | 36.1 | 36.8 | 2017-04-06 | 0:00
0.4 | 0.3 | 21 | 21.7 | 2017-04-06 | 1:00
0.3 | 0.3 | 31.4 | 32.1 | 2017-04-06 | 2:00
0.3 | 0.3 | 31.1 | 31.7 | 2017-04-06 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.1 | 2017-04-06 | 4:00
0.4 | 0.3 | 29.6 | 30.2 | 2017-04-06 | 5:00
0.3 | 0.4 | 31.2 | 31.9 | 2017-04-06 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.5 | 24.1 | 2017-04-06 | 7:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-04-06 | 8:00
0.3 | 0.3 | 65.5 | 66.1 | 2017-04-06 | 9:00
0.4 | 0.3 | 53.1 | 53.8 | 2017-04-06 | 10:00
0.3 | 0.3 | 41 | 41.7 | 2017-04-06 | 11:00
0.3 | 0.3 | 36.8 | 37.3 | 2017-04-06 | 12:00
0.3 | 0.3 | 36.7 | 37.2 | 2017-04-06 | 13:00
0.2 | 0.2 | 24.7 | 25.2 | 2017-04-06 | 14:00
0.3 | 0.3 | 37 | 37.5 | 2017-04-06 | 15:00
0.3 | 0.3 | 36.6 | 37.2 | 2017-04-06 | 16:00
0.3 | 0.3 | 51.5 | 52 | 2017-04-06 | 17:00
0.3 | 0.3 | 52.7 | 53.3 | 2017-04-06 | 18:00
0.3 | 0.3 | 53.8 | 54.5 | 2017-04-06 | 19:00
0.8 | 0.7 | 78.4 | 69.9 | 2017-04-06 | 20:00
0.4 | 0.3 | 92.1 | 79.7 | 2017-04-06 | 21:00
0.3 | 0.3 | 51.2 | 71.9 | 2017-04-06 | 22:00
0.4 | 0.3 | 54.4 | 55 | 2017-04-06 | 23:00
0.3 | 0.3 | 35.4 | 36 | 2017-04-07 | 0:00
0.4 | 0.3 | 18 | 18.5 | 2017-04-07 | 1:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-04-07 | 2:00
0.4 | 0.3 | 29.6 | 30.2 | 2017-04-07 | 3:00
0.3 | 0.3 | 27.4 | 28 | 2017-04-07 | 4:00
0.4 | 0.4 | 23.3 | 24 | 2017-04-07 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.1 | 2017-04-07 | 6:00
0.4 | 0.3 | 32 | 20.6 | 2017-04-07 | 7:00
0.3 | 0.4 | 31.9 | 32.5 | 2017-04-07 | 8:00
0.4 | 0.3 | 63.2 | 63.8 | 2017-04-07 | 9:00
0.2 | 0.3 | 54.3 | 55 | 2017-04-07 | 10:00
0.3 | 0.3 | 51 | 51.7 | 2017-04-07 | 11:00
0.3 | 0.3 | 40.4 | 40.9 | 2017-04-07 | 12:00
0.3 | 0.3 | 39.6 | 40.2 | 2017-04-07 | 13:00
0.3 | 0.3 | 39.1 | 39.6 | 2017-04-07 | 14:00
0.3 | 0.3 | 47.2 | 47.8 | 2017-04-07 | 15:00
0.3 | 0.3 | 53.2 | 53.8 | 2017-04-07 | 16:00
0.4 | 0.3 | 38.8 | 39.4 | 2017-04-07 | 17:00
0.3 | 0.3 | 43 | 43.6 | 2017-04-07 | 18:00
0.4 | 0.3 | 56.4 | 57 | 2017-04-07 | 19:00
0.3 | 0.3 | 58.4 | 59 | 2017-04-07 | 20:00
0.4 | 0.3 | 50.4 | 51 | 2017-04-07 | 21:00
0.3 | 0.3 | 54.4 | 55 | 2017-04-07 | 22:00
0.4 | 0.3 | 54.7 | 55.5 | 2017-04-07 | 23:00
0.3 | 0.3 | 35.9 | 36.6 | 2017-04-08 | 0:00
0.3 | 0.3 | 13.7 | 14.4 | 2017-04-08 | 1:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.2 | 2017-04-08 | 2:00
0.3 | 0.3 | 27.4 | 28.1 | 2017-04-08 | 3:00
0.3 | 0.3 | 28.6 | 29.2 | 2017-04-08 | 4:00
0.3 | 0.4 | 23.7 | 24.3 | 2017-04-08 | 5:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.5 | 2017-04-08 | 6:00
0.3 | 0.4 | 23.6 | 24.2 | 2017-04-08 | 7:00
0.3 | 0.3 | 39 | 39.8 | 2017-04-08 | 8:00
0.3 | 0.3 | 60.6 | 61.2 | 2017-04-08 | 9:00
0.3 | 0.3 | 52.8 | 53.5 | 2017-04-08 | 10:00
0.3 | 0.3 | 43.6 | 44.1 | 2017-04-08 | 11:00
0.3 | 0.3 | 40.1 | 40.7 | 2017-04-08 | 12:00
0.3 | 0.3 | 39.9 | 40.5 | 2017-04-08 | 13:00
0.3 | 0.3 | 38.2 | 38.8 | 2017-04-08 | 14:00
0.3 | 0.3 | 38.5 | 39 | 2017-04-08 | 15:00
0.3 | 0.3 | 38.5 | 39 | 2017-04-08 | 16:00
0.3 | 0.3 | 39.1 | 39.7 | 2017-04-08 | 17:00
0.4 | 0.3 | 40.5 | 41.2 | 2017-04-08 | 18:00
0.3 | 0.3 | 53.2 | 53.8 | 2017-04-08 | 19:00
0.4 | 0.3 | 59.2 | 59.7 | 2017-04-08 | 20:00
0.3 | 0.3 | 52.2 | 52.7 | 2017-04-08 | 21:00
0.3 | 0.3 | 49.8 | 50.4 | 2017-04-08 | 22:00
0.3 | 0.3 | 54.3 | 55 | 2017-04-08 | 23:00
0.3 | 0.3 | 35.7 | 36.4 | 2017-04-09 | 0:00
0.4 | 0.4 | 12.5 | 13.1 | 2017-04-09 | 1:00
0.3 | 0.3 | 23.9 | 24.6 | 2017-04-09 | 2:00
0.4 | 0.4 | 23.9 | 24.5 | 2017-04-09 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.9 | 24.6 | 2017-04-09 | 4:00
0.4 | 0.3 | 23.9 | 24.5 | 2017-04-09 | 5:00
0.3 | 0.3 | 34.6 | 35.2 | 2017-04-09 | 6:00
0.3 | 0.4 | 23.2 | 23.8 | 2017-04-09 | 7:00
0.3 | 0.4 | 32.4 | 33 | 2017-04-09 | 8:00
0.3 | 0.2 | 66.1 | 66.7 | 2017-04-09 | 9:00
0.3 | 0.4 | 51.2 | 51.8 | 2017-04-09 | 10:00
0.3 | 0.3 | 26.3 | 26.9 | 2017-04-09 | 11:00
0.3 | 0.4 | 52.6 | 53.3 | 2017-04-09 | 12:00
0.3 | 0.4 | 39.9 | 40.5 | 2017-04-09 | 13:00
0.3 | 0.2 | 38.3 | 39 | 2017-04-09 | 14:00
0.3 | 0.4 | 38.3 | 38.9 | 2017-04-09 | 15:00
0.3 | 0.3 | 38.4 | 39.1 | 2017-04-09 | 16:00
0.3 | 0.4 | 39 | 39.6 | 2017-04-09 | 17:00
0.3 | 0.4 | 54.6 | 55.2 | 2017-04-09 | 18:00
0.3 | 0.3 | 56.7 | 57.4 | 2017-04-09 | 19:00
0.4 | 0.3 | 40.9 | 41.5 | 2017-04-09 | 20:00
0.3 | 0.3 | 54 | 54.6 | 2017-04-09 | 21:00
0.3 | 0.3 | 53.2 | 53.7 | 2017-04-09 | 22:00
0.4 | 0.3 | 53.7 | 54.3 | 2017-04-09 | 23:00
0.3 | 0.3 | 35.5 | 36 | 2017-04-10 | 0:00
0.4 | 0.3 | 11.3 | 12.1 | 2017-04-10 | 1:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-04-10 | 2:00
0.4 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2017-04-10 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.3 | 2017-04-10 | 4:00
0.4 | 0.4 | 23.7 | 24.3 | 2017-04-10 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.2 | 2017-04-10 | 6:00
0.4 | 0.4 | 23.5 | 24.1 | 2017-04-10 | 7:00
0.3 | 0.3 | 32.4 | 33 | 2017-04-10 | 8:00
0.3 | 0.3 | 65 | 65.6 | 2017-04-10 | 9:00
0.3 | 0.3 | 51.3 | 51.9 | 2017-04-10 | 10:00
0.3 | 0.3 | 27.4 | 28 | 2017-04-10 | 11:00
0.3 | 0.3 | 52.4 | 53 | 2017-04-10 | 12:00
0.4 | 0.4 | 36.1 | 36.6 | 2017-04-10 | 13:00
0.3 | 0.4 | 35.4 | 36.1 | 2017-04-10 | 14:00
0.4 | 0.3 | 35.5 | 36.2 | 2017-04-10 | 15:00
0.3 | 0.4 | 35.9 | 36.6 | 2017-04-10 | 16:00
0.4 | 0.3 | 36.2 | 36.9 | 2017-04-10 | 17:00
0.3 | 0.4 | 36.1 | 36.8 | 2017-04-10 | 18:00
0.4 | 0.3 | 68.3 | 69.1 | 2017-04-10 | 19:00
0.3 | 0.3 | 51.5 | 52.1 | 2017-04-10 | 20:00
0.3 | 0.3 | 50.6 | 51.2 | 2017-04-10 | 21:00
0.4 | 0.3 | 50.8 | 51.5 | 2017-04-10 | 22:00
0.3 | 0.3 | 51.1 | 51.8 | 2017-04-10 | 23:00
0.4 | 0.3 | 34.1 | 34.9 | 2017-04-11 | 0:00
0.3 | 0.3 | 7.3 | 8 | 2017-04-11 | 1:00
0.4 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2017-04-11 | 2:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2017-04-11 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.6 | 24.4 | 2017-04-11 | 4:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2017-04-11 | 5:00
0.4 | 0.3 | 31 | 31.6 | 2017-04-11 | 6:00
0.3 | 0.3 | 25 | 25.6 | 2017-04-11 | 7:00
0.4 | 0.3 | 37.9 | 38.6 | 2017-04-11 | 8:00
0.3 | 0.3 | 66.2 | 66.8 | 2017-04-11 | 9:00
0.3 | 0.3 | 49.8 | 50.4 | 2017-04-11 | 10:00
0.3 | 0.3 | 41 | 41.6 | 2017-04-11 | 11:00
0.3 | 0.3 | 39.7 | 40.3 | 2017-04-11 | 12:00
0.3 | 0.3 | 57.6 | 58.2 | 2017-04-11 | 13:00
0.3 | 0.3 | 54.5 | 55.1 | 2017-04-11 | 14:00
0.3 | 0.3 | 54 | 54.6 | 2017-04-11 | 15:00
0.4 | 0.4 | 54.3 | 55 | 2017-04-11 | 16:00
0.3 | 0.3 | 55.2 | 55.9 | 2017-04-11 | 17:00
0.3 | 0.3 | 54.8 | 55.6 | 2017-04-11 | 18:00
0.3 | 0.3 | 55.2 | 55.9 | 2017-04-11 | 19:00
0.3 | 0.3 | 59.4 | 60.1 | 2017-04-11 | 20:00
0.3 | 0.3 | 56.5 | 57.2 | 2017-04-11 | 21:00
0.4 | 0.3 | 51.5 | 52.2 | 2017-04-11 | 22:00
0.3 | 0.4 | 53.9 | 54.6 | 2017-04-11 | 23:00
0.3 | 0.3 | 35.7 | 36.3 | 2017-04-12 | 0:00
0.3 | 0.4 | 0.3 | 1 | 2017-04-12 | 1:00
0.3 | 0.3 | 24.1 | 24.7 | 2017-04-12 | 2:00
0.4 | 0.4 | 24.1 | 24.9 | 2017-04-12 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.9 | 24.7 | 2017-04-12 | 4:00
0.3 | 0.4 | 23.8 | 24.5 | 2017-04-12 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.5 | 2017-04-12 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-04-12 | 7:00
0.3 | 0.3 | 32.3 | 33 | 2017-04-12 | 8:00
0.3 | 0.3 | 60.8 | 61.4 | 2017-04-12 | 9:00
0.3 | 0.3 | 54.3 | 54.9 | 2017-04-12 | 10:00
0.3 | 0.3 | 49.5 | 50 | 2017-04-12 | 11:00
0.3 | 0.3 | 42.6 | 43.2 | 2017-04-12 | 12:00
0.3 | 0.3 | 40.7 | 41.4 | 2017-04-12 | 13:00
0.3 | 0.3 | 39.5 | 40.1 | 2017-04-12 | 14:00
0.4 | 0.3 | 39.3 | 40 | 2017-04-12 | 15:00
0.3 | 0.3 | 54.1 | 54.8 | 2017-04-12 | 16:00
0.3 | 0.3 | 54 | 54.6 | 2017-04-12 | 17:00
0.3 | 0.4 | 44.8 | 45.4 | 2017-04-12 | 18:00
0.4 | 0.3 | 42.4 | 43.1 | 2017-04-12 | 19:00
0.3 | 0.4 | 58 | 58.7 | 2017-04-12 | 20:00
0.4 | 0.3 | 65 | 65.8 | 2017-04-12 | 21:00
0.3 | 0.4 | 57.3 | 58 | 2017-04-12 | 22:00
0.3 | 0.3 | 56.6 | 57.3 | 2017-04-12 | 23:00
0.3 | 0.3 | 37.4 | 38.1 | 2017-04-13 | 0:00
0.4 | 0.3 | 4.5 | 5.2 | 2017-04-13 | 1:00
0.3 | 0.3 | 24 | 24.7 | 2017-04-13 | 2:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-04-13 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-04-13 | 4:00
0.4 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2017-04-13 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2017-04-13 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.5 | 24.3 | 2017-04-13 | 7:00
0.3 | 0.3 | 33.6 | 34.2 | 2017-04-13 | 8:00
0.3 | 0.3 | 61.9 | 62.5 | 2017-04-13 | 9:00
0.3 | 0.3 | 58.9 | 59.5 | 2017-04-13 | 10:00
0.3 | 0.3 | 49.8 | 50.4 | 2017-04-13 | 11:00
0.4 | 0.3 | 49.4 | 50.1 | 2017-04-13 | 12:00
0.3 | 0.3 | 38.5 | 39.2 | 2017-04-13 | 13:00
0.4 | 0.4 | 38.9 | 39.6 | 2017-04-13 | 14:00
0.3 | 0.3 | 47 | 47.7 | 2017-04-13 | 15:00
0.4 | 0.4 | 54.6 | 55.3 | 2017-04-13 | 16:00
0.3 | 0.3 | 55.3 | 55.9 | 2017-04-13 | 17:00
0.4 | 0.3 | 55.2 | 55.9 | 2017-04-13 | 18:00
0.3 | 0.3 | 56 | 56.7 | 2017-04-13 | 19:00
0.4 | 0.3 | 59.2 | 59.9 | 2017-04-13 | 20:00
0.3 | 8.4 | 54 | 62.8 | 2017-04-13 | 21:00
0.4 | 24.9 | 31.4 | 56.6 | 2017-04-13 | 22:00
0.3 | 25 | 25.6 | 51 | 2017-04-13 | 23:00
0.3 | 16.9 | 16.9 | 34.1 | 2017-04-14 | 0:00
0.3 | 0.4 | 0.3 | 1 | 2017-04-14 | 1:00
0.3 | 0.3 | 24.3 | 25 | 2017-04-14 | 2:00
0.4 | 0.4 | 24.3 | 24.9 | 2017-04-14 | 3:00
0.4 | 0.3 | 24.1 | 24.8 | 2017-04-14 | 4:00
0.3 | 0.4 | 24.1 | 24.7 | 2017-04-14 | 5:00
0.3 | 0.3 | 22.5 | 23.2 | 2017-04-14 | 6:00
0.3 | 0.4 | 22.5 | 23.2 | 2017-04-14 | 7:00
0.3 | 20.2 | 31.9 | 52.5 | 2017-04-14 | 8:00
0.3 | 2 | 53.5 | 55.8 | 2017-04-14 | 9:00
0.3 | 0.3 | 48.6 | 49.2 | 2017-04-14 | 10:00
0.3 | 0.3 | 52.1 | 52.7 | 2017-04-14 | 11:00
0.3 | 0.3 | 42.3 | 42.9 | 2017-04-14 | 12:00
0.3 | 0.3 | 39.1 | 39.8 | 2017-04-14 | 13:00
0.3 | 19 | 47.9 | 67.1 | 2017-04-14 | 14:00
0.3 | 0.3 | 53.1 | 53.8 | 2017-04-14 | 15:00
0.3 | 18.8 | 53.5 | 72.5 | 2017-04-14 | 16:00
0.4 | 0.4 | 53.6 | 54.3 | 2017-04-14 | 17:00
0.3 | 0.3 | 54.6 | 55.2 | 2017-04-14 | 18:00
0.3 | 0.3 | 58.1 | 58.7 | 2017-04-14 | 19:00
0.3 | 0.3 | 73.5 | 74.2 | 2017-04-14 | 20:00
0.3 | 0.3 | 65 | 65.6 | 2017-04-14 | 21:00
0.4 | 0.4 | 57.9 | 58.5 | 2017-04-14 | 22:00
0.3 | 0.3 | 56.7 | 57.4 | 2017-04-14 | 23:00
0.4 | 0.3 | 37.3 | 37.9 | 2017-04-15 | 0:00
0.3 | 0.4 | 16.3 | 17 | 2017-04-15 | 1:00
0.4 | 0.3 | 24.2 | 25 | 2017-04-15 | 2:00
0.3 | 0.3 | 36.6 | 37.3 | 2017-04-15 | 3:00
0.4 | 0.3 | 25.3 | 26 | 2017-04-15 | 4:00
0.3 | 0.3 | 24.1 | 24.8 | 2017-04-15 | 5:00
0.4 | 0.3 | 28.3 | 29 | 2017-04-15 | 6:00
0.3 | 0.4 | 32.4 | 33.1 | 2017-04-15 | 7:00
0.4 | 20.7 | 35.3 | 56.3 | 2017-04-15 | 8:00
0.3 | 3.9 | 51.6 | 55.8 | 2017-04-15 | 9:00
0.3 | 11.1 | 53.3 | 64.8 | 2017-04-15 | 10:00
0.4 | 14.1 | 53.9 | 68.3 | 2017-04-15 | 11:00
0.3 | 19.4 | 54.2 | 74 | 2017-04-15 | 12:00
0.3 | 22.5 | 54.6 | 77.4 | 2017-04-15 | 13:00
0.4 | 8.3 | 54 | 62.7 | 2017-04-15 | 14:00
0.3 | 25.2 | 54.2 | 79.8 | 2017-04-15 | 15:00
0.4 | 2.2 | 54.7 | 57.3 | 2017-04-15 | 16:00
0.3 | 25.2 | 54.5 | 80 | 2017-04-15 | 17:00
0.3 | 25.1 | 55.1 | 80.6 | 2017-04-15 | 18:00
0.3 | 25 | 48.2 | 73.5 | 2017-04-15 | 19:00
0.4 | 25.1 | 42.7 | 68.1 | 2017-04-15 | 20:00
0.3 | 24.9 | 51.9 | 77.2 | 2017-04-15 | 21:00
0.3 | 24.9 | 54.4 | 79.7 | 2017-04-15 | 22:00
0.3 | 25 | 46.8 | 72 | 2017-04-15 | 23:00
0.3 | 16.8 | 26.3 | 43.5 | 2017-04-16 | 0:00
0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2017-04-16 | 1:00
0.4 | 0.3 | 24 | 24.6 | 2017-04-16 | 2:00
0.3 | 0.3 | 24 | 24.7 | 2017-04-16 | 3:00
0.3 | 0.4 | 27.6 | 28.3 | 2017-04-16 | 4:00
0.3 | 0.3 | 30.6 | 31.3 | 2017-04-16 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2017-04-16 | 6:00
0.4 | 0.4 | 23.6 | 24.2 | 2017-04-16 | 7:00
0.3 | 20.6 | 33.5 | 54.5 | 2017-04-16 | 8:00
0.3 | 3.2 | 54.2 | 57.6 | 2017-04-16 | 9:00
0.3 | 0.3 | 50.6 | 51.2 | 2017-04-16 | 10:00
0.3 | 17.9 | 52.4 | 70.5 | 2017-04-16 | 11:00
0.3 | 1.2 | 53.1 | 54.7 | 2017-04-16 | 12:00
0.4 | 13 | 53.5 | 67 | 2017-04-16 | 13:00
0.3 | 21.6 | 54.5 | 76.5 | 2017-04-16 | 14:00
0.3 | 4.9 | 54.4 | 59.6 | 2017-04-16 | 15:00
0.3 | 25.6 | 55.3 | 81.2 | 2017-04-16 | 16:00
0.4 | 0.3 | 58.4 | 59.1 | 2017-04-16 | 17:00
0.3 | 0.4 | 59.3 | 60 | 2017-04-16 | 18:00
0.4 | 0.4 | 65.6 | 66.3 | 2017-04-16 | 19:00
0.3 | 0.3 | 52.7 | 53.3 | 2017-04-16 | 20:00
0.3 | 0.3 | 68.7 | 69.3 | 2017-04-16 | 21:00
0.3 | 0.3 | 58.9 | 59.6 | 2017-04-16 | 22:00
0.4 | 0.3 | 58.3 | 59 | 2017-04-16 | 23:00
0.3 | 0.4 | 39.7 | 40.3 | 2017-04-17 | 0:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-04-17 | 1:00
0.3 | 0.4 | 37.7 | 25.7 | 2017-04-17 | 2:00
0.4 | 0.3 | 30.1 | 30.7 | 2017-04-17 | 3:00
0.3 | 0.4 | 24.1 | 24.8 | 2017-04-17 | 4:00
0.4 | 0.3 | 34.1 | 34.8 | 2017-04-17 | 5:00
0.3 | 0.3 | 28.5 | 29.1 | 2017-04-17 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-04-17 | 7:00
0.3 | 20.9 | 36.8 | 58 | 2017-04-17 | 8:00
0.3 | 5.8 | 51.3 | 57.4 | 2017-04-17 | 9:00
0.3 | 0.3 | 52.7 | 53.2 | 2017-04-17 | 10:00
0.3 | 16.9 | 55.2 | 72.3 | 2017-04-17 | 11:00
0.3 | 25.5 | 54.9 | 80.8 | 2017-04-17 | 12:00
0.4 | 25.5 | 54.8 | 80.7 | 2017-04-17 | 13:00
0.3 | 25.5 | 54.9 | 80.6 | 2017-04-17 | 14:00
0.3 | 25.4 | 54.5 | 80.3 | 2017-04-17 | 15:00
0.3 | 25.5 | 55.3 | 81 | 2017-04-17 | 16:00
0.3 | 25.6 | 56.1 | 82 | 2017-04-17 | 17:00
0.3 | 32.9 | 55.8 | 88.9 | 2017-04-17 | 18:00
0.4 | 37.9 | 55.5 | 93.7 | 2017-04-17 | 19:00
0.3 | 37.9 | 59.4 | 97.6 | 2017-04-17 | 20:00
0.4 | 37.6 | 53.3 | 91.3 | 2017-04-17 | 21:00
0.3 | 37.6 | 50.7 | 88.6 | 2017-04-17 | 22:00
0.4 | 37.6 | 54.9 | 92.9 | 2017-04-17 | 23:00
0.3 | 25.1 | 35.8 | 61.1 | 2017-04-18 | 0:00
0.3 | 0.4 | 10.9 | 11.6 | 2017-04-18 | 1:00
0.3 | 0.3 | 30.8 | 31.4 | 2017-04-18 | 2:00
0.4 | 0.4 | 36.7 | 37.5 | 2017-04-18 | 3:00
0.3 | 0.3 | 27.9 | 28.7 | 2017-04-18 | 4:00
0.4 | 0.4 | 26.7 | 27.3 | 2017-04-18 | 5:00
0.3 | 0.3 | 36.5 | 37.2 | 2017-04-18 | 6:00
0.3 | 0.4 | 29 | 29.7 | 2017-04-18 | 7:00
0.3 | 20.7 | 32.8 | 53.8 | 2017-04-18 | 8:00
0.4 | 11.6 | 54.9 | 66.9 | 2017-04-18 | 9:00
0.3 | 15.3 | 50.7 | 66.3 | 2017-04-18 | 10:00
0.3 | 25.1 | 48.9 | 74.1 | 2017-04-18 | 11:00
0.2 | 16.7 | 35.9 | 52.7 | 2017-04-18 | 12:00
0.1 | 0.1 | 18.3 | 18.5 | 2017-04-18 | 13:00
0.3 | 0.3 | 56.8 | 57.3 | 2017-04-18 | 14:00
0.3 | 0.3 | 57.4 | 57.9 | 2017-04-18 | 15:00
0.3 | 0.3 | 59.7 | 60.3 | 2017-04-18 | 16:00
0.3 | 0.3 | 58.6 | 59.2 | 2017-04-18 | 17:00
0.3 | 0.3 | 60.2 | 60.8 | 2017-04-18 | 18:00
0.4 | 0.3 | 63.6 | 64.3 | 2017-04-18 | 19:00
0.3 | 0.3 | 72.7 | 73.3 | 2017-04-18 | 20:00
0.4 | 0.3 | 63.8 | 64.4 | 2017-04-18 | 21:00
0.3 | 0.3 | 59.6 | 60.2 | 2017-04-18 | 22:00
0.3 | 0.3 | 60 | 60.7 | 2017-04-18 | 23:00
0.3 | 0.4 | 45.8 | 46.4 | 2017-04-19 | 0:00
0.3 | 0.3 | 24 | 24.7 | 2017-04-19 | 1:00
0.4 | 0.4 | 37.3 | 38 | 2017-04-19 | 2:00
0.3 | 0.3 | 37.2 | 37.9 | 2017-04-19 | 3:00
0.3 | 0.4 | 37 | 37.7 | 2017-04-19 | 4:00
0.4 | 0.3 | 36.8 | 37.5 | 2017-04-19 | 5:00
0.3 | 0.4 | 29.3 | 30 | 2017-04-19 | 6:00
0.3 | 0.3 | 29.9 | 30.5 | 2017-04-19 | 7:00
0.3 | 0.3 | 41.4 | 41.9 | 2017-04-19 | 8:00
0.3 | 0.3 | 61.2 | 61.8 | 2017-04-19 | 9:00
0.3 | 0.3 | 60.5 | 61.1 | 2017-04-19 | 10:00
0.3 | 0.3 | 61.6 | 62.4 | 2017-04-19 | 11:00
0.3 | 0.3 | 61.1 | 61.6 | 2017-04-19 | 12:00
0.3 | 0.3 | 57.6 | 58.3 | 2017-04-19 | 13:00
0.3 | 0.3 | 56.2 | 56.8 | 2017-04-19 | 14:00
0.3 | 0.3 | 56.4 | 57.2 | 2017-04-19 | 15:00
0.4 | 0.3 | 60 | 60.7 | 2017-04-19 | 16:00
0.3 | 0.3 | 59 | 59.6 | 2017-04-19 | 17:00
0.3 | 0.3 | 59.2 | 59.8 | 2017-04-19 | 18:00
0.3 | 0.3 | 61.7 | 62.4 | 2017-04-19 | 19:00
0.4 | 0.4 | 66.8 | 67.4 | 2017-04-19 | 20:00
0.3 | 0.3 | 62.2 | 62.9 | 2017-04-19 | 21:00
0.3 | 0.3 | 57.5 | 58.2 | 2017-04-19 | 22:00
0.3 | 0.4 | 56.7 | 57.3 | 2017-04-19 | 23:00
0.3 | 0.3 | 43.8 | 44.6 | 2017-04-20 | 0:00
0.3 | 0.4 | 24 | 24.7 | 2017-04-20 | 1:00
0.4 | 0.3 | 32.7 | 33.4 | 2017-04-20 | 2:00
0.3 | 0.4 | 35.8 | 36.5 | 2017-04-20 | 3:00
0.4 | 0.3 | 24 | 24.7 | 2017-04-20 | 4:00
0.4 | 0.4 | 28.3 | 29 | 2017-04-20 | 5:00
0.3 | 0.3 | 36.1 | 36.8 | 2017-04-20 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.4 | 24.1 | 2017-04-20 | 7:00
0.3 | 0.3 | 35.1 | 35.7 | 2017-04-20 | 8:00
0.3 | 0.3 | 59.3 | 60 | 2017-04-20 | 9:00
0.4 | 0.3 | 64.3 | 64.9 | 2017-04-20 | 10:00
0.3 | 0.3 | 55.8 | 56.4 | 2017-04-20 | 11:00
0.4 | 0.3 | 54.8 | 55.5 | 2017-04-20 | 12:00
0.2 | 0.3 | 53.6 | 54.2 | 2017-04-20 | 13:00
0.3 | 0.4 | 53.2 | 53.9 | 2017-04-20 | 14:00
0.4 | 0.3 | 53.4 | 54.2 | 2017-04-20 | 15:00
0.3 | 0.3 | 53.6 | 54.3 | 2017-04-20 | 16:00
0.4 | 0.4 | 53.8 | 54.5 | 2017-04-20 | 17:00
0.3 | 0.3 | 55.1 | 55.8 | 2017-04-20 | 18:00
0.4 | 0.3 | 55.2 | 55.9 | 2017-04-20 | 19:00
0.3 | 0.3 | 57.2 | 57.8 | 2017-04-20 | 20:00
0.4 | 0.3 | 58.2 | 58.8 | 2017-04-20 | 21:00
0.3 | 0.3 | 57.8 | 58.4 | 2017-04-20 | 22:00
0.3 | 0.3 | 57.4 | 58 | 2017-04-20 | 23:00
0.4 | 0.3 | 37.5 | 38.2 | 2017-04-21 | 0:00
0.3 | 0.3 | 11.6 | 12.3 | 2017-04-21 | 1:00
0.4 | 0.3 | 24 | 24.8 | 2017-04-21 | 2:00
0.3 | 0.3 | 31.5 | 32.1 | 2017-04-21 | 3:00
0.4 | 0.3 | 31.1 | 31.8 | 2017-04-21 | 4:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-04-21 | 5:00
0.4 | 0.3 | 23.8 | 24.4 | 2017-04-21 | 6:00
0.3 | 0.4 | 33.3 | 34 | 2017-04-21 | 7:00
0.3 | 0.3 | 36.3 | 37 | 2017-04-21 | 8:00
0.3 | 0.3 | 63.3 | 64 | 2017-04-21 | 9:00
0.3 | 0.3 | 60.5 | 61 | 2017-04-21 | 10:00
0.3 | 0.3 | 49.3 | 49.8 | 2017-04-21 | 11:00
0.3 | 0.3 | 54.4 | 55 | 2017-04-21 | 12:00
0.3 | 0.3 | 54.2 | 54.8 | 2017-04-21 | 13:00
0.3 | 0.3 | 53 | 53.6 | 2017-04-21 | 14:00
0.3 | 0.3 | 53.1 | 53.8 | 2017-04-21 | 15:00
0.3 | 0.3 | 53.5 | 54.2 | 2017-04-21 | 16:00
0.4 | 0.3 | 54.3 | 55 | 2017-04-21 | 17:00
0.3 | 0.3 | 55.1 | 55.7 | 2017-04-21 | 18:00
0.3 | 0.3 | 58.1 | 58.7 | 2017-04-21 | 19:00
0.4 | 0.3 | 72.3 | 73 | 2017-04-21 | 20:00
0.3 | 0.3 | 64.9 | 65.6 | 2017-04-21 | 21:00
0.3 | 0.3 | 60.4 | 61 | 2017-04-21 | 22:00
0.4 | 0.3 | 59.8 | 60.5 | 2017-04-21 | 23:00
0.3 | 0.4 | 38 | 38.6 | 2017-04-22 | 0:00
0.3 | 0.3 | 18.1 | 18.8 | 2017-04-22 | 1:00
0.4 | 0.4 | 24.2 | 24.9 | 2017-04-22 | 2:00
0.4 | 0.4 | 32.2 | 33.1 | 2017-04-22 | 3:00
0.3 | 0.4 | 32.1 | 32.8 | 2017-04-22 | 4:00
0.3 | 0.3 | 27.7 | 28.3 | 2017-04-22 | 5:00
0.3 | 0.4 | 23.9 | 24.6 | 2017-04-22 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.9 | 24.5 | 2017-04-22 | 7:00
0.3 | 0.3 | 32.6 | 33.3 | 2017-04-22 | 8:00
0.3 | 0.3 | 62.1 | 62.7 | 2017-04-22 | 9:00
0.3 | 0.3 | 64.2 | 64.8 | 2017-04-22 | 10:00
0.4 | 0.3 | 52.7 | 53.4 | 2017-04-22 | 11:00
0.2 | 0.3 | 54.2 | 54.8 | 2017-04-22 | 12:00
0.4 | 0.3 | 39.1 | 39.6 | 2017-04-22 | 13:00
0.3 | 0.3 | 38.8 | 39.4 | 2017-04-22 | 14:00
0.3 | 0.3 | 38.7 | 39.3 | 2017-04-22 | 15:00
0.3 | 0.3 | 53.7 | 54.3 | 2017-04-22 | 16:00
0.3 | 0.3 | 54.1 | 54.7 | 2017-04-22 | 17:00
0.3 | 0.3 | 54 | 54.6 | 2017-04-22 | 18:00
0.3 | 0.3 | 56.4 | 57 | 2017-04-22 | 19:00
0.4 | 0.3 | 54.4 | 55 | 2017-04-22 | 20:00
0.3 | 0.3 | 49.6 | 50.2 | 2017-04-22 | 21:00
0.3 | 0.3 | 53.7 | 54.3 | 2017-04-22 | 22:00
0.3 | 0.4 | 53.7 | 54.3 | 2017-04-22 | 23:00
0.3 | 0.3 | 36 | 36.7 | 2017-04-23 | 0:00
0.4 | 0.3 | 9.7 | 10.3 | 2017-04-23 | 1:00
0.3 | 0.3 | 26.1 | 26.8 | 2017-04-23 | 2:00
0.3 | 0.3 | 37 | 37.8 | 2017-04-23 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-04-23 | 4:00
0.3 | 0.4 | 26.5 | 27.2 | 2017-04-23 | 5:00
0.3 | 0.3 | 33.3 | 33.9 | 2017-04-23 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-04-23 | 7:00
0.3 | 0.4 | 32.6 | 33.3 | 2017-04-23 | 8:00
0.3 | 0.3 | 60.7 | 61.3 | 2017-04-23 | 9:00
0.3 | 0.3 | 65.4 | 66 | 2017-04-23 | 10:00
0.2 | 0.1 | 32.5 | 32.8 | 2017-04-23 | 11:00
0.1 | 0.1 | 6.4 | 6.6 | 2017-04-23 | 12:00
0.3 | 0.3 | 55.1 | 55.7 | 2017-04-23 | 13:00
0.3 | 0.3 | 55 | 55.6 | 2017-04-23 | 14:00
0.4 | 0.3 | 54.3 | 54.9 | 2017-04-23 | 15:00
0.3 | 0.3 | 54.3 | 55 | 2017-04-23 | 16:00
0.4 | 0.3 | 54.7 | 55.4 | 2017-04-23 | 17:00
0.3 | 0.4 | 55 | 55.7 | 2017-04-23 | 18:00
0.4 | 0.3 | 55.5 | 56.1 | 2017-04-23 | 19:00
0.3 | 0.3 | 55.2 | 55.8 | 2017-04-23 | 20:00
0.3 | 0.4 | 55.5 | 56.3 | 2017-04-23 | 21:00
0.3 | 0.3 | 50 | 50.7 | 2017-04-23 | 22:00
0.4 | 0.3 | 56.5 | 57.2 | 2017-04-23 | 23:00
0.3 | 0.4 | 37.1 | 37.7 | 2017-04-24 | 0:00
0.4 | 0.3 | 13.2 | 13.9 | 2017-04-24 | 1:00
0.3 | 0.4 | 24.1 | 24.8 | 2017-04-24 | 2:00
0.4 | 0.3 | 37 | 37.7 | 2017-04-24 | 3:00
0.3 | 0.4 | 23.1 | 23.9 | 2017-04-24 | 4:00
0.4 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-04-24 | 5:00
0.3 | 0.4 | 36.5 | 37.2 | 2017-04-24 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-04-24 | 7:00
0.3 | 0.3 | 32.5 | 33.1 | 2017-04-24 | 8:00
0.3 | 0.3 | 59.7 | 60.3 | 2017-04-24 | 9:00
0.3 | 0.3 | 59.6 | 60.2 | 2017-04-24 | 10:00
0.4 | 0.3 | 50.1 | 50.6 | 2017-04-24 | 11:00
0.4 | 0.4 | 52.3 | 53 | 2017-04-24 | 12:00
0.8 | 0.7 | 127.4 | 128.9 | 2017-04-24 | 13:00
0.3 | 0.3 | 53.8 | 54.4 | 2017-04-24 | 14:00
0.4 | 0.3 | 53.6 | 54.3 | 2017-04-24 | 15:00
0.3 | 0.3 | 53.8 | 54.3 | 2017-04-24 | 16:00
0.4 | 0.4 | 54.4 | 55 | 2017-04-24 | 17:00
0.3 | 0.3 | 54.7 | 55.5 | 2017-04-24 | 18:00
0.4 | 0.4 | 55.1 | 55.6 | 2017-04-24 | 19:00
0.3 | 0.3 | 71.4 | 72.1 | 2017-04-24 | 20:00
0.4 | 0.4 | 63.5 | 64.1 | 2017-04-24 | 21:00
0.3 | 0.3 | 57.6 | 58.3 | 2017-04-24 | 22:00
0.4 | 0.4 | 57.3 | 57.9 | 2017-04-24 | 23:00
0.3 | 0.3 | 44.5 | 45.3 | 2017-04-25 | 0:00
0.4 | 0.4 | 23.7 | 24.5 | 2017-04-25 | 1:00
0.3 | 0.3 | 34.6 | 35.2 | 2017-04-25 | 2:00
0.4 | 0.4 | 36.6 | 37.3 | 2017-04-25 | 3:00
0.3 | 0.3 | 24.1 | 24.7 | 2017-04-25 | 4:00
0.4 | 0.4 | 30 | 30.7 | 2017-04-25 | 5:00
0.3 | 0.3 | 36.1 | 36.8 | 2017-04-25 | 6:00
0.4 | 0.3 | 23.6 | 24.4 | 2017-04-25 | 7:00
0.3 | 0.3 | 35.3 | 35.9 | 2017-04-25 | 8:00
0.3 | 0.3 | 62.6 | 63.2 | 2017-04-25 | 9:00
0.4 | 0.3 | 63.7 | 64.3 | 2017-04-25 | 10:00
0.3 | 0.3 | 58.4 | 59 | 2017-04-25 | 11:00
0.4 | 0.3 | 57.1 | 57.5 | 2017-04-25 | 12:00
0.3 | 0.3 | 58 | 58.6 | 2017-04-25 | 13:00
0.2 | 0.3 | 56.5 | 57 | 2017-04-25 | 14:00
0.4 | 0.3 | 56.5 | 57.1 | 2017-04-25 | 15:00
0.3 | 0.3 | 56.7 | 57.3 | 2017-04-25 | 16:00
0.4 | 0.3 | 57.2 | 57.9 | 2017-04-25 | 17:00
0.3 | 0.3 | 58.1 | 58.7 | 2017-04-25 | 18:00
0.3 | 0.3 | 61.8 | 62.5 | 2017-04-25 | 19:00
0.3 | 0.3 | 64 | 64.6 | 2017-04-25 | 20:00
0.3 | 0.3 | 65.6 | 66.2 | 2017-04-25 | 21:00
0.4 | 0.3 | 59.5 | 60 | 2017-04-25 | 22:00
0.3 | 0.3 | 59.7 | 60.4 | 2017-04-25 | 23:00
0.4 | 0.3 | 44.7 | 45.4 | 2017-04-26 | 0:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.2 | 2017-04-26 | 1:00
0.4 | 0.4 | 29.1 | 29.7 | 2017-04-26 | 2:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.7 | 2017-04-26 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.9 | 24.6 | 2017-04-26 | 4:00
0.3 | 0.3 | 28.9 | 29.5 | 2017-04-26 | 5:00
0.4 | 0.4 | 36.4 | 37.1 | 2017-04-26 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.2 | 2017-04-26 | 7:00
0.3 | 0.3 | 36.3 | 36.9 | 2017-04-26 | 8:00
0.3 | 0.3 | 61.3 | 61.9 | 2017-04-26 | 9:00
0.3 | 0.3 | 63.1 | 63.6 | 2017-04-26 | 10:00
0.3 | 0.3 | 59.3 | 59.9 | 2017-04-26 | 11:00
0.3 | 0.3 | 59.6 | 60.2 | 2017-04-26 | 12:00
0.3 | 0.3 | 59.8 | 60.4 | 2017-04-26 | 13:00
0.4 | 0.3 | 56.8 | 57.4 | 2017-04-26 | 14:00
0.3 | 0.3 | 57.7 | 58.3 | 2017-04-26 | 15:00
0.4 | 0.3 | 56.7 | 57.4 | 2017-04-26 | 16:00
0.3 | 0.4 | 57.9 | 58.5 | 2017-04-26 | 17:00
0.3 | 0.3 | 62.6 | 63.3 | 2017-04-26 | 18:00
0.3 | 0.3 | 73 | 73.8 | 2017-04-26 | 19:00
0.4 | 0.3 | 67.7 | 68.3 | 2017-04-26 | 20:00
0.3 | 0.3 | 63.9 | 64.5 | 2017-04-26 | 21:00
0.4 | 0.3 | 58.7 | 59.5 | 2017-04-26 | 22:00
0.3 | 0.3 | 56.7 | 57.4 | 2017-04-26 | 23:00
0.4 | 0.3 | 45.3 | 46 | 2017-04-27 | 0:00
0.3 | 0.3 | 28.1 | 28.8 | 2017-04-27 | 1:00
0.4 | 0.3 | 37.1 | 37.8 | 2017-04-27 | 2:00
0.3 | 0.4 | 36.9 | 37.5 | 2017-04-27 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-04-27 | 4:00
0.3 | 0.4 | 36.9 | 37.5 | 2017-04-27 | 5:00
0.4 | 0.3 | 37 | 37.7 | 2017-04-27 | 6:00
0.3 | 0.3 | 36.6 | 37.3 | 2017-04-27 | 7:00
0.3 | 0.3 | 38 | 38.6 | 2017-04-27 | 8:00
0.3 | 0.2 | 60.6 | 61.1 | 2017-04-27 | 9:00
0.3 | 0.2 | 63.9 | 64.4 | 2017-04-27 | 10:00
0.3 | 0.3 | 59.1 | 59.7 | 2017-04-27 | 11:00
0.3 | 0.2 | 58 | 58.6 | 2017-04-27 | 12:00
0.3 | 0.2 | 57.7 | 58.4 | 2017-04-27 | 13:00
0.3 | 0.3 | 56.3 | 56.9 | 2017-04-27 | 14:00
0.3 | 0.2 | 56.6 | 57.2 | 2017-04-27 | 15:00
0.3 | 0.4 | 57.4 | 58 | 2017-04-27 | 16:00
0.4 | 0.3 | 45.9 | 46.7 | 2017-04-27 | 17:00
0.3 | 0.3 | 55.2 | 55.8 | 2017-04-27 | 18:00
0.3 | 0.3 | 61.1 | 61.7 | 2017-04-27 | 19:00
0.4 | 0.3 | 70.5 | 71.1 | 2017-04-27 | 20:00
0.3 | 0.3 | 67.4 | 68 | 2017-04-27 | 21:00
0.4 | 0.3 | 57.4 | 58 | 2017-04-27 | 22:00
0.3 | 0.3 | 56.4 | 57 | 2017-04-27 | 23:00
0.3 | 0.3 | 44.9 | 45.5 | 2017-04-28 | 0:00
0.3 | 0.4 | 24.9 | 25.5 | 2017-04-28 | 1:00
0.4 | 0.3 | 37.1 | 37.8 | 2017-04-28 | 2:00
0.3 | 0.4 | 37 | 37.7 | 2017-04-28 | 3:00
0.3 | 0.3 | 36.7 | 37.3 | 2017-04-28 | 4:00
0.3 | 0.4 | 26 | 26.7 | 2017-04-28 | 5:00
0.4 | 0.4 | 32.3 | 33 | 2017-04-28 | 6:00
0.3 | 0.3 | 36.3 | 36.9 | 2017-04-28 | 7:00
0.3 | 0.3 | 44.6 | 45.3 | 2017-04-28 | 8:00
0.3 | 0.3 | 59.5 | 60.1 | 2017-04-28 | 9:00
0.3 | 0.3 | 61.3 | 61.9 | 2017-04-28 | 10:00
0.3 | 0.3 | 58.3 | 58.9 | 2017-04-28 | 11:00
0.3 | 0.3 | 58.2 | 58.9 | 2017-04-28 | 12:00
0.4 | 0.3 | 55 | 55.7 | 2017-04-28 | 13:00
0.3 | 0.4 | 53.8 | 54.5 | 2017-04-28 | 14:00
0.3 | 0.3 | 54 | 54.6 | 2017-04-28 | 15:00
0.3 | 0.4 | 54.2 | 54.9 | 2017-04-28 | 16:00
0.4 | 0.3 | 54.5 | 55.2 | 2017-04-28 | 17:00
0.3 | 0.4 | 57.8 | 58.5 | 2017-04-28 | 18:00
0.4 | 0.3 | 62.2 | 63 | 2017-04-28 | 19:00
0.3 | 0.4 | 71.8 | 72.5 | 2017-04-28 | 20:00
0.4 | 0.3 | 65 | 65.5 | 2017-04-28 | 21:00
0.3 | 0.3 | 59.4 | 60 | 2017-04-28 | 22:00
0.4 | 0.4 | 56.7 | 57.3 | 2017-04-28 | 23:00
0.3 | 0.3 | 44.4 | 45.1 | 2017-04-29 | 0:00
0.3 | 0.4 | 23.7 | 24.3 | 2017-04-29 | 1:00
0.3 | 0.3 | 36.7 | 37.3 | 2017-04-29 | 2:00
0.4 | 0.4 | 31.8 | 32.4 | 2017-04-29 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-04-29 | 4:00
0.4 | 0.4 | 36.5 | 37.2 | 2017-04-29 | 5:00
0.3 | 0.3 | 30.8 | 31.5 | 2017-04-29 | 6:00
0.3 | 0.4 | 23.7 | 24.3 | 2017-04-29 | 7:00
0.3 | 0.3 | 44.8 | 45.4 | 2017-04-29 | 8:00
0.4 | 0.3 | 59.3 | 59.9 | 2017-04-29 | 9:00
0.3 | 0.3 | 62.1 | 62.8 | 2017-04-29 | 10:00
0.3 | 0.3 | 54.7 | 55.4 | 2017-04-29 | 11:00
0.3 | 0.3 | 54.4 | 55 | 2017-04-29 | 12:00
0.3 | 0.3 | 53.5 | 54.1 | 2017-04-29 | 13:00
0.4 | 0.3 | 53.4 | 54 | 2017-04-29 | 14:00
0.3 | 0.3 | 53.1 | 53.7 | 2017-04-29 | 15:00
0.3 | 0.3 | 54.4 | 55 | 2017-04-29 | 16:00
0.3 | 0.3 | 54.1 | 54.7 | 2017-04-29 | 17:00
0.1 | 0.2 | 36.2 | 36.6 | 2017-04-29 | 18:00
0.1 | 0.1 | 20.9 | 21 | 2017-04-29 | 19:00
0.3 | 0.2 | 69.4 | 70 | 2017-04-29 | 20:00
0.3 | 0.3 | 63 | 63.7 | 2017-04-29 | 21:00
0.3 | 0.3 | 58.5 | 59.2 | 2017-04-29 | 22:00
0.1 | 0.1 | 20.2 | 20.4 | 2017-04-29 | 23:00
|  |  |  | 2017-04-30 | 0:00
|  |  |  | 2017-04-30 | 1:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.6 | 2017-04-30 | 2:00
0.4 | 0.4 | 36.9 | 37.5 | 2017-04-30 | 3:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-04-30 | 4:00
|  |  |  | 2017-04-30 | 5:00
|  |  |  | 2017-04-30 | 6:00
|  |  |  | 2017-04-30 | 7:00
|  |  |  | 2017-04-30 | 8:00
|  |  |  | 2017-04-30 | 9:00
|  |  |  | 2017-04-30 | 10:00
|  |  |  | 2017-04-30 | 11:00
|  |  |  | 2017-04-30 | 12:00
|  |  |  | 2017-04-30 | 13:00
|  |  |  | 2017-04-30 | 14:00
|  |  |  | 2017-04-30 | 15:00
|  |  |  | 2017-04-30 | 16:00
|  |  |  | 2017-04-30 | 17:00
0.1 | 0.1 | 18.4 | 18.6 | 2017-04-30 | 18:00
0.3 | 0.4 | 55.1 | 55.8 | 2017-04-30 | 19:00
0.3 | 0.3 | 57.6 | 58.4 | 2017-04-30 | 20:00
0.3 | 0.3 | 63.7 | 64.3 | 2017-04-30 | 21:00
0.3 | 0.2 | 59.2 | 59.8 | 2017-04-30 | 22:00
0.4 | 0.3 | 56 | 56.6 | 2017-04-30 | 23:00
0.3 | 0.3 | 38.5 | 39.2 | 2017-05-01 | 0:00
0.3 | 0.4 | 23.7 | 24.3 | 2017-05-01 | 1:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.7 | 2017-05-01 | 2:00
0.4 | 0.4 | 23.8 | 24.6 | 2017-05-01 | 3:00
0.3 | 0.3 | 24.7 | 25.3 | 2017-05-01 | 4:00
0.4 | 0.4 | 36.6 | 37.3 | 2017-05-01 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2017-05-01 | 6:00
0.3 | 0.4 | 24.3 | 25 | 2017-05-01 | 7:00
0.3 | 0.3 | 41.7 | 42.3 | 2017-05-01 | 8:00
0.4 | 0.3 | 62.1 | 62.8 | 2017-05-01 | 9:00
0.3 | 0.3 | 64.1 | 64.8 | 2017-05-01 | 10:00
0.3 | 0.3 | 60.2 | 60.8 | 2017-05-01 | 11:00
0.3 | 0.3 | 59.1 | 59.7 | 2017-05-01 | 12:00
0.3 | 0.3 | 53.3 | 53.9 | 2017-05-01 | 13:00
0.4 | 0.4 | 53.9 | 54.6 | 2017-05-01 | 14:00
0.3 | 0.3 | 54.1 | 54.8 | 2017-05-01 | 15:00
0.4 | 0.3 | 58.1 | 58.7 | 2017-05-01 | 16:00
0.3 | 0.4 | 58.2 | 59 | 2017-05-01 | 17:00
0.4 | 0.3 | 59.7 | 60.4 | 2017-05-01 | 18:00
0.3 | 0.3 | 62.1 | 62.8 | 2017-05-01 | 19:00
0.4 | 0.3 | 72.3 | 73 | 2017-05-01 | 20:00
0.3 | 0.3 | 62.1 | 62.7 | 2017-05-01 | 21:00
0.4 | 0.3 | 58.6 | 59.3 | 2017-05-01 | 22:00
0.3 | 0.4 | 57.8 | 58.5 | 2017-05-01 | 23:00
0.4 | 0.3 | 44.9 | 45.6 | 2017-05-02 | 0:00
0.3 | 0.4 | 24.2 | 24.8 | 2017-05-02 | 1:00
0.4 | 0.3 | 36.8 | 37.5 | 2017-05-02 | 2:00
0.3 | 0.4 | 36.8 | 37.5 | 2017-05-02 | 3:00
0.4 | 0.3 | 36.8 | 37.5 | 2017-05-02 | 4:00
0.3 | 0.4 | 32.7 | 33.4 | 2017-05-02 | 5:00
0.4 | 0.3 | 28 | 28.7 | 2017-05-02 | 6:00
0.3 | 0.4 | 36.8 | 37.5 | 2017-05-02 | 7:00
0.4 | 0.3 | 45.1 | 45.7 | 2017-05-02 | 8:00
0.3 | 0.3 | 59.9 | 60.5 | 2017-05-02 | 9:00
0.3 | 0.3 | 63.2 | 63.9 | 2017-05-02 | 10:00
0.3 | 0.3 | 60 | 60.7 | 2017-05-02 | 11:00
0.3 | 0.3 | 52.9 | 53.4 | 2017-05-02 | 12:00
0.3 | 0.3 | 54.4 | 55 | 2017-05-02 | 13:00
0.4 | 0.3 | 54 | 54.7 | 2017-05-02 | 14:00
0.3 | 0.3 | 54.4 | 55 | 2017-05-02 | 15:00
0.3 | 0.3 | 54.3 | 54.9 | 2017-05-02 | 16:00
0.3 | 0.3 | 54.1 | 54.7 | 2017-05-02 | 17:00
0.4 | 0.3 | 55 | 55.6 | 2017-05-02 | 18:00
0.3 | 0.3 | 54.9 | 55.5 | 2017-05-02 | 19:00
0.4 | 0.3 | 57.4 | 58 | 2017-05-02 | 20:00
0.3 | 0.3 | 62.2 | 62.9 | 2017-05-02 | 21:00
0.3 | 0.3 | 58.4 | 58.9 | 2017-05-02 | 22:00
0.3 | 0.3 | 57.5 | 58 | 2017-05-02 | 23:00
0.4 | 0.3 | 38 | 38.7 | 2017-05-03 | 0:00
0.3 | 0.4 | 23.8 | 24.5 | 2017-05-03 | 1:00
0.4 | 0.3 | 36.8 | 37.5 | 2017-05-03 | 2:00
0.3 | 0.4 | 36.4 | 37.1 | 2017-05-03 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.5 | 24.1 | 2017-05-03 | 4:00
0.3 | 0.4 | 34.8 | 35.5 | 2017-05-03 | 5:00
0.4 | 0.3 | 36.2 | 36.9 | 2017-05-03 | 6:00
0.3 | 0.3 | 26.7 | 27.4 | 2017-05-03 | 7:00
0.4 | 0.3 | 34.8 | 35.5 | 2017-05-03 | 8:00
0.3 | 0.3 | 61.4 | 62 | 2017-05-03 | 9:00
0.3 | 0.3 | 62 | 62.7 | 2017-05-03 | 10:00
0.3 | 0.2 | 59.4 | 59.9 | 2017-05-03 | 11:00
0.3 | 0.3 | 57.5 | 58.2 | 2017-05-03 | 12:00
0.3 | 0.2 | 55.6 | 56.2 | 2017-05-03 | 13:00
0.3 | 0.3 | 56.3 | 56.9 | 2017-05-03 | 14:00
0.3 | 0.3 | 57 | 57.5 | 2017-05-03 | 15:00
0.3 | 0.2 | 57 | 57.7 | 2017-05-03 | 16:00
0.3 | 0.4 | 57.4 | 58 | 2017-05-03 | 17:00
0.4 | 0.2 | 57.9 | 58.6 | 2017-05-03 | 18:00
0.3 | 0.4 | 54.5 | 55.2 | 2017-05-03 | 19:00
0.4 | 0.4 | 59.6 | 60.3 | 2017-05-03 | 20:00
0.3 | 25 | 38.8 | 64.1 | 2017-05-03 | 21:00
0.3 | 24.7 | 45.8 | 70.8 | 2017-05-03 | 22:00
0.3 | 24.8 | 40 | 65.1 | 2017-05-03 | 23:00
0.3 | 32.6 | 34.3 | 67.3 | 2017-05-04 | 0:00
0.4 | 0.4 | 17 | 17.7 | 2017-05-04 | 1:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.6 | 2017-05-04 | 2:00
0.4 | 0.3 | 36.4 | 37.1 | 2017-05-04 | 3:00
0.3 | 0.3 | 28.6 | 29.3 | 2017-05-04 | 4:00
0.3 | 0.4 | 26.6 | 27.3 | 2017-05-04 | 5:00
0.3 | 0.3 | 36.1 | 36.8 | 2017-05-04 | 6:00
0.4 | 0.4 | 29.8 | 30.5 | 2017-05-04 | 7:00
0.3 | 20.4 | 32.3 | 52.9 | 2017-05-04 | 8:00
0.3 | 21.3 | 56.2 | 77.8 | 2017-05-04 | 9:00
0.3 | 24.7 | 50.2 | 75.4 | 2017-05-04 | 10:00
0.3 | 24.3 | 51.6 | 76.3 | 2017-05-04 | 11:00
0.3 | 0.3 | 54.3 | 54.9 | 2017-05-04 | 12:00
0.3 | 0.3 | 53.4 | 54 | 2017-05-04 | 13:00
0.3 | 0.3 | 53.6 | 54.3 | 2017-05-04 | 14:00
0.3 | 0.3 | 54 | 54.7 | 2017-05-04 | 15:00
0.4 | 0.3 | 57.8 | 58.4 | 2017-05-04 | 16:00
0.3 | 0.4 | 57.7 | 58.4 | 2017-05-04 | 17:00
0.4 | 0.3 | 58.8 | 59.5 | 2017-05-04 | 18:00
0.3 | 0.3 | 62.7 | 63.3 | 2017-05-04 | 19:00
0.4 | 0.4 | 74.5 | 75.1 | 2017-05-04 | 20:00
0.3 | 0.3 | 63.4 | 64 | 2017-05-04 | 21:00
0.4 | 0.4 | 57.7 | 58.4 | 2017-05-04 | 22:00
0.3 | 0.3 | 56.4 | 57.1 | 2017-05-04 | 23:00
0.4 | 0.4 | 38.7 | 39.3 | 2017-05-05 | 0:00
0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2017-05-05 | 1:00
0.4 | 0.4 | 23.8 | 24.5 | 2017-05-05 | 2:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.3 | 2017-05-05 | 3:00
0.4 | 0.4 | 23.6 | 24.3 | 2017-05-05 | 4:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.2 | 2017-05-05 | 5:00
0.4 | 0.4 | 8.4 | 9.2 | 2017-05-05 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.3 | 24 | 2017-05-05 | 7:00
0.3 | 0.3 | 32.4 | 33 | 2017-05-05 | 8:00
0.3 | 0.3 | 61.8 | 62.5 | 2017-05-05 | 9:00
0.3 | 0.3 | 62 | 62.6 | 2017-05-05 | 10:00
18.9 | 0.3 | 32.6 | 51.8 | 2017-05-05 | 11:00
19.5 | 0.3 | 0.3 | 20.1 | 2017-05-05 | 12:00
0.4 | 3.8 | 0.3 | 4.5 | 2017-05-05 | 13:00
0.3 | 32.4 | 65.4 | 98.1 | 2017-05-05 | 14:00
0.3 | 0.3 | 51.3 | 51.9 | 2017-05-05 | 15:00
0.4 | 0.3 | 51.7 | 52.3 | 2017-05-05 | 16:00
0.3 | 0.3 | 51.5 | 52.1 | 2017-05-05 | 17:00
0.4 | 0.3 | 51.3 | 51.9 | 2017-05-05 | 18:00
0.3 | 0.4 | 51.5 | 52.2 | 2017-05-05 | 19:00
0.4 | 0.3 | 55.7 | 56.3 | 2017-05-05 | 20:00
0.3 | 0.4 | 69.1 | 69.9 | 2017-05-05 | 21:00
0.4 | 0.3 | 54.8 | 55.4 | 2017-05-05 | 22:00
0.3 | 0.3 | 63.6 | 64.3 | 2017-05-05 | 23:00
0.4 | 0.4 | 33.8 | 34.6 | 2017-05-06 | 0:00
0.3 | 0.3 | 13.6 | 14.4 | 2017-05-06 | 1:00
0.4 | 0.4 | 23.7 | 24.4 | 2017-05-06 | 2:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.4 | 2017-05-06 | 3:00
0.3 | 0.4 | 23.7 | 24.4 | 2017-05-06 | 4:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.2 | 2017-05-06 | 5:00
0.4 | 0.4 | 23.4 | 24 | 2017-05-06 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.4 | 24.2 | 2017-05-06 | 7:00
0.4 | 0.3 | 43.9 | 44.5 | 2017-05-06 | 8:00
0.3 | 0.3 | 66.4 | 67 | 2017-05-06 | 9:00
0.3 | 0.3 | 50.1 | 50.7 | 2017-05-06 | 10:00
0.3 | 0.3 | 48.3 | 48.8 | 2017-05-06 | 11:00
0.3 | 0.3 | 49.2 | 49.7 | 2017-05-06 | 12:00
0.3 | 0.3 | 50.2 | 50.7 | 2017-05-06 | 13:00
0.3 | 0.3 | 50.7 | 51.3 | 2017-05-06 | 14:00
0.3 | 0.3 | 51 | 51.5 | 2017-05-06 | 15:00
0.3 | 0.3 | 51 | 51.7 | 2017-05-06 | 16:00
0.3 | 0.4 | 51.5 | 52.1 | 2017-05-06 | 17:00
0.3 | 0.3 | 51.5 | 52.2 | 2017-05-06 | 18:00
0.3 | 0.3 | 50.9 | 51.5 | 2017-05-06 | 19:00
0.3 | 0.3 | 54.8 | 55.4 | 2017-05-06 | 20:00
0.4 | 0.3 | 67.3 | 67.9 | 2017-05-06 | 21:00
|  |  |  | 2017-05-06 | 22:00
|  |  |  | 2017-05-06 | 23:00
0.4 | 0.3 | 33.9 | 34.6 | 2017-05-07 | 0:00
0.3 | 0.4 | 17.6 | 18.3 | 2017-05-07 | 1:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2017-05-07 | 2:00
0.3 | 0.3 | 23.4 | 24.1 | 2017-05-07 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.1 | 2017-05-07 | 4:00
0.3 | 0.3 | 23.3 | 24 | 2017-05-07 | 5:00
0.4 | 0.3 | 23.4 | 24 | 2017-05-07 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.4 | 24.1 | 2017-05-07 | 7:00
0.3 | 0.3 | 43.2 | 43.9 | 2017-05-07 | 8:00
0.3 | 0.3 | 65.5 | 66 | 2017-05-07 | 9:00
0.3 | 0.3 | 50.2 | 50.9 | 2017-05-07 | 10:00
0.4 | 0.3 | 50.7 | 51.4 | 2017-05-07 | 11:00
0.3 | 0.3 | 51.4 | 52.1 | 2017-05-07 | 12:00
0.4 | 0.4 | 51.7 | 52.5 | 2017-05-07 | 13:00
0.3 | 0.3 | 52.2 | 52.8 | 2017-05-07 | 14:00
0.4 | 0.3 | 52.7 | 35.6 | 2017-05-07 | 15:00
0.3 | 0.4 | 53 | 53.8 | 2017-05-07 | 16:00
0.4 | 0.3 | 53.3 | 54 | 2017-05-07 | 17:00
0.3 | 0.4 | 52.8 | 53.5 | 2017-05-07 | 18:00
0.4 | 0.3 | 52.3 | 52.9 | 2017-05-07 | 19:00
0.3 | 0.3 | 56.5 | 57.1 | 2017-05-07 | 20:00
0.4 | 0.4 | 68.7 | 69.3 | 2017-05-07 | 21:00
0.3 | 0.3 | 68 | 68.7 | 2017-05-07 | 22:00
0.4 | 0.4 | 67.9 | 68.5 | 2017-05-07 | 23:00
0.3 | 0.3 | 34.3 | 35 | 2017-05-08 | 0:00
0.4 | 0.3 | 18.1 | 18.9 | 2017-05-08 | 1:00
0.3 | 0.3 | 23.9 | 24.6 | 2017-05-08 | 2:00
0.3 | 0.3 | 24 | 24.6 | 2017-05-08 | 3:00
0.3 | 0.4 | 23.9 | 24.7 | 2017-05-08 | 4:00
0.3 | 0.4 | 23.6 | 24.5 | 2017-05-08 | 5:00
0.4 | 0.4 | 23.5 | 24.1 | 2017-05-08 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.2 | 2017-05-08 | 7:00
0.4 | 0.4 | 45 | 45.7 | 2017-05-08 | 8:00
0.3 | 0.2 | 65.6 | 66.2 | 2017-05-08 | 9:00
0.3 | 0.4 | 66.4 | 67 | 2017-05-08 | 10:00
0.2 | 0.3 | 33.5 | 33.9 | 2017-05-08 | 11:00
0.3 | 0.3 | 50.8 | 51.3 | 2017-05-08 | 12:00
0.3 | 0.4 | 51.4 | 52 | 2017-05-08 | 13:00
0.3 | 0.2 | 61.2 | 61.9 | 2017-05-08 | 14:00
0.3 | 0.4 | 68 | 68.5 | 2017-05-08 | 15:00
0.3 | 0.3 | 57.3 | 58 | 2017-05-08 | 16:00
0.3 | 0.3 | 57.1 | 57.7 | 2017-05-08 | 17:00
0.3 | 0.4 | 58 | 58.6 | 2017-05-08 | 18:00
0.4 | 0.2 | 64.9 | 65.5 | 2017-05-08 | 19:00
0.3 | 0.4 | 71.2 | 71.8 | 2017-05-08 | 20:00
0.3 | 0.3 | 59.1 | 59.7 | 2017-05-08 | 21:00
0.3 | 0.3 | 58 | 58.5 | 2017-05-08 | 22:00
0.3 | 0.4 | 57.2 | 57.9 | 2017-05-08 | 23:00
0.4 | 0.3 | 44.2 | 44.9 | 2017-05-09 | 0:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.4 | 2017-05-09 | 1:00
0.4 | 0.3 | 27.4 | 28.2 | 2017-05-09 | 2:00
0.3 | 0.4 | 30.3 | 30.9 | 2017-05-09 | 3:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.5 | 2017-05-09 | 4:00
0.3 | 0.4 | 23.7 | 24.4 | 2017-05-09 | 5:00
0.4 | 0.3 | 35.2 | 35.8 | 2017-05-09 | 6:00
0.3 | 0.4 | 25.4 | 26 | 2017-05-09 | 7:00
0.4 | 0.3 | 40.8 | 41.4 | 2017-05-09 | 8:00
0.3 | 0.3 | 62 | 62.6 | 2017-05-09 | 9:00
0.3 | 0.3 | 63.3 | 63.9 | 2017-05-09 | 10:00
0.3 | 0.3 | 60.4 | 61 | 2017-05-09 | 11:00
0.4 | 0.3 | 58.9 | 59.5 | 2017-05-09 | 12:00
0.3 | 0.3 | 57.3 | 57.9 | 2017-05-09 | 13:00
0.3 | 0.3 | 57.8 | 58.4 | 2017-05-09 | 14:00
0.4 | 0.3 | 57.6 | 58.3 | 2017-05-09 | 15:00
0.3 | 0.3 | 57 | 57.6 | 2017-05-09 | 16:00
0.4 | 0.3 | 57 | 57.7 | 2017-05-09 | 17:00
0.3 | 0.3 | 59.3 | 60 | 2017-05-09 | 18:00
0.4 | 0.3 | 60.4 | 61.1 | 2017-05-09 | 19:00
0.3 | 0.3 | 70.4 | 71 | 2017-05-09 | 20:00
0.4 | 0.3 | 62.5 | 63 | 2017-05-09 | 21:00
0.3 | 0.3 | 57.3 | 58 | 2017-05-09 | 22:00
0.3 | 0.4 | 56.7 | 57.3 | 2017-05-09 | 23:00
0.3 | 0.3 | 37.9 | 38.5 | 2017-05-10 | 0:00
0.3 | 0.4 | 19.4 | 20 | 2017-05-10 | 1:00
0.3 | 0.3 | 23.9 | 24.5 | 2017-05-10 | 2:00
0.4 | 0.4 | 23.8 | 24.6 | 2017-05-10 | 3:00
0.3 | 0.3 | 33.8 | 34.5 | 2017-05-10 | 4:00
0.4 | 0.4 | 23.7 | 24.4 | 2017-05-10 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.9 | 24.5 | 2017-05-10 | 6:00
0.3 | 0.4 | 35.2 | 35.8 | 2017-05-10 | 7:00
0.3 | 0.3 | 44.6 | 45.2 | 2017-05-10 | 8:00
0.3 | 0.3 | 58.7 | 59.4 | 2017-05-10 | 9:00
0.3 | 0.3 | 62.4 | 63 | 2017-05-10 | 10:00
0.3 | 0.3 | 61.9 | 62.5 | 2017-05-10 | 11:00
0.3 | 0.3 | 58 | 58.6 | 2017-05-10 | 12:00
0.3 | 0.3 | 59.4 | 59.9 | 2017-05-10 | 13:00
0.3 | 0.3 | 55.9 | 56.5 | 2017-05-10 | 14:00
0.3 | 0.3 | 57.4 | 58 | 2017-05-10 | 15:00
0.3 | 0.3 | 57.3 | 58 | 2017-05-10 | 16:00
0.3 | 0.3 | 56.3 | 56.8 | 2017-05-10 | 17:00
0.3 | 0.3 | 60.7 | 61.3 | 2017-05-10 | 18:00
0.3 | 0.3 | 63.6 | 64.2 | 2017-05-10 | 19:00
0.3 | 0.3 | 72.3 | 73 | 2017-05-10 | 20:00
0.3 | 0.3 | 64 | 64.6 | 2017-05-10 | 21:00
0.3 | 0.3 | 59.3 | 60 | 2017-05-10 | 22:00
0.4 | 0.3 | 57 | 57.6 | 2017-05-10 | 23:00
0.3 | 0.3 | 44.2 | 44.9 | 2017-05-11 | 0:00
0.3 | 0.4 | 23.8 | 24.5 | 2017-05-11 | 1:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.5 | 2017-05-11 | 2:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-05-11 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.9 | 24.5 | 2017-05-11 | 4:00
0.4 | 0.4 | 34.5 | 35.1 | 2017-05-11 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.9 | 24.6 | 2017-05-11 | 6:00
0.4 | 0.4 | 30 | 30.7 | 2017-05-11 | 7:00
0.3 | 0.3 | 41.7 | 42.4 | 2017-05-11 | 8:00
0.3 | 0.3 | 63.6 | 64.4 | 2017-05-11 | 9:00
0.3 | 0.3 | 65.3 | 66 | 2017-05-11 | 10:00
0.3 | 0.3 | 60.8 | 61.5 | 2017-05-11 | 11:00
0.3 | 0.3 | 58.4 | 59 | 2017-05-11 | 12:00
0.3 | 0.3 | 57.4 | 58 | 2017-05-11 | 13:00
0.3 | 0.3 | 57.6 | 58.2 | 2017-05-11 | 14:00
0.3 | 0.3 | 57.3 | 57.8 | 2017-05-11 | 15:00
0.3 | 0.3 | 57.5 | 58.1 | 2017-05-11 | 16:00
0.3 | 0.3 | 57 | 57.6 | 2017-05-11 | 17:00
0.3 | 0.3 | 59.9 | 60.4 | 2017-05-11 | 18:00
0.3 | 0.3 | 60.8 | 61.4 | 2017-05-11 | 19:00
0.3 | 0.3 | 70.4 | 71 | 2017-05-11 | 20:00
0.3 | 0.3 | 64.3 | 65 | 2017-05-11 | 21:00
0.4 | 0.3 | 58.5 | 59.1 | 2017-05-11 | 22:00
0.3 | 0.3 | 57.4 | 58.1 | 2017-05-11 | 23:00
0.4 | 0.4 | 44.1 | 44.7 | 2017-05-12 | 0:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.3 | 2017-05-12 | 1:00
0.4 | 0.4 | 23.8 | 24.4 | 2017-05-12 | 2:00
0.3 | 0.3 | 31 | 31.7 | 2017-05-12 | 3:00
0.4 | 0.4 | 24.8 | 25.4 | 2017-05-12 | 4:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2017-05-12 | 5:00
0.4 | 0.4 | 23.6 | 24.3 | 2017-05-12 | 6:00
0.3 | 0.3 | 34.9 | 35.6 | 2017-05-12 | 7:00
0.3 | 0.3 | 41 | 41.6 | 2017-05-12 | 8:00
0.3 | 0.3 | 62.5 | 63.1 | 2017-05-12 | 9:00
0.4 | 0.3 | 62.1 | 62.8 | 2017-05-12 | 10:00
0.3 | 0.3 | 60.2 | 60.8 | 2017-05-12 | 11:00
0.3 | 0.3 | 57.8 | 58.4 | 2017-05-12 | 12:00
0.3 | 0.3 | 59.5 | 60.1 | 2017-05-12 | 13:00
0.3 | 0.3 | 58.4 | 59 | 2017-05-12 | 14:00
0.3 | 0.3 | 57.5 | 58.1 | 2017-05-12 | 15:00
0.3 | 0.3 | 57.3 | 58 | 2017-05-12 | 16:00
0.3 | 0.3 | 57.7 | 58.4 | 2017-05-12 | 17:00
0.4 | 0.3 | 59.1 | 59.9 | 2017-05-12 | 18:00
0.3 | 0.3 | 61.1 | 61.7 | 2017-05-12 | 19:00
0.3 | 0.3 | 66.3 | 66.9 | 2017-05-12 | 20:00
0.4 | 0.3 | 63.7 | 64.4 | 2017-05-12 | 21:00
0.3 | 0.3 | 59.4 | 60 | 2017-05-12 | 22:00
0.4 | 0.4 | 56.5 | 57.2 | 2017-05-12 | 23:00
0.3 | 0.3 | 45.9 | 46.6 | 2017-05-13 | 0:00
0.4 | 0.4 | 23.3 | 24 | 2017-05-13 | 1:00
0.3 | 0.3 | 23.9 | 24.5 | 2017-05-13 | 2:00
0.4 | 0.4 | 28.6 | 29.2 | 2017-05-13 | 3:00
0.3 | 0.3 | 26.5 | 27.1 | 2017-05-13 | 4:00
0.4 | 0.4 | 23.6 | 24.3 | 2017-05-13 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.7 | 24.3 | 2017-05-13 | 6:00
0.4 | 0.4 | 35.9 | 36.6 | 2017-05-13 | 7:00
0.3 | 0.3 | 44.1 | 44.8 | 2017-05-13 | 8:00
0.4 | 0.3 | 59.8 | 60.4 | 2017-05-13 | 9:00
0.3 | 0.3 | 61.7 | 62.2 | 2017-05-13 | 10:00
0.3 | 0.3 | 59.2 | 59.8 | 2017-05-13 | 11:00
0.4 | 0.3 | 57.4 | 58.1 | 2017-05-13 | 12:00
0.3 | 0.3 | 58.4 | 59 | 2017-05-13 | 13:00
0.3 | 0.3 | 58.5 | 59.3 | 2017-05-13 | 14:00
0.3 | 0.3 | 58.2 | 58.8 | 2017-05-13 | 15:00
0.3 | 0.3 | 56.8 | 57.4 | 2017-05-13 | 16:00
0.4 | 0.4 | 57.4 | 58.1 | 2017-05-13 | 17:00
0.4 | 0.4 | 58 | 58.7 | 2017-05-13 | 18:00
0.3 | 0.3 | 60.1 | 60.8 | 2017-05-13 | 19:00
0.3 | 0.3 | 52.2 | 52.8 | 2017-05-13 | 20:00
0.3 | 0.3 | 63 | 63.7 | 2017-05-13 | 21:00
0.3 | 0.3 | 58.6 | 59.2 | 2017-05-13 | 22:00
0.4 | 0.3 | 59.3 | 60.1 | 2017-05-13 | 23:00
0.3 | 0.4 | 34.4 | 35.1 | 2017-05-14 | 0:00
0.3 | 0.3 | 18.7 | 19.3 | 2017-05-14 | 1:00
0.3 | 0.3 | 23.8 | 24.3 | 2017-05-14 | 2:00
0.4 | 0.3 | 23.7 | 24.4 | 2017-05-14 | 3:00
0.3 | 0.4 | 23.7 | 24.3 | 2017-05-14 | 4:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2017-05-14 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.3 | 2017-05-14 | 6:00
0.3 | 0.3 | 35.1 | 35.7 | 2017-05-14 | 7:00
0.3 | 0.3 | 40.9 | 41.6 | 2017-05-14 | 8:00
0.4 | 0.2 | 61.8 | 62.3 | 2017-05-14 | 9:00
0.3 | 0.2 | 51.3 | 51.9 | 2017-05-14 | 10:00
0.4 | 0.2 | 52.7 | 53.3 | 2017-05-14 | 11:00
0.2 | 0.3 | 54.7 | 55.2 | 2017-05-14 | 12:00
0.3 | 0.2 | 54.1 | 54.7 | 2017-05-14 | 13:00
0.4 | 0.2 | 53 | 53.6 | 2017-05-14 | 14:00
0.3 | 0.2 | 53.1 | 53.8 | 2017-05-14 | 15:00
0.4 | 0.2 | 54.4 | 55 | 2017-05-14 | 16:00
0.3 | 0.4 | 54.4 | 55.1 | 2017-05-14 | 17:00
0.3 | 0.2 | 55.1 | 55.7 | 2017-05-14 | 18:00
0.3 | 0.2 | 54.9 | 55.5 | 2017-05-14 | 19:00
0.3 | 0.2 | 59.1 | 59.7 | 2017-05-14 | 20:00
0.3 | 0.3 | 64.7 | 65.4 | 2017-05-14 | 21:00
0.3 | 0.3 | 60.3 | 60.9 | 2017-05-14 | 22:00
0.3 | 0.3 | 57.6 | 58.2 | 2017-05-14 | 23:00
0.3 | 0.3 | 38.5 | 39 | 2017-05-15 | 0:00
0.4 | 0.3 | 21.1 | 21.7 | 2017-05-15 | 1:00
0.3 | 0.3 | 23.6 | 24.4 | 2017-05-15 | 2:00
0.4 | 0.4 | 30.5 | 31.2 | 2017-05-15 | 3:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 24.1 | 2017-05-15 | 4:00
0.4 | 0.3 | 23.5 | 24.2 | 2017-05-15 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.5 | 16.1 | 2017-05-15 | 6:00
0.3 | 0.4 | 35.2 | 35.8 | 2017-05-15 | 7:00
0.3 | 0.2 | 40.9 | 41.5 | 2017-05-15 | 8:00
0.3 | 0.4 | 61.2 | 61.8 | 2017-05-15 | 9:00
0.3 | 0.3 | 52.1 | 52.7 | 2017-05-15 | 10:00
0.3 | 0.3 | 53.9 | 54.6 | 2017-05-15 | 11:00
0.3 | 0.4 | 57 | 57.6 | 2017-05-15 | 12:00
0.3 | 0.2 | 58.1 | 58.7 | 2017-05-15 | 13:00
0.3 | 0.4 | 57.8 | 58.5 | 2017-05-15 | 14:00
0.3 | 0.3 | 57.5 | 58 | 2017-05-15 | 15:00
0.3 | 0.3 | 57.6 | 58.3 | 2017-05-15 | 16:00
0.3 | 0.4 | 57.5 | 58.1 | 2017-05-15 | 17:00
0.3 | 0.2 | 59.3 | 59.9 | 2017-05-15 | 18:00
0.3 | 0.4 | 63.8 | 64.5 | 2017-05-15 | 19:00
0.3 | 0.3 | 65.9 | 66.4 | 2017-05-15 | 20:00
0.3 | 0.3 | 62.8 | 63.4 | 2017-05-15 | 21:00
0.3 | 0.4 | 60.6 | 61.1 | 2017-05-15 | 22:00
0.3 | 0.2 | 59.5 | 60.1 | 2017-05-15 | 23:00
0.4 | 0.4 | 46.5 | 47.2 | 2017-05-16 | 0:00
0.3 | 0.3 | 36.2 | 36.8 | 2017-05-16 | 1:00
0.3 | 0.3 | 37.9 | 38.6 | 2017-05-16 | 2:00
0.3 | 0.4 | 38 | 38.7 | 2017-05-16 | 3:00
0.4 | 0.4 | 37.8 | 38.4 | 2017-05-16 | 4:00
0.3 | 0.3 | 37.5 | 38.1 | 2017-05-16 | 5:00
0.4 | 0.3 | 27.1 | 27.8 | 2017-05-16 | 6:00
0.3 | 0.3 | 33.6 | 34.3 | 2017-05-16 | 7:00
0.3 | 0.3 | 38.9 | 39.6 | 2017-05-16 | 8:00
0.3 | 0.3 | 61.4 | 62.1 | 2017-05-16 | 9:00
0.3 | 0.3 | 62.2 | 62.7 | 2017-05-16 | 10:00
0.3 | 13.2 | 58.9 | 72.5 | 2017-05-16 | 11:00
0.3 | 24.9 | 54.5 | 79.7 | 2017-05-16 | 12:00
0.3 | 25.1 | 54.3 | 79.7 | 2017-05-16 | 13:00
0.3 | 25.1 | 54.1 | 79.5 | 2017-05-16 | 14:00
0.3 | 25.1 | 54.1 | 79.5 | 2017-05-16 | 15:00
0.3 | 16.6 | 43.7 | 60.6 | 2017-05-16 | 16:00
0.3 | 25.3 | 54.3 | 79.8 | 2017-05-16 | 17:00
0.3 | 14.9 | 47.1 | 62.3 | 2017-05-16 | 18:00
0.3 | 34.6 | 55.1 | 90 | 2017-05-16 | 19:00
0.3 | 30.2 | 59.5 | 90 | 2017-05-16 | 20:00
0.3 | 25.1 | 49 | 74.4 | 2017-05-16 | 21:00
0.3 | 35.6 | 54.8 | 90.7 | 2017-05-16 | 22:00
0.3 | 25 | 54.1 | 79.5 | 2017-05-16 | 23:00
0.4 | 16.8 | 35.9 | 53.1 | 2017-05-17 | 0:00
0.3 | 0.3 | 32.2 | 33 | 2017-05-17 | 1:00
0.4 | 0.3 | 36.7 | 37.4 | 2017-05-17 | 2:00
0.3 | 0.4 | 36.6 | 37.3 | 2017-05-17 | 3:00
0.4 | 0.3 | 36.5 | 37.2 | 2017-05-17 | 4:00
0.3 | 0.4 | 36.5 | 37.1 | 2017-05-17 | 5:00
0.4 | 0.3 | 36.2 | 36.9 | 2017-05-17 | 6:00
0.3 | 0.3 | 35.9 | 36.5 | 2017-05-17 | 7:00
0.3 | 20.7 | 41.2 | 62.1 | 2017-05-17 | 8:00
0.3 | 22.6 | 56.1 | 79 | 2017-05-17 | 9:00
0.3 | 25 | 46.8 | 72.1 | 2017-05-17 | 10:00
0.3 | 18 | 54.5 | 72.8 | 2017-05-17 | 11:00
0.3 | 25.2 | 54.9 | 80.5 | 2017-05-17 | 12:00
0.3 | 25.2 | 55.3 | 80.9 | 2017-05-17 | 13:00
0.3 | 25.4 | 54.7 | 80.4 | 2017-05-17 | 14:00
0.3 | 25.4 | 55 | 80.7 | 2017-05-17 | 15:00
0.3 | 25.4 | 55.2 | 80.8 | 2017-05-17 | 16:00
0.3 | 33 | 55.6 | 89 | 2017-05-17 | 17:00
0.3 | 38.1 | 56.1 | 94.5 | 2017-05-17 | 18:00
0.3 | 25 | 55.8 | 81.2 | 2017-05-17 | 19:00
0.3 | 37.6 | 52.8 | 90.7 | 2017-05-17 | 20:00
0.3 | 37.6 | 49 | 87 | 2017-05-17 | 21:00
0.3 | 37.5 | 53.3 | 91.1 | 2017-05-17 | 22:00
0.3 | 37.6 | 54.1 | 91.9 | 2017-05-17 | 23:00
0.4 | 25.2 | 36.4 | 61.8 | 2017-05-18 | 0:00
0.3 | 0.3 | 31.2 | 32 | 2017-05-18 | 1:00
0.4 | 0.4 | 36.6 | 37.3 | 2017-05-18 | 2:00
0.3 | 0.3 | 36.4 | 37.2 | 2017-05-18 | 3:00
0.3 | 0.4 | 36.4 | 37.1 | 2017-05-18 | 4:00
0.3 | 0.3 | 36.4 | 36.9 | 2017-05-18 | 5:00
0.3 | 0.3 | 36.3 | 37.1 | 2017-05-18 | 6:00
0.3 | 0.3 | 36.1 | 36.8 | 2017-05-18 | 7:00
0.4 | 15.9 | 41.4 | 57.7 | 2017-05-18 | 8:00
0.4 | 7.8 | 50.7 | 58.9 | 2017-05-18 | 9:00
0.3 | 25 | 49.3 | 74.7 | 2017-05-18 | 10:00
0.3 | 25 | 53.9 | 79.3 | 2017-05-18 | 11:00
0.3 | 17.4 | 55.4 | 73.2 | 2017-05-18 | 12:00
0.4 | 24.4 | 54.5 | 79.4 | 2017-05-18 | 13:00
0.3 | 25.3 | 54.4 | 80.1 | 2017-05-18 | 14:00
0.4 | 25.4 | 54.6 | 80.3 | 2017-05-18 | 15:00
0.3 | 25.4 | 55 | 80.8 | 2017-05-18 | 16:00
0.3 | 25.4 | 55.1 | 80.8 | 2017-05-18 | 17:00
0.3 | 31.8 | 55.8 | 87.9 | 2017-05-18 | 18:00
0.3 | 38.2 | 55.8 | 94.3 | 2017-05-18 | 19:00
0.4 | 38.1 | 57.7 | 96.2 | 2017-05-18 | 20:00
0.3 | 37.8 | 49.5 | 87.6 | 2017-05-18 | 21:00
0.3 | 37.7 | 55.1 | 93.1 | 2017-05-18 | 22:00
0.4 | 37.7 | 54.1 | 92.1 | 2017-05-18 | 23:00
0.4 | 25.3 | 36.4 | 62.1 | 2017-05-19 | 0:00
0.3 | 0.3 | 31.3 | 31.9 | 2017-05-19 | 1:00
0.3 | 0.4 | 36.8 | 37.5 | 2017-05-19 | 2:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.7 | 2017-05-19 | 3:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.5 | 2017-05-19 | 4:00
0.4 | 0.4 | 36.9 | 37.6 | 2017-05-19 | 5:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.6 | 2017-05-19 | 6:00
0.3 | 0.3 | 36.5 | 37.2 | 2017-05-19 | 7:00
0.3 | 20.8 | 44.7 | 65.8 | 2017-05-19 | 8:00
0.3 | 25.6 | 60.7 | 86.6 | 2017-05-19 | 9:00
0.3 | 25 | 65 | 90.3 | 2017-05-19 | 10:00
0.3 | 25.1 | 59.1 | 84.5 | 2017-05-19 | 11:00
0.3 | 25.3 | 59.2 | 84.7 | 2017-05-19 | 12:00
0.2 | 25.3 | 55.5 | 81.2 | 2017-05-19 | 13:00
0.4 | 25.4 | 56.8 | 82.5 | 2017-05-19 | 14:00
0.3 | 25.4 | 56.8 | 82.5 | 2017-05-19 | 15:00
0.4 | 25.5 | 56.7 | 82.5 | 2017-05-19 | 16:00
0.3 | 25.5 | 56.7 | 82.6 | 2017-05-19 | 17:00
0.2 | 25.3 | 56.8 | 82.5 | 2017-05-19 | 18:00
0.4 | 25.2 | 61.5 | 87.1 | 2017-05-19 | 19:00
0.2 | 16.9 | 45 | 62 | 2017-05-19 | 20:00
0.4 | 37.6 | 63.2 | 101.1 | 2017-05-19 | 21:00
0.3 | 37.2 | 56.8 | 94.3 | 2017-05-19 | 22:00
0.3 | 37.3 | 56.2 | 93.9 | 2017-05-19 | 23:00
0.3 | 25.2 | 36.9 | 62.5 | 2017-05-20 | 0:00
0.3 | 0.4 | 29.1 | 29.8 | 2017-05-20 | 1:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.6 | 2017-05-20 | 2:00
0.4 | 0.4 | 36.5 | 37.2 | 2017-05-20 | 3:00
0.3 | 0.3 | 36.6 | 37.2 | 2017-05-20 | 4:00
0.3 | 0.4 | 36.7 | 37.4 | 2017-05-20 | 5:00
0.4 | 0.3 | 36.6 | 37.3 | 2017-05-20 | 6:00
0.3 | 0.4 | 36.4 | 37 | 2017-05-20 | 7:00
0.3 | 21 | 41.5 | 62.8 | 2017-05-20 | 8:00
0.3 | 17 | 52.8 | 70 | 2017-05-20 | 9:00
0.3 | 24.9 | 46.6 | 71.7 | 2017-05-20 | 10:00
0.4 | 24.9 | 54.3 | 79.5 | 2017-05-20 | 11:00
0.3 | 25 | 54.3 | 79.7 | 2017-05-20 | 12:00
0.3 | 25.1 | 53.7 | 79 | 2017-05-20 | 13:00
0.3 | 25.1 | 53.5 | 79 | 2017-05-20 | 14:00
0.3 | 25 | 53.7 | 79.1 | 2017-05-20 | 15:00
0.3 | 25.1 | 53.9 | 79.4 | 2017-05-20 | 16:00
0.4 | 25.2 | 54.4 | 80 | 2017-05-20 | 17:00
0.3 | 25.2 | 55 | 80.7 | 2017-05-20 | 18:00
0.3 | 36.7 | 54.9 | 91.9 | 2017-05-20 | 19:00
0.3 | 37.8 | 54.8 | 92.9 | 2017-05-20 | 20:00
0.4 | 37.5 | 49.9 | 87.7 | 2017-05-20 | 21:00
0.3 | 37.3 | 52.8 | 90.4 | 2017-05-20 | 22:00
0.3 | 37.3 | 53.4 | 91.2 | 2017-05-20 | 23:00
0.3 | 16.9 | 35.7 | 53 | 2017-05-21 | 0:00
0.3 | 0.3 | 30 | 30.7 | 2017-05-21 | 1:00
0.4 | 0.4 | 36.8 | 37.5 | 2017-05-21 | 2:00
0.3 | 0.3 | 36.8 | 37.5 | 2017-05-21 | 3:00
0.4 | 0.4 | 36.8 | 37.5 | 2017-05-21 | 4:00
0.3 | 0.3 | 36.8 | 37.5 | 2017-05-21 | 5:00
0.3 | 0.4 | 36.8 | 37.5 | 2017-05-21 | 6:00
0.3 | 0.3 | 36.6 | 37.4 | 2017-05-21 | 7:00
0.4 | 21.1 | 41.5 | 63 | 2017-05-21 | 8:00
0.3 | 23.4 | 53.6 | 77.5 | 2017-05-21 | 9:00
0.3 | 34.9 | 46.6 | 81.8 | 2017-05-21 | 10:00
0.3 | 23.7 | 51.6 | 75.7 | 2017-05-21 | 11:00
0.3 | 25.1 | 54.3 | 79.6 | 2017-05-21 | 12:00
0.3 | 25.2 | 53.5 | 79 | 2017-05-21 | 13:00
0.2 | 16.8 | 35.6 | 52.6 | 2017-05-21 | 14:00
0.3 | 25.3 | 53.7 | 79.3 | 2017-05-21 | 15:00
0.3 | 25.2 | 53.7 | 79.3 | 2017-05-21 | 16:00
0.3 | 25.2 | 53.5 | 79 | 2017-05-21 | 17:00
0.2 | 16.8 | 36.6 | 53.6 | 2017-05-21 | 18:00
0.3 | 25 | 55.4 | 80.6 | 2017-05-21 | 19:00
0.1 | 16.7 | 39.3 | 56.2 | 2017-05-21 | 20:00
0.3 | 25 | 51 | 76.2 | 2017-05-21 | 21:00
0.3 | 25 | 53.7 | 79 | 2017-05-21 | 22:00
0.3 | 25.1 | 52.9 | 78.3 | 2017-05-21 | 23:00
0.4 | 16.9 | 35.8 | 53.2 | 2017-05-22 | 0:00
0.3 | 0.4 | 21.1 | 21.8 | 2017-05-22 | 1:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.5 | 2017-05-22 | 2:00
0.3 | 0.4 | 36.6 | 37.3 | 2017-05-22 | 3:00
0.3 | 0.3 | 36.3 | 37 | 2017-05-22 | 4:00
0.3 | 0.3 | 36.3 | 37 | 2017-05-22 | 5:00
0.4 | 0.3 | 36.4 | 37.1 | 2017-05-22 | 6:00
0.3 | 0.3 | 36.1 | 36.9 | 2017-05-22 | 7:00
0.3 | 16 | 37.3 | 53.5 | 2017-05-22 | 8:00
0.3 | 0.8 | 53.5 | 54.6 | 2017-05-22 | 9:00
0.3 | 0.3 | 53.6 | 54.1 | 2017-05-22 | 10:00
0.3 | 12.6 | 54.2 | 67.1 | 2017-05-22 | 11:00
0.3 | 0.3 | 54.8 | 55.3 | 2017-05-22 | 12:00
0.3 | 8.3 | 54.6 | 63.1 | 2017-05-22 | 13:00
0.3 | 0.3 | 54.1 | 54.7 | 2017-05-22 | 14:00
0.3 | 13.6 | 53.8 | 67.5 | 2017-05-22 | 15:00
0.2 | 18.9 | 54.1 | 73.4 | 2017-05-22 | 16:00
0.3 | 0.4 | 54.3 | 55 | 2017-05-22 | 17:00
0.3 | 0.3 | 56.5 | 57.2 | 2017-05-22 | 18:00
0.4 | 0.3 | 60.6 | 61.3 | 2017-05-22 | 19:00
0.3 | 0.3 | 67.5 | 68.2 | 2017-05-22 | 20:00
0.3 | 0.3 | 63.2 | 63.8 | 2017-05-22 | 21:00
0.4 | 0.3 | 60.6 | 61.3 | 2017-05-22 | 22:00
0.3 | 0.4 | 56.5 | 57.2 | 2017-05-22 | 23:00
0.3 | 0.3 | 44.2 | 44.9 | 2017-05-23 | 0:00
0.3 | 0.4 | 36.7 | 37.3 | 2017-05-23 | 1:00
0.4 | 0.3 | 36.5 | 37.2 | 2017-05-23 | 2:00
0.3 | 0.4 | 36.7 | 37.2 | 2017-05-23 | 3:00
0.4 | 0.3 | 36.3 | 37 | 2017-05-23 | 4:00
0.3 | 0.4 | 36.3 | 37 | 2017-05-23 | 5:00
0.4 | 0.3 | 36.2 | 36.8 | 2017-05-23 | 6:00
0.3 | 0.3 | 35.9 | 36.6 | 2017-05-23 | 7:00
0.3 | 15.8 | 44.1 | 60.2 | 2017-05-23 | 8:00
0.3 | 0.8 | 52.1 | 53.2 | 2017-05-23 | 9:00
0.4 | 12.8 | 53.2 | 66.3 | 2017-05-23 | 10:00
0.3 | 0.3 | 54.3 | 54.8 | 2017-05-23 | 11:00
0.3 | 14.1 | 54.6 | 69 | 2017-05-23 | 12:00
0.4 | 0.3 | 53.8 | 54.4 | 2017-05-23 | 13:00
0.2 | 14.9 | 53.4 | 68.7 | 2017-05-23 | 14:00
0.4 | 0.3 | 54.1 | 54.6 | 2017-05-23 | 15:00
0.3 | 22.3 | 54.1 | 76.7 | 2017-05-23 | 16:00
0.3 | 0.3 | 54.7 | 55.3 | 2017-05-23 | 17:00
0.4 | 0.3 | 55.1 | 55.7 | 2017-05-23 | 18:00
0.2 | 0.3 | 58.7 | 59.3 | 2017-05-23 | 19:00
0.4 | 0.3 | 71 | 71.6 | 2017-05-23 | 20:00
0.3 | 0.3 | 62.3 | 62.9 | 2017-05-23 | 21:00
0.3 | 0.3 | 57.7 | 58.3 | 2017-05-23 | 22:00
0.4 | 0.3 | 56.5 | 57.1 | 2017-05-23 | 23:00
0.3 | 0.4 | 44 | 44.7 | 2017-05-24 | 0:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.5 | 2017-05-24 | 1:00
0.3 | 0.4 | 36.7 | 37.4 | 2017-05-24 | 2:00
0.3 | 0.3 | 36.6 | 37.2 | 2017-05-24 | 3:00
0.3 | 0.4 | 36.4 | 37.1 | 2017-05-24 | 4:00
0.4 | 0.3 | 36.4 | 37 | 2017-05-24 | 5:00
0.3 | 0.3 | 36.1 | 36.8 | 2017-05-24 | 6:00
0.3 | 0.4 | 36.2 | 36.7 | 2017-05-24 | 7:00
0.3 | 15.7 | 44.1 | 60.2 | 2017-05-24 | 8:00
0.3 | 8.8 | 50.9 | 60 | 2017-05-24 | 9:00
0.3 | 3.4 | 53.6 | 57.3 | 2017-05-24 | 10:00
0.3 | 11.9 | 54 | 66.1 | 2017-05-24 | 11:00
0.3 | 0.3 | 54.4 | 54.9 | 2017-05-24 | 12:00
0.3 | 10.2 | 54.2 | 64.6 | 2017-05-24 | 13:00
0.3 | 13.6 | 53.9 | 67.9 | 2017-05-24 | 14:00
0.3 | 4.4 | 54.3 | 59 | 2017-05-24 | 15:00
0.3 | 12.2 | 54.9 | 67.4 | 2017-05-24 | 16:00
0.3 | 25.3 | 54.7 | 80.3 | 2017-05-24 | 17:00
0.4 | 25.2 | 55.2 | 80.8 | 2017-05-24 | 18:00
0.3 | 25.2 | 55.2 | 80.8 | 2017-05-24 | 19:00
0.3 | 25 | 57.2 | 82.5 | 2017-05-24 | 20:00
0.4 | 29.6 | 48.7 | 78.6 | 2017-05-24 | 21:00
0.3 | 31.6 | 54.2 | 86.1 | 2017-05-24 | 22:00
0.4 | 25 | 53.5 | 78.9 | 2017-05-24 | 23:00
0.3 | 16.9 | 36.3 | 53.6 | 2017-05-25 | 0:00
0.3 | 0.3 | 24.3 | 25 | 2017-05-25 | 1:00
0.3 | 0.4 | 36.8 | 37.5 | 2017-05-25 | 2:00
0.4 | 0.3 | 36.5 | 37.3 | 2017-05-25 | 3:00
0.3 | 0.3 | 36.2 | 36.9 | 2017-05-25 | 4:00
0.4 | 0.3 | 36 | 36.6 | 2017-05-25 | 5:00
0.3 | 0.4 | 35.8 | 36.5 | 2017-05-25 | 6:00
0.3 | 0.3 | 23.2 | 23.8 | 2017-05-25 | 7:00
0.3 | 20.4 | 41.5 | 62.1 | 2017-05-25 | 8:00
0.3 | 11.2 | 54.6 | 66.1 | 2017-05-25 | 9:00
0.3 | 8.2 | 56.3 | 64.7 | 2017-05-25 | 10:00
0.3 | 18.8 | 51.2 | 70.4 | 2017-05-25 | 11:00
0.3 | 0.3 | 54.7 | 55.3 | 2017-05-25 | 12:00
0.4 | 8.5 | 53.8 | 62.6 | 2017-05-25 | 13:00
0.3 | 10.3 | 53.3 | 63.9 | 2017-05-25 | 14:00
0.4 | 0.3 | 53.3 | 53.9 | 2017-05-25 | 15:00
0.3 | 15.4 | 53.8 | 69.5 | 2017-05-25 | 16:00
0.4 | 0.3 | 54.1 | 54.9 | 2017-05-25 | 17:00
0.3 | 0.3 | 55.3 | 56 | 2017-05-25 | 18:00
0.4 | 0.3 | 55.8 | 56.4 | 2017-05-25 | 19:00
0.4 | 0.3 | 63.4 | 64 | 2017-05-25 | 20:00
0.3 | 0.3 | 64.8 | 65.3 | 2017-05-25 | 21:00
0.3 | 0.3 | 60.6 | 61.2 | 2017-05-25 | 22:00
0.4 | 0.3 | 56.2 | 56.9 | 2017-05-25 | 23:00
0.3 | 0.3 | 47.8 | 48.5 | 2017-05-26 | 0:00
0.4 | 0.3 | 36.6 | 37.2 | 2017-05-26 | 1:00
0.3 | 0.3 | 38.4 | 39.2 | 2017-05-26 | 2:00
0.4 | 0.3 | 38.2 | 38.8 | 2017-05-26 | 3:00
0.3 | 0.4 | 52.1 | 52.8 | 2017-05-26 | 4:00
0.4 | 0.4 | 36.2 | 36.8 | 2017-05-26 | 5:00
0.3 | 0.4 | 36 | 36.7 | 2017-05-26 | 6:00
0.3 | 0.3 | 35.7 | 36.2 | 2017-05-26 | 7:00
0.3 | 20.4 | 43.8 | 64.6 | 2017-05-26 | 8:00
0.3 | 17.4 | 59.1 | 76.8 | 2017-05-26 | 9:00
0.3 | 24.8 | 47.8 | 72.8 | 2017-05-26 | 10:00
0.3 | 2.2 | 54.8 | 57.5 | 2017-05-26 | 11:00
0.3 | 15.1 | 55.2 | 70.6 | 2017-05-26 | 12:00
0.2 | 13.5 | 54.6 | 68.5 | 2017-05-26 | 13:00
0.3 | 1.8 | 54 | 56.1 | 2017-05-26 | 14:00
0.3 | 7.2 | 54 | 61.5 | 2017-05-26 | 15:00
0.3 | 17.2 | 54.5 | 72 | 2017-05-26 | 16:00
0.4 | 0.3 | 54.5 | 55.2 | 2017-05-26 | 17:00
0.3 | 0.3 | 55.6 | 56.2 | 2017-05-26 | 18:00
0.4 | 0.3 | 59.5 | 60.1 | 2017-05-26 | 19:00
0.3 | 0.3 | 67.6 | 68.2 | 2017-05-26 | 20:00
0.3 | 0.4 | 63.2 | 63.9 | 2017-05-26 | 21:00
0.4 | 0.3 | 59.2 | 59.8 | 2017-05-26 | 22:00
0.3 | 0.3 | 56.1 | 56.8 | 2017-05-26 | 23:00
0.4 | 0.4 | 45 | 45.6 | 2017-05-27 | 0:00
0.3 | 0.3 | 35.5 | 36.2 | 2017-05-27 | 1:00
0.4 | 0.4 | 38.5 | 39.2 | 2017-05-27 | 2:00
0.3 | 0.3 | 38.5 | 39.1 | 2017-05-27 | 3:00
0.4 | 0.3 | 38.5 | 39.1 | 2017-05-27 | 4:00
0.3 | 0.3 | 38.3 | 39 | 2017-05-27 | 5:00
0.4 | 0.4 | 37.8 | 38.5 | 2017-05-27 | 6:00
0.3 | 0.3 | 37.9 | 38.5 | 2017-05-27 | 7:00
0.3 | 20.3 | 42.1 | 62.7 | 2017-05-27 | 8:00
0.3 | 15.1 | 49.4 | 64.9 | 2017-05-27 | 9:00
0.3 | 24.9 | 48.4 | 73.7 | 2017-05-27 | 10:00
0.3 | 25.1 | 49.4 | 74.9 | 2017-05-27 | 11:00
0.3 | 23.2 | 54.7 | 78.1 | 2017-05-27 | 12:00
0.4 | 18.8 | 53.7 | 72.8 | 2017-05-27 | 13:00
0.3 | 11.1 | 53.3 | 64.7 | 2017-05-27 | 14:00
0.3 | 25.1 | 53.9 | 79.2 | 2017-05-27 | 15:00
0.3 | 25.2 | 54.3 | 79.8 | 2017-05-27 | 16:00
0.4 | 25.2 | 54.2 | 79.7 | 2017-05-27 | 17:00
0.3 | 25.2 | 54.6 | 80.2 | 2017-05-27 | 18:00
0.4 | 25 | 56.2 | 81.6 | 2017-05-27 | 19:00
0.3 | 25.1 | 55.7 | 81 | 2017-05-27 | 20:00
0.4 | 25.1 | 50.4 | 75.7 | 2017-05-27 | 21:00
0.3 | 25 | 52 | 77.3 | 2017-05-27 | 22:00
0.4 | 25 | 53.8 | 79.1 | 2017-05-27 | 23:00
0.3 | 16.9 | 35.8 | 53.1 | 2017-05-28 | 0:00
0.4 | 0.4 | 24.5 | 25.2 | 2017-05-28 | 1:00
0.3 | 0.4 | 36.1 | 36.8 | 2017-05-28 | 2:00
0.4 | 0.3 | 36.4 | 37.1 | 2017-05-28 | 3:00
0.3 | 0.3 | 36 | 36.8 | 2017-05-28 | 4:00
0.4 | 0.3 | 26.7 | 27.3 | 2017-05-28 | 5:00
0.3 | 0.3 | 33.2 | 33.9 | 2017-05-28 | 6:00
0.4 | 0.3 | 35.5 | 36.2 | 2017-05-28 | 7:00
0.3 | 15.6 | 40.5 | 56.7 | 2017-05-28 | 8:00
0.3 | 0.8 | 51 | 52.1 | 2017-05-28 | 9:00
0.3 | 9.9 | 54.2 | 64.3 | 2017-05-28 | 10:00
0.3 | 25.1 | 49.1 | 74.5 | 2017-05-28 | 11:00
0.3 | 17.4 | 54.5 | 72.4 | 2017-05-28 | 12:00
0.3 | 23.3 | 53.7 | 77.2 | 2017-05-28 | 13:00
0.3 | 10.6 | 53.3 | 64.2 | 2017-05-28 | 14:00
0.3 | 25.4 | 54 | 79.6 | 2017-05-28 | 15:00
0.3 | 25.4 | 54.1 | 79.7 | 2017-05-28 | 16:00
0.4 | 25.5 | 54.5 | 80.3 | 2017-05-28 | 17:00
0.3 | 25.4 | 55.1 | 80.8 | 2017-05-28 | 18:00
0.3 | 25.2 | 54.8 | 80.2 | 2017-05-28 | 19:00
0.3 | 34.2 | 59 | 93.5 | 2017-05-28 | 20:00
0.3 | 37.6 | 51.7 | 89.4 | 2017-05-28 | 21:00
0.3 | 37.5 | 53 | 90.7 | 2017-05-28 | 22:00
0.3 | 27.9 | 53.3 | 81.7 | 2017-05-28 | 23:00
0.3 | 17 | 36.3 | 53.5 | 2017-05-29 | 0:00
0.4 | 0.3 | 31.4 | 32 | 2017-05-29 | 1:00
0.3 | 0.4 | 36.8 | 37.5 | 2017-05-29 | 2:00
0.3 | 0.3 | 36.7 | 37.3 | 2017-05-29 | 3:00
0.3 | 0.3 | 36.6 | 37.3 | 2017-05-29 | 4:00
0.4 | 0.3 | 36.3 | 37 | 2017-05-29 | 5:00
0.3 | 0.4 | 36.1 | 36.8 | 2017-05-29 | 6:00
0.4 | 0.3 | 35.8 | 36.5 | 2017-05-29 | 7:00
0.3 | 20.5 | 44.1 | 65 | 2017-05-29 | 8:00
0.3 | 15.6 | 60.1 | 76 | 2017-05-29 | 9:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-05-29 | 10:00
21.4 | 0.2 | 26.7 | 48.3 | 2017-05-29 | 11:00
23.3 | 0.3 | 11.4 | 35 | 2017-05-29 | 12:00
0.3 | 0.3 | 59.5 | 60.1 | 2017-05-29 | 13:00
0.3 | 27.1 | 54.4 | 81.9 | 2017-05-29 | 14:00
0.4 | 25.2 | 53.8 | 79.3 | 2017-05-29 | 15:00
0.3 | 25.4 | 54 | 79.7 | 2017-05-29 | 16:00
0.4 | 25.4 | 54.4 | 80.2 | 2017-05-29 | 17:00
0.1 | 8.5 | 18.4 | 27.1 | 2017-05-29 | 18:00
|  |  |  | 2017-05-29 | 19:00
|  |  |  | 2017-05-29 | 20:00
|  |  |  | 2017-05-29 | 21:00
0.1 | 12.5 | 18 | 30.6 | 2017-05-29 | 22:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-05-29 | 23:00
0.3 | 16.9 | 36 | 53.2 | 2017-05-30 | 0:00
0.4 | 0.3 | 31.9 | 32.6 | 2017-05-30 | 1:00
0.3 | 0.4 | 37.2 | 37.9 | 2017-05-30 | 2:00
0.4 | 0.3 | 37.1 | 37.8 | 2017-05-30 | 3:00
0.3 | 0.4 | 36.9 | 37.6 | 2017-05-30 | 4:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.5 | 2017-05-30 | 5:00
0.3 | 0.3 | 36.8 | 37.5 | 2017-05-30 | 6:00
0.4 | 0.3 | 36.7 | 37.4 | 2017-05-30 | 7:00
0.3 | 21 | 41.4 | 62.7 | 2017-05-30 | 8:00
0.4 | 17.8 | 52.6 | 70.7 | 2017-05-30 | 9:00
0.3 | 15 | 54.2 | 69.5 | 2017-05-30 | 10:00
0.3 | 25 | 54 | 79.2 | 2017-05-30 | 11:00
0.3 | 6.7 | 54.3 | 61.2 | 2017-05-30 | 12:00
0.3 | 23.7 | 54.5 | 78.5 | 2017-05-30 | 13:00
0.3 | 12.5 | 55.2 | 68 | 2017-05-30 | 14:00
0.3 | 24 | 55.3 | 79.6 | 2017-05-30 | 15:00
0.4 | 18.6 | 54.6 | 73.5 | 2017-05-30 | 16:00
0.3 | 25.3 | 55.5 | 81.2 | 2017-05-30 | 17:00
0.4 | 25.4 | 55.9 | 81.6 | 2017-05-30 | 18:00
0.3 | 25.3 | 55.2 | 80.8 | 2017-05-30 | 19:00
0.4 | 25.3 | 56.9 | 82.5 | 2017-05-30 | 20:00
0.2 | 38 | 58.8 | 97 | 2017-05-30 | 21:00
0.2 | 37.6 | 54.9 | 92.7 | 2017-05-30 | 22:00
0.3 | 37.4 | 54 | 91.7 | 2017-05-30 | 23:00
0.3 | 25.2 | 36.9 | 62.4 | 2017-05-31 | 0:00
0.3 | 0.3 | 37.6 | 38.3 | 2017-05-31 | 1:00
0.3 | 0.4 | 37.2 | 37.8 | 2017-05-31 | 2:00
0.4 | 0.3 | 37.1 | 37.7 | 2017-05-31 | 3:00
0.4 | 0.4 | 37.1 | 37.8 | 2017-05-31 | 4:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.6 | 2017-05-31 | 5:00
0.3 | 0.4 | 37.2 | 37.8 | 2017-05-31 | 6:00
0.3 | 0.3 | 37.2 | 37.7 | 2017-05-31 | 7:00
0.3 | 20.9 | 41.9 | 63.1 | 2017-05-31 | 8:00
0.3 | 20.4 | 59.5 | 80.2 | 2017-05-31 | 9:00
0.3 | 25 | 48.1 | 73.5 | 2017-05-31 | 10:00
0.2 | 25 | 52.4 | 77.6 | 2017-05-31 | 11:00
0.3 | 25.1 | 54.3 | 79.7 | 2017-05-31 | 12:00
0.3 | 15.4 | 54 | 69.6 | 2017-05-31 | 13:00
0.3 | 23.8 | 53.5 | 77.5 | 2017-05-31 | 14:00
0.3 | 19.1 | 54.1 | 73.5 | 2017-05-31 | 15:00
0.3 | 25.3 | 54.4 | 80 | 2017-05-31 | 16:00
0.4 | 25.3 | 54.5 | 80.1 | 2017-05-31 | 17:00
0.3 | 25.3 | 55.5 | 81.2 | 2017-05-31 | 18:00
0.3 | 25.2 | 55.1 | 80.7 | 2017-05-31 | 19:00
0.3 | 29.6 | 59.5 | 89.4 | 2017-05-31 | 20:00
0.3 | 37.9 | 49.8 | 88.1 | 2017-05-31 | 21:00
0.3 | 37.6 | 54.7 | 92.7 | 2017-05-31 | 22:00
0.3 | 37.8 | 54 | 92.2 | 2017-05-31 | 23:00
0.4 | 25.5 | 36.4 | 62.2 | 2017-06-01 | 0:00
0.3 | 0.4 | 32.1 | 32.8 | 2017-06-01 | 1:00
0.4 | 0.3 | 37.3 | 38 | 2017-06-01 | 2:00
0.3 | 0.4 | 37.3 | 38 | 2017-06-01 | 3:00
0.3 | 0.3 | 37.2 | 37.9 | 2017-06-01 | 4:00
0.3 | 0.4 | 37.1 | 37.8 | 2017-06-01 | 5:00
0.4 | 0.3 | 37 | 37.6 | 2017-06-01 | 6:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.5 | 2017-06-01 | 7:00
0.3 | 21.1 | 45.1 | 66.5 | 2017-06-01 | 8:00
0.3 | 28.1 | 56.6 | 84.9 | 2017-06-01 | 9:00
0.3 | 25.2 | 48.1 | 73.6 | 2017-06-01 | 10:00
0.3 | 25.1 | 53.3 | 78.7 | 2017-06-01 | 11:00
0.3 | 25.2 | 54.9 | 80.4 | 2017-06-01 | 12:00
0.3 | 25.1 | 53.4 | 78.9 | 2017-06-01 | 13:00
0.4 | 25.1 | 53.8 | 79.2 | 2017-06-01 | 14:00
0.3 | 25.5 | 54.8 | 80.6 | 2017-06-01 | 15:00
0.3 | 25.5 | 54.6 | 80.5 | 2017-06-01 | 16:00
0.4 | 25.4 | 55 | 80.7 | 2017-06-01 | 17:00
0.3 | 28.4 | 55.9 | 84.8 | 2017-06-01 | 18:00
0.3 | 38 | 54.9 | 93.2 | 2017-06-01 | 19:00
0.4 | 37.8 | 57.6 | 95.7 | 2017-06-01 | 20:00
0.3 | 37.8 | 55 | 93.2 | 2017-06-01 | 21:00
0.4 | 37.8 | 51 | 89.2 | 2017-06-01 | 22:00
0.3 | 37.9 | 54.7 | 92.9 | 2017-06-01 | 23:00
0.3 | 25.5 | 36.3 | 62 | 2017-06-02 | 0:00
0.3 | 0.3 | 32 | 32.7 | 2017-06-02 | 1:00
0.3 | 0.4 | 37.4 | 38 | 2017-06-02 | 2:00
0.3 | 0.3 | 37.2 | 37.8 | 2017-06-02 | 3:00
0.4 | 0.4 | 37.2 | 37.8 | 2017-06-02 | 4:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.6 | 2017-06-02 | 5:00
0.3 | 0.4 | 36.9 | 37.6 | 2017-06-02 | 6:00
0.3 | 0.3 | 36.7 | 37.4 | 2017-06-02 | 7:00
0.3 | 20.8 | 41.4 | 62.6 | 2017-06-02 | 8:00
0.3 | 25.5 | 59 | 84.8 | 2017-06-02 | 9:00
0.3 | 26.9 | 50.8 | 78 | 2017-06-02 | 10:00
0.3 | 34.5 | 50.3 | 85.1 | 2017-06-02 | 11:00
0.3 | 25.2 | 54.9 | 80.3 | 2017-06-02 | 12:00
0.3 | 25.3 | 55 | 80.6 | 2017-06-02 | 13:00
0.3 | 25.5 | 55 | 80.8 | 2017-06-02 | 14:00
0.4 | 26.1 | 55 | 81.5 | 2017-06-02 | 15:00
0.3 | 38.6 | 55.1 | 94 | 2017-06-02 | 16:00
0.3 | 36.8 | 55.4 | 92.5 | 2017-06-02 | 17:00
0.3 | 25.5 | 55.9 | 81.7 | 2017-06-02 | 18:00
0.4 | 25.4 | 55.3 | 81 | 2017-06-02 | 19:00
0.3 | 37.3 | 57.7 | 95.3 | 2017-06-02 | 20:00
0.3 | 37.7 | 55.7 | 93.8 | 2017-06-02 | 21:00
0.3 | 37.5 | 53.2 | 91 | 2017-06-02 | 22:00
0.3 | 32 | 54.9 | 87.2 | 2017-06-02 | 23:00
0.4 | 16.9 | 36.3 | 53.4 | 2017-06-03 | 0:00
0.3 | 0.3 | 33.1 | 33.8 | 2017-06-03 | 1:00
0.3 | 0.4 | 36.9 | 37.5 | 2017-06-03 | 2:00
0.3 | 0.3 | 36.8 | 37.6 | 2017-06-03 | 3:00
0.3 | 0.4 | 36.7 | 37.4 | 2017-06-03 | 4:00
0.3 | 0.3 | 36.7 | 37.3 | 2017-06-03 | 5:00
0.4 | 0.3 | 37 | 37.6 | 2017-06-03 | 6:00
0.3 | 0.3 | 36.8 | 37.5 | 2017-06-03 | 7:00
0.3 | 21 | 41.5 | 62.9 | 2017-06-03 | 8:00
0.3 | 31.3 | 57.5 | 89.1 | 2017-06-03 | 9:00
0.4 | 25 | 49.5 | 74.7 | 2017-06-03 | 10:00
0.2 | 32.8 | 50.2 | 83.4 | 2017-06-03 | 11:00
0.4 | 17.7 | 55.6 | 73.7 | 2017-06-03 | 12:00
0.3 | 25.4 | 54.5 | 80.2 | 2017-06-03 | 13:00
0.4 | 25.5 | 54.4 | 80.2 | 2017-06-03 | 14:00
0.3 | 25.6 | 54.8 | 80.8 | 2017-06-03 | 15:00
0.4 | 25.7 | 55.4 | 81.5 | 2017-06-03 | 16:00
0.3 | 25.8 | 56.1 | 82.3 | 2017-06-03 | 17:00
0.4 | 38.6 | 56.5 | 95.5 | 2017-06-03 | 18:00
0.3 | 38.4 | 56.1 | 95 | 2017-06-03 | 19:00
0.4 | 38.3 | 55.4 | 94 | 2017-06-03 | 20:00
0.3 | 38.1 | 50.3 | 88.8 | 2017-06-03 | 21:00
0.4 | 38.1 | 57.9 | 96.2 | 2017-06-03 | 22:00
0.3 | 37.8 | 56.9 | 94.9 | 2017-06-03 | 23:00
0.4 | 25.5 | 38 | 63.9 | 2017-06-04 | 0:00
0.3 | 0.4 | 32 | 32.7 | 2017-06-04 | 1:00
0.4 | 0.3 | 37.1 | 37.7 | 2017-06-04 | 2:00
0.3 | 0.4 | 37 | 37.7 | 2017-06-04 | 3:00
0.4 | 0.3 | 37.2 | 37.7 | 2017-06-04 | 4:00
0.3 | 0.4 | 37 | 37.7 | 2017-06-04 | 5:00
0.4 | 0.3 | 36.9 | 37.6 | 2017-06-04 | 6:00
0.3 | 0.3 | 36.8 | 37.4 | 2017-06-04 | 7:00
0.4 | 21.3 | 45.4 | 67 | 2017-06-04 | 8:00
0.3 | 39.2 | 59.3 | 98.7 | 2017-06-04 | 9:00
0.3 | 25.6 | 54.3 | 80.2 | 2017-06-04 | 10:00
0.3 | 37.7 | 54.7 | 92.6 | 2017-06-04 | 11:00
0.3 | 20 | 55.6 | 76 | 2017-06-04 | 12:00
0.4 | 30.2 | 55.2 | 85.7 | 2017-06-04 | 13:00
0.3 | 33.7 | 54.5 | 88.5 | 2017-06-04 | 14:00
0.3 | 26.3 | 54.4 | 81 | 2017-06-04 | 15:00
0.4 | 38.4 | 55.4 | 94.2 | 2017-06-04 | 16:00
0.3 | 38.6 | 56 | 94.9 | 2017-06-04 | 17:00
0.4 | 38.3 | 56.1 | 94.8 | 2017-06-04 | 18:00
0.3 | 38.2 | 55.6 | 94.2 | 2017-06-04 | 19:00
0.4 | 38.1 | 58 | 96.5 | 2017-06-04 | 20:00
0.3 | 37.8 | 52.1 | 90.3 | 2017-06-04 | 21:00
0.4 | 37.6 | 53.2 | 91.2 | 2017-06-04 | 22:00
0.3 | 37.6 | 54.9 | 92.9 | 2017-06-04 | 23:00
0.4 | 25.3 | 36.3 | 61.9 | 2017-06-05 | 0:00
0.3 | 0.3 | 31.8 | 32.4 | 2017-06-05 | 1:00
0.4 | 0.3 | 36.8 | 37.5 | 2017-06-05 | 2:00
0.3 | 0.3 | 36.7 | 37.3 | 2017-06-05 | 3:00
0.4 | 0.3 | 36.6 | 37.3 | 2017-06-05 | 4:00
0.3 | 0.3 | 36.6 | 37.2 | 2017-06-05 | 5:00
0.4 | 0.3 | 36.1 | 36.9 | 2017-06-05 | 6:00
0.3 | 0.3 | 35.9 | 36.5 | 2017-06-05 | 7:00
0.3 | 20.3 | 41 | 61.7 | 2017-06-05 | 8:00
0.4 | 20.5 | 56.7 | 77.5 | 2017-06-05 | 9:00
0.4 | 24.9 | 49.7 | 74.9 | 2017-06-05 | 10:00
0.3 | 25 | 54.8 | 80.1 | 2017-06-05 | 11:00
0.3 | 25 | 53.9 | 79.1 | 2017-06-05 | 12:00
0.3 | 25.1 | 54 | 79.3 | 2017-06-05 | 13:00
0.3 | 25.1 | 54.2 | 79.7 | 2017-06-05 | 14:00
0.3 | 25.3 | 54.3 | 79.9 | 2017-06-05 | 15:00
0.4 | 25.4 | 54.7 | 80.3 | 2017-06-05 | 16:00
0.3 | 25.5 | 54.9 | 80.8 | 2017-06-05 | 17:00
0.4 | 25.4 | 55.2 | 80.8 | 2017-06-05 | 18:00
0.3 | 25.4 | 55.9 | 81.6 | 2017-06-05 | 19:00
0.4 | 32.6 | 54.3 | 87.2 | 2017-06-05 | 20:00
0.3 | 38 | 50.6 | 88.9 | 2017-06-05 | 21:00
0.4 | 37.5 | 54.6 | 92.4 | 2017-06-05 | 22:00
0.3 | 37.8 | 53.8 | 91.9 | 2017-06-05 | 23:00
0.4 | 25.2 | 35.9 | 61.5 | 2017-06-06 | 0:00
0.3 | 0.3 | 28.9 | 29.6 | 2017-06-06 | 1:00
0.4 | 0.4 | 36.8 | 37.5 | 2017-06-06 | 2:00
0.3 | 0.3 | 36.6 | 37.1 | 2017-06-06 | 3:00
0.4 | 0.4 | 36.5 | 37.1 | 2017-06-06 | 4:00
0.3 | 0.3 | 36.2 | 36.9 | 2017-06-06 | 5:00
0.4 | 0.4 | 36.1 | 36.7 | 2017-06-06 | 6:00
0.3 | 0.3 | 35.9 | 36.5 | 2017-06-06 | 7:00
0.3 | 20.5 | 40.7 | 61.6 | 2017-06-06 | 8:00
0.3 | 16.2 | 50.5 | 66.9 | 2017-06-06 | 9:00
0.3 | 24.9 | 50.2 | 75.4 | 2017-06-06 | 10:00
0.3 | 7.2 | 54.7 | 62.2 | 2017-06-06 | 11:00
0.4 | 25.3 | 55 | 80.6 | 2017-06-06 | 12:00
0.4 | 25.3 | 54.1 | 79.8 | 2017-06-06 | 13:00
0.3 | 25.3 | 53.9 | 79.5 | 2017-06-06 | 14:00
0.3 | 25.2 | 53.7 | 79.3 | 2017-06-06 | 15:00
0.3 | 25.5 | 54.6 | 80.3 | 2017-06-06 | 16:00
0.4 | 25.3 | 54.4 | 80.1 | 2017-06-06 | 17:00
0.3 | 25.3 | 55 | 80.7 | 2017-06-06 | 18:00
0.3 | 25.3 | 55.1 | 80.7 | 2017-06-06 | 19:00
0.3 | 37.9 | 50.3 | 88.5 | 2017-06-06 | 20:00
0.3 | 37.7 | 47.8 | 85.9 | 2017-06-06 | 21:00
0.4 | 37.6 | 55.2 | 93 | 2017-06-06 | 22:00
0.3 | 37.6 | 53.7 | 91.6 | 2017-06-06 | 23:00
0.3 | 25.2 | 36.2 | 61.7 | 2017-06-07 | 0:00
0.3 | 0.3 | 25.4 | 26.1 | 2017-06-07 | 1:00
0.4 | 0.3 | 36.9 | 37.6 | 2017-06-07 | 2:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.5 | 2017-06-07 | 3:00
0.4 | 0.4 | 36.9 | 37.6 | 2017-06-07 | 4:00
0.3 | 0.3 | 36.8 | 37.4 | 2017-06-07 | 5:00
0.3 | 0.3 | 36.7 | 37.3 | 2017-06-07 | 6:00
0.3 | 0.4 | 36.7 | 37.5 | 2017-06-07 | 7:00
0.4 | 20.9 | 42 | 63.3 | 2017-06-07 | 8:00
0.3 | 19.1 | 54.6 | 74 | 2017-06-07 | 9:00
0.3 | 24.9 | 50 | 75.2 | 2017-06-07 | 10:00
0.3 | 24.9 | 52.8 | 78 | 2017-06-07 | 11:00
0.3 | 25.1 | 55.1 | 80.4 | 2017-06-07 | 12:00
0.3 | 25.1 | 54.9 | 80.3 | 2017-06-07 | 13:00
0.3 | 25 | 54.3 | 79.6 | 2017-06-07 | 14:00
0.3 | 25.1 | 54.2 | 79.6 | 2017-06-07 | 15:00
0.3 | 25.2 | 54.5 | 80 | 2017-06-07 | 16:00
0.3 | 25.1 | 54.8 | 80.2 | 2017-06-07 | 17:00
0.3 | 25 | 55.4 | 80.7 | 2017-06-07 | 18:00
0.3 | 25 | 55.3 | 80.5 | 2017-06-07 | 19:00
0.3 | 24.9 | 53.5 | 78.8 | 2017-06-07 | 20:00
0.3 | 37.3 | 48.5 | 86.2 | 2017-06-07 | 21:00
0.3 | 37.1 | 53.8 | 91.3 | 2017-06-07 | 22:00
0.3 | 37.2 | 52.8 | 90.4 | 2017-06-07 | 23:00
0.3 | 18.8 | 35.9 | 55.1 | 2017-06-08 | 0:00
0.3 | 0.3 | 28.2 | 28.9 | 2017-06-08 | 1:00
0.4 | 0.3 | 37 | 37.6 | 2017-06-08 | 2:00
0.3 | 0.3 | 37.2 | 37.8 | 2017-06-08 | 3:00
0.3 | 0.4 | 37 | 37.6 | 2017-06-08 | 4:00
0.4 | 0.3 | 37 | 37.6 | 2017-06-08 | 5:00
0.3 | 0.3 | 36.8 | 37.4 | 2017-06-08 | 6:00
0.3 | 0.3 | 36.6 | 37.3 | 2017-06-08 | 7:00
0.3 | 21.3 | 42 | 63.6 | 2017-06-08 | 8:00
0.3 | 22.1 | 53.8 | 76.2 | 2017-06-08 | 9:00
0.3 | 25 | 46.7 | 72.1 | 2017-06-08 | 10:00
0.4 | 25.1 | 54.5 | 80.2 | 2017-06-08 | 11:00
0.3 | 25.4 | 54.3 | 79.9 | 2017-06-08 | 12:00
0.3 | 25.3 | 53.9 | 79.6 | 2017-06-08 | 13:00
0.3 | 25.3 | 53.8 | 79.5 | 2017-06-08 | 14:00
0.1 | 8.5 | 18.3 | 26.9 | 2017-06-08 | 15:00
0.3 | 25.4 | 55 | 80.8 | 2017-06-08 | 16:00
0.3 | 32.3 | 55.3 | 87.8 | 2017-06-08 | 17:00
0.2 | 25.4 | 37 | 62.6 | 2017-06-08 | 18:00
0.3 | 16.9 | 37.1 | 54.2 | 2017-06-08 | 19:00
0.2 | 37.8 | 54.8 | 92.8 | 2017-06-08 | 20:00
0.4 | 37.6 | 53.9 | 91.9 | 2017-06-08 | 21:00
0.3 | 37.4 | 54.3 | 92 | 2017-06-08 | 22:00
0.3 | 37.5 | 54.3 | 92.2 | 2017-06-08 | 23:00
0.4 | 25.3 | 36.3 | 62.1 | 2017-06-09 | 0:00
0.3 | 0.4 | 26.8 | 27.6 | 2017-06-09 | 1:00
0.4 | 0.3 | 37.3 | 37.9 | 2017-06-09 | 2:00
0.3 | 0.3 | 37.2 | 37.9 | 2017-06-09 | 3:00
0.4 | 0.3 | 36.7 | 37.4 | 2017-06-09 | 4:00
0.3 | 0.3 | 36.6 | 37.4 | 2017-06-09 | 5:00
0.4 | 0.3 | 36.5 | 37.2 | 2017-06-09 | 6:00
0.3 | 0.3 | 36.4 | 36.9 | 2017-06-09 | 7:00
0.3 | 20.9 | 40.5 | 61.8 | 2017-06-09 | 8:00
0.4 | 20.7 | 54.7 | 75.8 | 2017-06-09 | 9:00
0.3 | 24.9 | 48.5 | 73.8 | 2017-06-09 | 10:00
0.3 | 25.1 | 50.8 | 76.1 | 2017-06-09 | 11:00
0.3 | 25.2 | 54.9 | 80.4 | 2017-06-09 | 12:00
0.3 | 25.3 | 54.4 | 79.9 | 2017-06-09 | 13:00
0.3 | 25.3 | 53.9 | 79.5 | 2017-06-09 | 14:00
0.3 | 25.3 | 54.6 | 80.2 | 2017-06-09 | 15:00
0.3 | 25.4 | 55.4 | 81.1 | 2017-06-09 | 16:00
0.3 | 36.7 | 55.1 | 92.2 | 2017-06-09 | 17:00
0.3 | 38.1 | 55.5 | 93.9 | 2017-06-09 | 18:00
0.3 | 37.8 | 55.5 | 93.6 | 2017-06-09 | 19:00
0.3 | 37.8 | 58.7 | 96.7 | 2017-06-09 | 20:00
0.3 | 37.7 | 53.2 | 91.3 | 2017-06-09 | 21:00
0.3 | 37.3 | 54.7 | 92.4 | 2017-06-09 | 22:00
0.3 | 37.6 | 53.8 | 91.8 | 2017-06-09 | 23:00
0.4 | 25.4 | 36.6 | 62.4 | 2017-06-10 | 0:00
0.3 | 0.4 | 31.5 | 32.1 | 2017-06-10 | 1:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.6 | 2017-06-10 | 2:00
0.3 | 0.4 | 36.8 | 37.4 | 2017-06-10 | 3:00
0.4 | 0.3 | 36.7 | 37.4 | 2017-06-10 | 4:00
0.3 | 0.4 | 36.7 | 37.3 | 2017-06-10 | 5:00
0.4 | 0.3 | 36.5 | 37.1 | 2017-06-10 | 6:00
0.3 | 0.4 | 36.6 | 37.2 | 2017-06-10 | 7:00
0.3 | 20.7 | 41.5 | 62.5 | 2017-06-10 | 8:00
0.3 | 16.6 | 52.8 | 69.8 | 2017-06-10 | 9:00
0.3 | 24.9 | 50.9 | 76.3 | 2017-06-10 | 10:00
0.3 | 25 | 54.8 | 80.1 | 2017-06-10 | 11:00
0.3 | 25.1 | 54.3 | 79.7 | 2017-06-10 | 12:00
0.3 | 25.2 | 54.6 | 80 | 2017-06-10 | 13:00
0.3 | 25.1 | 54.2 | 79.7 | 2017-06-10 | 14:00
0.3 | 25.2 | 54.5 | 80.2 | 2017-06-10 | 15:00
0.3 | 25.5 | 55.2 | 81 | 2017-06-10 | 16:00
0.4 | 25.5 | 55.5 | 81.5 | 2017-06-10 | 17:00
0.3 | 36.6 | 56 | 92.9 | 2017-06-10 | 18:00
0.1 | 12.6 | 18.6 | 31.5 | 2017-06-10 | 19:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-10 | 20:00
0.3 | 37.6 | 50.1 | 88 | 2017-06-10 | 21:00
0.3 | 37.5 | 53.1 | 91 | 2017-06-10 | 22:00
0.3 | 37.7 | 54.1 | 92 | 2017-06-10 | 23:00
0.4 | 25.4 | 36.3 | 62 | 2017-06-11 | 0:00
0.3 | 0.3 | 33.9 | 34.6 | 2017-06-11 | 1:00
0.3 | 0.4 | 37 | 37.8 | 2017-06-11 | 2:00
0.3 | 0.3 | 36.6 | 37.3 | 2017-06-11 | 3:00
0.3 | 0.3 | 36.5 | 37.1 | 2017-06-11 | 4:00
0.3 | 0.3 | 36.3 | 37 | 2017-06-11 | 5:00
0.4 | 0.4 | 36.2 | 37 | 2017-06-11 | 6:00
0.3 | 0.3 | 36.2 | 36.8 | 2017-06-11 | 7:00
0.4 | 20.6 | 44.3 | 65.2 | 2017-06-11 | 8:00
0.3 | 18.4 | 52 | 70.7 | 2017-06-11 | 9:00
0.3 | 25 | 49.5 | 74.8 | 2017-06-11 | 10:00
0.2 | 16.6 | 36.2 | 53 | 2017-06-11 | 11:00
0.3 | 25.2 | 54.1 | 79.6 | 2017-06-11 | 12:00
0.3 | 25.3 | 54.5 | 80.1 | 2017-06-11 | 13:00
0.3 | 25.4 | 54.4 | 80 | 2017-06-11 | 14:00
0.4 | 34.2 | 54.9 | 89.4 | 2017-06-11 | 15:00
0.3 | 38.5 | 55.3 | 94.1 | 2017-06-11 | 16:00
0.4 | 30.6 | 55.4 | 86.3 | 2017-06-11 | 17:00
0.3 | 32.5 | 55.6 | 88.5 | 2017-06-11 | 18:00
0.4 | 38.1 | 55.3 | 93.8 | 2017-06-11 | 19:00
0.3 | 38 | 59.5 | 97.8 | 2017-06-11 | 20:00
0.3 | 37.7 | 46.4 | 84.4 | 2017-06-11 | 21:00
0.3 | 37.6 | 53.8 | 91.7 | 2017-06-11 | 22:00
0.3 | 37.6 | 53.2 | 91.1 | 2017-06-11 | 23:00
0.3 | 25.3 | 36.1 | 61.7 | 2017-06-12 | 0:00
0.3 | 0.3 | 34 | 34.6 | 2017-06-12 | 1:00
0.4 | 0.3 | 37.1 | 37.8 | 2017-06-12 | 2:00
0.3 | 0.3 | 37.3 | 38 | 2017-06-12 | 3:00
0.4 | 0.4 | 37.2 | 37.9 | 2017-06-12 | 4:00
0.3 | 0.3 | 37.1 | 37.8 | 2017-06-12 | 5:00
0.3 | 0.3 | 37 | 37.6 | 2017-06-12 | 6:00
0.3 | 0.3 | 36.7 | 37.5 | 2017-06-12 | 7:00
0.4 | 21.2 | 41.9 | 63.3 | 2017-06-12 | 8:00
0.3 | 21.3 | 53.5 | 75.1 | 2017-06-12 | 9:00
0.3 | 24.9 | 51.2 | 76.5 | 2017-06-12 | 10:00
0.3 | 24.9 | 55 | 80.4 | 2017-06-12 | 11:00
0.3 | 25 | 54.1 | 79.4 | 2017-06-12 | 12:00
0.3 | 25.2 | 54.4 | 79.9 | 2017-06-12 | 13:00
0.3 | 25.2 | 54 | 79.5 | 2017-06-12 | 14:00
0.4 | 25.3 | 54.8 | 80.5 | 2017-06-12 | 15:00
0.3 | 25.4 | 54.9 | 80.6 | 2017-06-12 | 16:00
0.3 | 25.4 | 55 | 80.7 | 2017-06-12 | 17:00
0.4 | 25.3 | 55.2 | 80.9 | 2017-06-12 | 18:00
0.3 | 32 | 56.2 | 88.7 | 2017-06-12 | 19:00
0.4 | 38 | 57.8 | 96.2 | 2017-06-12 | 20:00
0.3 | 37.7 | 47.7 | 85.7 | 2017-06-12 | 21:00
0.3 | 37.7 | 54.8 | 92.7 | 2017-06-12 | 22:00
0.3 | 38 | 54.3 | 92.6 | 2017-06-12 | 23:00
0.4 | 25.3 | 36.5 | 62 | 2017-06-13 | 0:00
0.3 | 0.3 | 35.4 | 36 | 2017-06-13 | 1:00
0.3 | 0.4 | 37.1 | 37.9 | 2017-06-13 | 2:00
0.3 | 0.3 | 37 | 37.6 | 2017-06-13 | 3:00
0.4 | 0.3 | 37.2 | 37.9 | 2017-06-13 | 4:00
0.3 | 0.3 | 37.1 | 37.9 | 2017-06-13 | 5:00
0.4 | 0.4 | 37.1 | 37.8 | 2017-06-13 | 6:00
0.3 | 0.3 | 36.8 | 37.5 | 2017-06-13 | 7:00
0.3 | 21.3 | 45.4 | 67.1 | 2017-06-13 | 8:00
0.3 | 32.3 | 57.7 | 90.3 | 2017-06-13 | 9:00
0.3 | 25.4 | 48 | 73.6 | 2017-06-13 | 10:00
0.3 | 22.7 | 52.9 | 75.9 | 2017-06-13 | 11:00
0.4 | 25.3 | 54.1 | 79.7 | 2017-06-13 | 12:00
0.3 | 23.5 | 54.1 | 78 | 2017-06-13 | 13:00
0.3 | 12.4 | 53.8 | 66.5 | 2017-06-13 | 14:00
0.3 | 7.2 | 54 | 61.5 | 2017-06-13 | 15:00
0.3 | 25.5 | 54.4 | 80.2 | 2017-06-13 | 16:00
0.3 | 25.3 | 54.1 | 79.8 | 2017-06-13 | 17:00
0.4 | 25.2 | 54.6 | 80.2 | 2017-06-13 | 18:00
0.3 | 25.2 | 55 | 80.5 | 2017-06-13 | 19:00
0.4 | 25.2 | 55.4 | 81 | 2017-06-13 | 20:00
0.3 | 30.8 | 52 | 83.1 | 2017-06-13 | 21:00
0.3 | 37.5 | 54 | 91.9 | 2017-06-13 | 22:00
0.3 | 37.8 | 53.3 | 91.4 | 2017-06-13 | 23:00
0.3 | 25.3 | 35.6 | 61.2 | 2017-06-14 | 0:00
0.3 | 0.3 | 26 | 26.7 | 2017-06-14 | 1:00
0.4 | 0.4 | 36.9 | 37.6 | 2017-06-14 | 2:00
0.3 | 0.4 | 37 | 37.7 | 2017-06-14 | 3:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.5 | 2017-06-14 | 4:00
0.3 | 0.3 | 36.7 | 37.5 | 2017-06-14 | 5:00
0.4 | 0.3 | 36.5 | 37.3 | 2017-06-14 | 6:00
0.1 | 0.1 | 11.9 | 12.2 | 2017-06-14 | 7:00
0.3 | 21 | 44.3 | 65.8 | 2017-06-14 | 8:00
0.3 | 20.9 | 51.5 | 72.6 | 2017-06-14 | 9:00
0.3 | 24.9 | 54.1 | 79.2 | 2017-06-14 | 10:00
0.4 | 24.9 | 50.9 | 76.1 | 2017-06-14 | 11:00
0.3 | 7.9 | 54.7 | 62.9 | 2017-06-14 | 12:00
0.3 | 25.2 | 54.1 | 79.6 | 2017-06-14 | 13:00
0.3 | 10 | 54.1 | 64.5 | 2017-06-14 | 14:00
0.4 | 25.2 | 54 | 79.5 | 2017-06-14 | 15:00
0.3 | 25.4 | 54.6 | 80.2 | 2017-06-14 | 16:00
0.4 | 25.4 | 54.7 | 80.5 | 2017-06-14 | 17:00
0.3 | 37.4 | 55.3 | 93 | 2017-06-14 | 18:00
0.4 | 38.1 | 55.1 | 93.6 | 2017-06-14 | 19:00
0.3 | 38.1 | 57.3 | 95.8 | 2017-06-14 | 20:00
0.4 | 38 | 49.9 | 88.3 | 2017-06-14 | 21:00
0.3 | 37.9 | 53.3 | 91.5 | 2017-06-14 | 22:00
0.4 | 37.7 | 53.4 | 91.5 | 2017-06-14 | 23:00
0.3 | 25.3 | 35.9 | 61.6 | 2017-06-15 | 0:00
0.4 | 0.3 | 33.5 | 34.3 | 2017-06-15 | 1:00
0.3 | 0.4 | 39.6 | 40.4 | 2017-06-15 | 2:00
0.4 | 0.3 | 54.4 | 55 | 2017-06-15 | 3:00
0.3 | 0.3 | 54.2 | 54.9 | 2017-06-15 | 4:00
0.4 | 0.3 | 54.1 | 54.7 | 2017-06-15 | 5:00
0.3 | 0.4 | 53.7 | 54.5 | 2017-06-15 | 6:00
0.4 | 0.3 | 53.4 | 54 | 2017-06-15 | 7:00
0.3 | 21.1 | 56.5 | 77.9 | 2017-06-15 | 8:00
0.3 | 41.9 | 59.5 | 101.7 | 2017-06-15 | 9:00
0.3 | 20.3 | 61.1 | 81.6 | 2017-06-15 | 10:00
0.4 | 37.8 | 58.1 | 96.3 | 2017-06-15 | 11:00
0.3 | 27 | 54.9 | 82.2 | 2017-06-15 | 12:00
0.3 | 30.8 | 53.8 | 84.8 | 2017-06-15 | 13:00
0.3 | 26.8 | 53.7 | 80.7 | 2017-06-15 | 14:00
0.3 | 30.3 | 53.7 | 84.2 | 2017-06-15 | 15:00
0.4 | 35.9 | 54.3 | 90.6 | 2017-06-15 | 16:00
0.3 | 30.4 | 54.4 | 85.1 | 2017-06-15 | 17:00
0.4 | 37.8 | 55 | 93 | 2017-06-15 | 18:00
0.3 | 37.9 | 55.6 | 93.8 | 2017-06-15 | 19:00
0.4 | 37.7 | 57.2 | 95.4 | 2017-06-15 | 20:00
0.3 | 37.7 | 50.3 | 88.5 | 2017-06-15 | 21:00
0.4 | 37.6 | 54.7 | 92.7 | 2017-06-15 | 22:00
0.3 | 37.6 | 53.7 | 91.5 | 2017-06-15 | 23:00
0.4 | 25.5 | 36.5 | 62.1 | 2017-06-16 | 0:00
0.3 | 0.4 | 24.1 | 24.7 | 2017-06-16 | 1:00
0.4 | 0.3 | 37 | 37.7 | 2017-06-16 | 2:00
0.3 | 0.4 | 36.8 | 37.5 | 2017-06-16 | 3:00
0.4 | 0.3 | 36.9 | 37.6 | 2017-06-16 | 4:00
0.3 | 0.4 | 37 | 25 | 2017-06-16 | 5:00
0.4 | 0.3 | 36.8 | 37.5 | 2017-06-16 | 6:00
0.3 | 0.4 | 36.7 | 37.4 | 2017-06-16 | 7:00
0.4 | 21.1 | 41.7 | 63.1 | 2017-06-16 | 8:00
0.3 | 25.3 | 54.4 | 79.8 | 2017-06-16 | 9:00
0.2 | 30.9 | 46.4 | 77.5 | 2017-06-16 | 10:00
0.3 | 16.9 | 51.3 | 68.5 | 2017-06-16 | 11:00
0.3 | 24.8 | 54.4 | 79.6 | 2017-06-16 | 12:00
|  |  |  | 2017-06-16 | 13:00
0.1 | 1.1 | 17.8 | 19 | 2017-06-16 | 14:00
0.3 | 22.2 | 53.6 | 76.2 | 2017-06-16 | 15:00
0.3 | 25 | 53.5 | 78.8 | 2017-06-16 | 16:00
0.4 | 37.6 | 53.7 | 91.7 | 2017-06-16 | 17:00
0.3 | 37.4 | 54.4 | 92.2 | 2017-06-16 | 18:00
0.3 | 37.4 | 56 | 93.8 | 2017-06-16 | 19:00
0.3 | 37.4 | 59 | 96.6 | 2017-06-16 | 20:00
0.4 | 37.3 | 46.8 | 84.5 | 2017-06-16 | 21:00
0.3 | 37.2 | 54.5 | 92.1 | 2017-06-16 | 22:00
0.4 | 37.6 | 53.8 | 91.7 | 2017-06-16 | 23:00
0.3 | 25.2 | 36.1 | 61.6 | 2017-06-17 | 0:00
0.3 | 0.3 | 34.3 | 35.1 | 2017-06-17 | 1:00
0.3 | 0.3 | 37 | 37.6 | 2017-06-17 | 2:00
0.4 | 0.4 | 37 | 37.6 | 2017-06-17 | 3:00
0.3 | 0.3 | 37 | 37.6 | 2017-06-17 | 4:00
0.4 | 0.3 | 36.9 | 37.7 | 2017-06-17 | 5:00
0.3 | 0.3 | 37 | 37.6 | 2017-06-17 | 6:00
0.3 | 0.3 | 36.8 | 37.5 | 2017-06-17 | 7:00
0.3 | 21 | 41.5 | 62.9 | 2017-06-17 | 8:00
0.4 | 35.3 | 59.1 | 94.8 | 2017-06-17 | 9:00
0.3 | 30.3 | 49.8 | 80.4 | 2017-06-17 | 10:00
0.3 | 17.6 | 51 | 69 | 2017-06-17 | 11:00
0.3 | 25 | 54.4 | 79.7 | 2017-06-17 | 12:00
0.3 | 21.4 | 54 | 75.7 | 2017-06-17 | 13:00
0.3 | 20 | 53.7 | 74 | 2017-06-17 | 14:00
0.3 | 25 | 53.9 | 79.1 | 2017-06-17 | 15:00
0.3 | 25.1 | 54 | 79.4 | 2017-06-17 | 16:00
0.3 | 25.1 | 54.6 | 80 | 2017-06-17 | 17:00
0.3 | 37.6 | 55 | 93 | 2017-06-17 | 18:00
0.3 | 26.6 | 54.7 | 81.7 | 2017-06-17 | 19:00
0.3 | 31.5 | 57 | 88.8 | 2017-06-17 | 20:00
0.3 | 37.5 | 47.2 | 85 | 2017-06-17 | 21:00
0.4 | 37.2 | 54.4 | 91.9 | 2017-06-17 | 22:00
0.4 | 37.3 | 53.1 | 90.8 | 2017-06-17 | 23:00
0.3 | 25.2 | 36 | 61.5 | 2017-06-18 | 0:00
0.4 | 0.3 | 31.6 | 32.4 | 2017-06-18 | 1:00
0.3 | 0.3 | 36.6 | 37.2 | 2017-06-18 | 2:00
0.4 | 0.3 | 36.5 | 37.2 | 2017-06-18 | 3:00
0.3 | 0.4 | 36.4 | 37.1 | 2017-06-18 | 4:00
0.4 | 0.3 | 36.6 | 37.2 | 2017-06-18 | 5:00
0.3 | 0.3 | 36.6 | 37.3 | 2017-06-18 | 6:00
0.4 | 0.3 | 36.4 | 37 | 2017-06-18 | 7:00
0.3 | 20.7 | 41.3 | 62.4 | 2017-06-18 | 8:00
0.4 | 20.7 | 52.3 | 73.4 | 2017-06-18 | 9:00
0.3 | 25.5 | 49 | 74.7 | 2017-06-18 | 10:00
0.3 | 25.2 | 52.7 | 78.1 | 2017-06-18 | 11:00
0.3 | 25.2 | 55 | 80.6 | 2017-06-18 | 12:00
0.3 | 25.3 | 54.1 | 79.7 | 2017-06-18 | 13:00
0.3 | 25.3 | 54 | 79.6 | 2017-06-18 | 14:00
0.3 | 25.3 | 54.1 | 79.6 | 2017-06-18 | 15:00
0.3 | 25.4 | 54.6 | 80.3 | 2017-06-18 | 16:00
0.4 | 25.5 | 54.9 | 80.8 | 2017-06-18 | 17:00
0.3 | 30.7 | 55.1 | 86.1 | 2017-06-18 | 18:00
0.3 | 38 | 55.5 | 93.7 | 2017-06-18 | 19:00
0.3 | 37.8 | 59.4 | 97.5 | 2017-06-18 | 20:00
0.3 | 37.8 | 49 | 87.1 | 2017-06-18 | 21:00
0.3 | 37.6 | 54.6 | 92.5 | 2017-06-18 | 22:00
0.4 | 32.9 | 53.4 | 86.7 | 2017-06-18 | 23:00
0.3 | 16.9 | 36.2 | 53.4 | 2017-06-19 | 0:00
0.4 | 0.4 | 31.9 | 32.6 | 2017-06-19 | 1:00
0.3 | 0.3 | 36.9 | 37.5 | 2017-06-19 | 2:00
0.4 | 0.4 | 36.6 | 37.3 | 2017-06-19 | 3:00
0.3 | 0.3 | 36.4 | 37.1 | 2017-06-19 | 4:00
0.4 | 0.4 | 36.2 | 37 | 2017-06-19 | 5:00
0.3 | 0.3 | 36.3 | 37 | 2017-06-19 | 6:00
0.3 | 0.4 | 36.1 | 36.9 | 2017-06-19 | 7:00
0.3 | 20.8 | 41 | 62.2 | 2017-06-19 | 8:00
0.3 | 17.3 | 53 | 70.5 | 2017-06-19 | 9:00
0.3 | 24.8 | 46.4 | 71.8 | 2017-06-19 | 10:00
0.3 | 25 | 54.3 | 79.7 | 2017-06-19 | 11:00
0.3 | 25 | 54.6 | 79.9 | 2017-06-19 | 12:00
0.3 | 25.1 | 54.6 | 80 | 2017-06-19 | 13:00
0.3 | 19.4 | 54.2 | 73.9 | 2017-06-19 | 14:00
0.4 | 23.1 | 54.5 | 77.9 | 2017-06-19 | 15:00
0.3 | 25.4 | 54.9 | 80.6 | 2017-06-19 | 16:00
0.3 | 25.4 | 55.2 | 81 | 2017-06-19 | 17:00
0.3 | 32.7 | 55.5 | 88.5 | 2017-06-19 | 18:00
0.4 | 38.3 | 55.6 | 94.4 | 2017-06-19 | 19:00
0.3 | 38.4 | 60.1 | 98.7 | 2017-06-19 | 20:00
0.3 | 38.2 | 47.4 | 85.9 | 2017-06-19 | 21:00
0.3 | 37.8 | 53.5 | 91.6 | 2017-06-19 | 22:00
0.4 | 37.8 | 54.2 | 92.4 | 2017-06-19 | 23:00
0.3 | 25.5 | 36.6 | 62.5 | 2017-06-20 | 0:00
0.4 | 0.3 | 32.1 | 32.9 | 2017-06-20 | 1:00
0.3 | 0.4 | 37.1 | 37.8 | 2017-06-20 | 2:00
0.4 | 0.3 | 36.9 | 37.5 | 2017-06-20 | 3:00
0.3 | 0.3 | 36.8 | 37.5 | 2017-06-20 | 4:00
0.4 | 0.3 | 36.9 | 37.5 | 2017-06-20 | 5:00
0.3 | 0.4 | 36.8 | 37.5 | 2017-06-20 | 6:00
0.4 | 0.3 | 36.7 | 37.3 | 2017-06-20 | 7:00
0.3 | 21.1 | 45.1 | 66.5 | 2017-06-20 | 8:00
0.3 | 38.9 | 59.1 | 98.3 | 2017-06-20 | 9:00
0.3 | 25.2 | 54 | 79.4 | 2017-06-20 | 10:00
0.4 | 25.2 | 54.5 | 80 | 2017-06-20 | 11:00
0.3 | 25.5 | 55.1 | 80.8 | 2017-06-20 | 12:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-20 | 13:00
0.3 | 25.4 | 54.6 | 80.3 | 2017-06-20 | 14:00
0.3 | 25.6 | 54.7 | 80.6 | 2017-06-20 | 15:00
0.4 | 25.6 | 55.2 | 81.2 | 2017-06-20 | 16:00
0.3 | 26.2 | 55.3 | 81.9 | 2017-06-20 | 17:00
0.4 | 38.4 | 56.1 | 94.9 | 2017-06-20 | 18:00
0.3 | 38.4 | 56.8 | 95.5 | 2017-06-20 | 19:00
0.4 | 38.3 | 57.3 | 95.9 | 2017-06-20 | 20:00
0.3 | 38.2 | 49.1 | 87.7 | 2017-06-20 | 21:00
0.4 | 38 | 53.6 | 91.9 | 2017-06-20 | 22:00
0.3 | 38.2 | 54.7 | 93 | 2017-06-20 | 23:00
0.4 | 25.5 | 36.2 | 62.1 | 2017-06-21 | 0:00
0.3 | 0.3 | 32.5 | 33.2 | 2017-06-21 | 1:00
0.4 | 0.4 | 37.1 | 37.8 | 2017-06-21 | 2:00
0.3 | 0.3 | 36.7 | 37.2 | 2017-06-21 | 3:00
0.4 | 0.3 | 36.4 | 37 | 2017-06-21 | 4:00
0.3 | 0.3 | 36.4 | 37 | 2017-06-21 | 5:00
0.4 | 0.4 | 36.2 | 36.8 | 2017-06-21 | 6:00
0.3 | 0.3 | 36 | 36.8 | 2017-06-21 | 7:00
0.3 | 20.7 | 44.3 | 65.2 | 2017-06-21 | 8:00
0.3 | 19.2 | 59.6 | 79.2 | 2017-06-21 | 9:00
0.3 | 24.9 | 50.2 | 75.3 | 2017-06-21 | 10:00
0.3 | 25.1 | 51.6 | 77 | 2017-06-21 | 11:00
0.1 | 8.3 | 17.9 | 26.4 | 2017-06-21 | 12:00
|  |  |  | 2017-06-21 | 13:00
0.3 | 25.3 | 54.5 | 80.1 | 2017-06-21 | 14:00
0.4 | 25.4 | 55 | 80.9 | 2017-06-21 | 15:00
0.3 | 25.5 | 55.8 | 81.5 | 2017-06-21 | 16:00
0.4 | 32.4 | 55.6 | 88.3 | 2017-06-21 | 17:00
0.4 | 38.5 | 56 | 94.7 | 2017-06-21 | 18:00
0.3 | 38.5 | 56 | 94.8 | 2017-06-21 | 19:00
0.3 | 38.4 | 66.6 | 105.4 | 2017-06-21 | 20:00
0.4 | 38.2 | 66.2 | 104.8 | 2017-06-21 | 21:00
0.3 | 38.1 | 60.3 | 98.7 | 2017-06-21 | 22:00
0.3 | 38 | 55.9 | 94.3 | 2017-06-21 | 23:00
0.3 | 25.6 | 38.4 | 64.4 | 2017-06-22 | 0:00
0.3 | 0.3 | 35.9 | 36.6 | 2017-06-22 | 1:00
0.3 | 0.4 | 37.3 | 38 | 2017-06-22 | 2:00
0.4 | 0.3 | 37.4 | 38 | 2017-06-22 | 3:00
0.3 | 0.3 | 37.2 | 37.8 | 2017-06-22 | 4:00
0.3 | 0.3 | 37 | 37.6 | 2017-06-22 | 5:00
0.3 | 0.4 | 51.3 | 52 | 2017-06-22 | 6:00
0.4 | 0.3 | 53.4 | 54 | 2017-06-22 | 7:00
0.3 | 21 | 43.3 | 64.6 | 2017-06-22 | 8:00
0.3 | 38.3 | 61.6 | 100.2 | 2017-06-22 | 9:00
0.3 | 26.1 | 61.4 | 87.9 | 2017-06-22 | 10:00
0.3 | 26.6 | 52 | 79 | 2017-06-22 | 11:00
0.3 | 38 | 55.5 | 93.9 | 2017-06-22 | 12:00
0.3 | 38.1 | 54.3 | 92.8 | 2017-06-22 | 13:00
0.3 | 38.2 | 54.6 | 93.2 | 2017-06-22 | 14:00
0.3 | 38.4 | 54.9 | 93.5 | 2017-06-22 | 15:00
0.3 | 38.5 | 54.8 | 93.8 | 2017-06-22 | 16:00
0.3 | 38.7 | 55.3 | 94.4 | 2017-06-22 | 17:00
0.3 | 38.8 | 56.2 | 95.4 | 2017-06-22 | 18:00
0.4 | 38.9 | 61.4 | 100.7 | 2017-06-22 | 19:00
0.3 | 38.9 | 71.1 | 110.3 | 2017-06-22 | 20:00
0.3 | 38.8 | 63.4 | 102.5 | 2017-06-22 | 21:00
0.4 | 38.1 | 58.3 | 96.9 | 2017-06-22 | 22:00
0.3 | 38.1 | 56.5 | 95 | 2017-06-22 | 23:00
0.3 | 25.8 | 43.5 | 69.5 | 2017-06-23 | 0:00
0.4 | 0.3 | 37.6 | 38.3 | 2017-06-23 | 1:00
0.3 | 0.4 | 53.3 | 54 | 2017-06-23 | 2:00
0.3 | 0.3 | 54.4 | 55 | 2017-06-23 | 3:00
0.3 | 0.3 | 54.1 | 54.9 | 2017-06-23 | 4:00
0.3 | 0.3 | 54 | 54.6 | 2017-06-23 | 5:00
0.3 | 0.4 | 54.3 | 55 | 2017-06-23 | 6:00
0.4 | 0.3 | 54.2 | 54.7 | 2017-06-23 | 7:00
0.4 | 21.1 | 56.5 | 77.9 | 2017-06-23 | 8:00
0.3 | 40.8 | 58.5 | 99.7 | 2017-06-23 | 9:00
0.3 | 37.8 | 61.2 | 99.1 | 2017-06-23 | 10:00
0.3 | 38.4 | 58.4 | 97 | 2017-06-23 | 11:00
0.4 | 38.5 | 57.3 | 96 | 2017-06-23 | 12:00
0.3 | 38.5 | 58.1 | 96.9 | 2017-06-23 | 13:00
0.3 | 25.7 | 38.2 | 64.2 | 2017-06-23 | 14:00
0.3 | 38.9 | 57.2 | 96.5 | 2017-06-23 | 15:00
0.4 | 38.9 | 58.5 | 97.9 | 2017-06-23 | 16:00
0.3 | 38.9 | 57.8 | 97.1 | 2017-06-23 | 17:00
0.4 | 38.6 | 58.3 | 97.1 | 2017-06-23 | 18:00
0.3 | 38.6 | 67.4 | 106.4 | 2017-06-23 | 19:00
0.4 | 38.7 | 71 | 110 | 2017-06-23 | 20:00
0.3 | 38.4 | 62.7 | 101.6 | 2017-06-23 | 21:00
0.3 | 38.2 | 57.9 | 96.5 | 2017-06-23 | 22:00
0.3 | 38.5 | 58.3 | 97.1 | 2017-06-23 | 23:00
0.4 | 25.8 | 45.5 | 71.5 | 2017-06-24 | 0:00
0.3 | 0.3 | 44.5 | 45.3 | 2017-06-24 | 1:00
0.3 | 0.4 | 54.8 | 55.5 | 2017-06-24 | 2:00
0.3 | 0.3 | 54.5 | 55.1 | 2017-06-24 | 3:00
0.4 | 0.3 | 54.1 | 54.9 | 2017-06-24 | 4:00
0.3 | 0.3 | 54 | 54.6 | 2017-06-24 | 5:00
0.3 | 0.4 | 54 | 54.7 | 2017-06-24 | 6:00
0.3 | 0.3 | 53.6 | 54.1 | 2017-06-24 | 7:00
0.3 | 21.2 | 55.8 | 77.3 | 2017-06-24 | 8:00
0.3 | 39.4 | 59.2 | 98.9 | 2017-06-24 | 9:00
0.3 | 27.1 | 60.1 | 87.5 | 2017-06-24 | 10:00
0.3 | 28.7 | 59 | 87.9 | 2017-06-24 | 11:00
0.4 | 38.2 | 56 | 94.5 | 2017-06-24 | 12:00
0.3 | 22.4 | 54.7 | 77.5 | 2017-06-24 | 13:00
0.4 | 38.6 | 54.6 | 93.5 | 2017-06-24 | 14:00
0.3 | 38.4 | 54.4 | 93.2 | 2017-06-24 | 15:00
0.4 | 38.6 | 54.9 | 93.7 | 2017-06-24 | 16:00
0.3 | 38.5 | 54.9 | 93.7 | 2017-06-24 | 17:00
0.4 | 38.4 | 55.8 | 94.8 | 2017-06-24 | 18:00
0.3 | 38.6 | 60.7 | 99.5 | 2017-06-24 | 19:00
0.4 | 38.6 | 63.2 | 102.2 | 2017-06-24 | 20:00
0.3 | 38.4 | 61.6 | 100.3 | 2017-06-24 | 21:00
0.4 | 38.3 | 60.2 | 99 | 2017-06-24 | 22:00
0.3 | 38.2 | 57.1 | 95.6 | 2017-06-24 | 23:00
0.4 | 25.9 | 45.6 | 71.8 | 2017-06-25 | 0:00
|  |  |  | 2017-06-25 | 1:00
0.4 | 0.4 | 52.1 | 52.8 | 2017-06-25 | 2:00
0.3 | 0.3 | 54.3 | 54.9 | 2017-06-25 | 3:00
0.4 | 0.3 | 54 | 54.7 | 2017-06-25 | 4:00
0.3 | 0.3 | 54 | 54.6 | 2017-06-25 | 5:00
0.4 | 0.4 | 54.1 | 54.7 | 2017-06-25 | 6:00
0.3 | 0.3 | 53.5 | 54.2 | 2017-06-25 | 7:00
0.4 | 21.1 | 49.3 | 70.8 | 2017-06-25 | 8:00
0.3 | 39.6 | 58.3 | 98.1 | 2017-06-25 | 9:00
0.3 | 25.5 | 60.8 | 86.7 | 2017-06-25 | 10:00
0.3 | 36.9 | 58.7 | 95.9 | 2017-06-25 | 11:00
0.3 | 38.1 | 57.2 | 95.6 | 2017-06-25 | 12:00
0.3 | 30.6 | 58 | 88.7 | 2017-06-25 | 13:00
0.3 | 38.3 | 57.3 | 96 | 2017-06-25 | 14:00
0.3 | 38.5 | 58.8 | 97.6 | 2017-06-25 | 15:00
0.3 | 38.4 | 58.4 | 97 | 2017-06-25 | 16:00
0.3 | 38.7 | 57.8 | 97.1 | 2017-06-25 | 17:00
0.3 | 38.4 | 58.1 | 96.9 | 2017-06-25 | 18:00
0.3 | 38.7 | 62.4 | 101.5 | 2017-06-25 | 19:00
0.4 | 41.4 | 61.5 | 103.1 | 2017-06-25 | 20:00
0.3 | 54 | 67.6 | 121.8 | 2017-06-25 | 21:00
0.3 | 38.2 | 57.9 | 96.4 | 2017-06-25 | 22:00
0.4 | 41.2 | 58.1 | 99.6 | 2017-06-25 | 23:00
0.3 | 36.5 | 44.1 | 80.9 | 2017-06-26 | 0:00
0.4 | 0.4 | 45.2 | 45.9 | 2017-06-26 | 1:00
0.3 | 0.3 | 54.6 | 55.4 | 2017-06-26 | 2:00
0.4 | 0.3 | 54.4 | 55.1 | 2017-06-26 | 3:00
0.3 | 0.3 | 54.5 | 55.3 | 2017-06-26 | 4:00
0.4 | 0.4 | 54.6 | 55.3 | 2017-06-26 | 5:00
0.3 | 0.3 | 54.4 | 36.8 | 2017-06-26 | 6:00
0.3 | 0.3 | 54.1 | 54.7 | 2017-06-26 | 7:00
0.3 | 21.5 | 53.7 | 75.5 | 2017-06-26 | 8:00
0.3 | 48.5 | 60.3 | 109.3 | 2017-06-26 | 9:00
0.3 | 30.5 | 61.4 | 92.3 | 2017-06-26 | 10:00
0.2 | 29.5 | 58.3 | 88.3 | 2017-06-26 | 11:00
0.3 | 27.5 | 56.9 | 84.7 | 2017-06-26 | 12:00
0.4 | 33.9 | 58 | 92.3 | 2017-06-26 | 13:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-26 | 14:00
0.4 | 33.5 | 58.1 | 92 | 2017-06-26 | 15:00
0.3 | 34.7 | 59.5 | 94.7 | 2017-06-26 | 16:00
0.4 | 38.9 | 59.3 | 98.5 | 2017-06-26 | 17:00
0.3 | 39 | 58.3 | 97.6 | 2017-06-26 | 18:00
0.4 | 39 | 60.9 | 100.2 | 2017-06-26 | 19:00
0.3 | 50.8 | 67.5 | 118.6 | 2017-06-26 | 20:00
0.3 | 54.7 | 66.9 | 121.9 | 2017-06-26 | 21:00
0.3 | 54.2 | 58.4 | 112.7 | 2017-06-26 | 22:00
|  |  |  | 2017-06-26 | 23:00
|  |  |  | 2017-06-27 | 0:00
0.2 | 0.2 | 25 | 25.5 | 2017-06-27 | 1:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-27 | 2:00
0.4 | 0.3 | 55.1 | 55.7 | 2017-06-27 | 3:00
0.3 | 0.4 | 54.7 | 55.5 | 2017-06-27 | 4:00
0.4 | 0.3 | 54.5 | 55.3 | 2017-06-27 | 5:00
0.3 | 0.3 | 54.3 | 55 | 2017-06-27 | 6:00
0.4 | 0.3 | 54.3 | 55 | 2017-06-27 | 7:00
0.3 | 21.4 | 56.2 | 78 | 2017-06-27 | 8:00
0.4 | 33.1 | 57.7 | 91.2 | 2017-06-27 | 9:00
0.4 | 37 | 56.5 | 93.7 | 2017-06-27 | 10:00
0.2 | 29.2 | 61.5 | 91 | 2017-06-27 | 11:00
0.3 | 30.2 | 57.6 | 88.2 | 2017-06-27 | 12:00
0.3 | 30.7 | 57.1 | 88.2 | 2017-06-27 | 13:00
0.3 | 34.6 | 56.5 | 91.3 | 2017-06-27 | 14:00
0.3 | 28.9 | 58.1 | 87.2 | 2017-06-27 | 15:00
0.3 | 38.7 | 59.1 | 98 | 2017-06-27 | 16:00
0.3 | 38.8 | 58 | 97.1 | 2017-06-27 | 17:00
0.3 | 38.9 | 58.9 | 98.3 | 2017-06-27 | 18:00
0.3 | 38.7 | 58.5 | 97.5 | 2017-06-27 | 19:00
0.3 | 39 | 60.5 | 99.7 | 2017-06-27 | 20:00
0.4 | 39.2 | 73.6 | 113.1 | 2017-06-27 | 21:00
0.3 | 54.7 | 66.6 | 121.6 | 2017-06-27 | 22:00
0.3 | 54.3 | 60.5 | 115.1 | 2017-06-27 | 23:00
0.4 | 36.5 | 44.5 | 81.4 | 2017-06-28 | 0:00
0.3 | 0.3 | 50.1 | 50.7 | 2017-06-28 | 1:00
0.4 | 0.4 | 55.3 | 56 | 2017-06-28 | 2:00
0.3 | 0.3 | 55 | 55.6 | 2017-06-28 | 3:00
0.3 | 0.3 | 54.6 | 55.3 | 2017-06-28 | 4:00
0.4 | 0.4 | 54.4 | 55.1 | 2017-06-28 | 5:00
0.3 | 0.3 | 54.4 | 55 | 2017-06-28 | 6:00
0.4 | 0.3 | 54 | 54.7 | 2017-06-28 | 7:00
0.3 | 21.3 | 54 | 75.7 | 2017-06-28 | 8:00
0.3 | 39 | 63.1 | 102.2 | 2017-06-28 | 9:00
0.3 | 30 | 62.6 | 93 | 2017-06-28 | 10:00
0.3 | 29.2 | 58.7 | 88.3 | 2017-06-28 | 11:00
0.3 | 25.2 | 57.1 | 82.6 | 2017-06-28 | 12:00
0.4 | 31.7 | 56.5 | 88.6 | 2017-06-28 | 13:00
0.3 | 35.3 | 56.9 | 92.3 | 2017-06-28 | 14:00
0.4 | 30.2 | 56.2 | 86.9 | 2017-06-28 | 15:00
0.3 | 39.2 | 58.2 | 65.2 | 2017-06-28 | 16:00
0.4 | 39.1 | 57.4 | 96.8 | 2017-06-28 | 17:00
0.3 | 39 | 58.4 | 97.7 | 2017-06-28 | 18:00
0.4 | 48 | 61.8 | 110.1 | 2017-06-28 | 19:00
0.3 | 54.5 | 71.1 | 125.8 | 2017-06-28 | 20:00
0.3 | 54.1 | 70.5 | 124.8 | 2017-06-28 | 21:00
0.3 | 53.6 | 60.7 | 114.6 | 2017-06-28 | 22:00
0.3 | 53.9 | 56.5 | 110.6 | 2017-06-28 | 23:00
0.3 | 35.8 | 43.7 | 79.8 | 2017-06-29 | 0:00
0.4 | 0.3 | 37.4 | 38 | 2017-06-29 | 1:00
0.3 | 0.3 | 50.5 | 51.3 | 2017-06-29 | 2:00
0.3 | 0.3 | 53.9 | 54.7 | 2017-06-29 | 3:00
0.3 | 0.3 | 54.1 | 54.7 | 2017-06-29 | 4:00
0.4 | 0.3 | 53.6 | 54.4 | 2017-06-29 | 5:00
0.3 | 0.4 | 53.7 | 54.4 | 2017-06-29 | 6:00
0.3 | 0.3 | 53.4 | 54.1 | 2017-06-29 | 7:00
0.3 | 21.2 | 57 | 78.5 | 2017-06-29 | 8:00
0.3 | 35.2 | 60.7 | 96.2 | 2017-06-29 | 9:00
0.3 | 27.8 | 60.9 | 89 | 2017-06-29 | 10:00
0.3 | 25.4 | 59.4 | 85.1 | 2017-06-29 | 11:00
0.4 | 25.5 | 59.5 | 85.3 | 2017-06-29 | 12:00
0.3 | 25.6 | 58.2 | 84 | 2017-06-29 | 13:00
22.8 | 21.1 | 56.6 | 100.4 | 2017-06-29 | 14:00
45.8 | 20.4 | 52.7 | 118.9 | 2017-06-29 | 15:00
39.4 | 2.2 | 27.5 | 69 | 2017-06-29 | 16:00
43.9 | 29.1 | 56.9 | 129.9 | 2017-06-29 | 17:00
36.6 | 25.5 | 56.5 | 118.6 | 2017-06-29 | 18:00
36.4 | 25.5 | 57.3 | 119.2 | 2017-06-29 | 19:00
36 | 25.4 | 58.7 | 120 | 2017-06-29 | 20:00
52.6 | 37.4 | 57.6 | 147.5 | 2017-06-29 | 21:00
52.3 | 38.6 | 51.3 | 142.3 | 2017-06-29 | 22:00
38.7 | 27.2 | 55.3 | 121.2 | 2017-06-29 | 23:00
36.2 | 29.6 | 55.4 | 121.3 | 2017-06-30 | 0:00
36.5 | 33.7 | 55.4 | 125.6 | 2017-06-30 | 1:00
36.4 | 25.7 | 37.1 | 99.1 | 2017-06-30 | 2:00
36 | 25.6 | 36.8 | 98.5 | 2017-06-30 | 3:00
36 | 25.5 | 36.8 | 98.2 | 2017-06-30 | 4:00
35.9 | 25.5 | 37.1 | 98.5 | 2017-06-30 | 5:00
35.9 | 25.5 | 37.1 | 98.7 | 2017-06-30 | 6:00
35.7 | 25.4 | 36.8 | 97.8 | 2017-06-30 | 7:00
35.4 | 25.2 | 37.7 | 98.2 | 2017-06-30 | 8:00
35.3 | 25.2 | 40.6 | 101.1 | 2017-06-30 | 9:00
35.4 | 25.3 | 40.4 | 101 | 2017-06-30 | 10:00
35.6 | 25.3 | 39.8 | 100.8 | 2017-06-30 | 11:00
11.9 | 8.5 | 13.4 | 33.7 | 2017-06-30 | 12:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-06-30 | 13:00
36.8 | 25.7 | 39.7 | 102.1 | 2017-06-30 | 14:00
36.7 | 25.6 | 39.6 | 102 | 2017-06-30 | 15:00
37.2 | 25.9 | 41.4 | 104.5 | 2017-06-30 | 16:00
37.5 | 26 | 57 | 120.5 | 2017-06-30 | 17:00
37.3 | 25.8 | 56.9 | 120.1 | 2017-06-30 | 18:00
36.9 | 25.9 | 57.3 | 120 | 2017-06-30 | 19:00
36.7 | 25.7 | 59.8 | 122.1 | 2017-06-30 | 20:00
42.2 | 29 | 55.2 | 126.5 | 2017-06-30 | 21:00
44.8 | 31.7 | 49.6 | 126.1 | 2017-06-30 | 22:00
36.1 | 25.4 | 56.4 | 117.9 | 2017-06-30 | 23:00
36.1 | 25.5 | 55.4 | 117 | 2017-07-01 | 0:00
36 | 25.4 | 55 | 116.5 | 2017-07-01 | 1:00
35.9 | 25.4 | 54.2 | 115.5 | 2017-07-01 | 2:00
35.4 | 25.2 | 37.9 | 98.5 | 2017-07-01 | 3:00
35.3 | 25.1 | 36.2 | 96.5 | 2017-07-01 | 4:00
35.2 | 25.1 | 36.5 | 96.8 | 2017-07-01 | 5:00
35.2 | 25.1 | 36.5 | 96.9 | 2017-07-01 | 6:00
35.1 | 25.1 | 36.4 | 96.5 | 2017-07-01 | 7:00
35.1 | 25 | 38.1 | 98.4 | 2017-07-01 | 8:00
35.3 | 25 | 39.7 | 100 | 2017-07-01 | 9:00
35.3 | 25 | 40 | 100.4 | 2017-07-01 | 10:00
35.3 | 4.8 | 40.1 | 80.3 | 2017-07-01 | 11:00
35.8 | 0.3 | 40.2 | 76.3 | 2017-07-01 | 12:00
36.4 | 20.1 | 39.7 | 96.1 | 2017-07-01 | 13:00
36.5 | 25.4 | 39.6 | 101.4 | 2017-07-01 | 14:00
36.9 | 25.6 | 40 | 102.6 | 2017-07-01 | 15:00
37.1 | 25.7 | 40.2 | 103.2 | 2017-07-01 | 16:00
37.2 | 25.7 | 40.3 | 103.2 | 2017-07-01 | 17:00
36.9 | 25.6 | 40.3 | 103 | 2017-07-01 | 18:00
36.8 | 25.6 | 41.3 | 103.7 | 2017-07-01 | 19:00
36.2 | 25.4 | 58.3 | 119.8 | 2017-07-01 | 20:00
36.1 | 25.2 | 59.8 | 121.1 | 2017-07-01 | 21:00
35.8 | 25.1 | 48.4 | 109.4 | 2017-07-01 | 22:00
35.9 | 25.3 | 53.8 | 115 | 2017-07-01 | 23:00
36 | 25.4 | 54.9 | 116.2 | 2017-07-02 | 0:00
35.6 | 25.3 | 38.1 | 99.1 | 2017-07-02 | 1:00
25.1 | 25.3 | 37.2 | 87.6 | 2017-07-02 | 2:00
29.7 | 25.3 | 37.5 | 92.3 | 2017-07-02 | 3:00
35.5 | 25.2 | 37.2 | 97.9 | 2017-07-02 | 4:00
35.3 | 7.7 | 36 | 79 | 2017-07-02 | 5:00
35.2 | 0.3 | 35.7 | 71.3 | 2017-07-02 | 6:00
35.2 | 20.2 | 37 | 92.4 | 2017-07-02 | 7:00
35 | 10.6 | 37.5 | 83 | 2017-07-02 | 8:00
34.8 | 0.3 | 38.5 | 73.5 | 2017-07-02 | 9:00
34.9 | 0.3 | 40 | 75.1 | 2017-07-02 | 10:00
35.3 | 0.3 | 40 | 75.6 | 2017-07-02 | 11:00
35.7 | 0.3 | 40.3 | 76.1 | 2017-07-02 | 12:00
36 | 0.3 | 39.5 | 75.7 | 2017-07-02 | 13:00
36.1 | 0.3 | 38.8 | 75.2 | 2017-07-02 | 14:00
36 | 0.3 | 38.8 | 75.2 | 2017-07-02 | 15:00
36.5 | 13.2 | 39.5 | 89.1 | 2017-07-02 | 16:00
36.7 | 25.8 | 39.9 | 102.4 | 2017-07-02 | 17:00
36.4 | 25.7 | 39.7 | 101.8 | 2017-07-02 | 18:00
36.3 | 25.7 | 41.2 | 103.1 | 2017-07-02 | 19:00
36.1 | 29.7 | 40.6 | 106.3 | 2017-07-02 | 20:00
36.1 | 28.1 | 54.5 | 118.6 | 2017-07-02 | 21:00
35.7 | 25.4 | 52.2 | 113.3 | 2017-07-02 | 22:00
35.6 | 25.5 | 38.8 | 99.9 | 2017-07-02 | 23:00
35.4 | 25.3 | 38.5 | 99.4 | 2017-07-03 | 0:00
35.5 | 25.4 | 37.8 | 98.6 | 2017-07-03 | 1:00
22.8 | 0.3 | 36 | 59 | 2017-07-03 | 2:00
22.7 | 25.4 | 36.2 | 84.3 | 2017-07-03 | 3:00
22.7 | 25.3 | 36.1 | 84.2 | 2017-07-03 | 4:00
22.5 | 14 | 36 | 72.6 | 2017-07-03 | 5:00
22.6 | 0.4 | 35.3 | 58.1 | 2017-07-03 | 6:00
22.3 | 24 | 35.9 | 82.1 | 2017-07-03 | 7:00
22.2 | 13.2 | 36.8 | 72.3 | 2017-07-03 | 8:00
22.3 | 12 | 39.7 | 74 | 2017-07-03 | 9:00
22.6 | 24.9 | 40.6 | 88.2 | 2017-07-03 | 10:00
22.5 | 16 | 39.6 | 78 | 2017-07-03 | 11:00
22.7 | 0.3 | 38.5 | 61.5 | 2017-07-03 | 12:00
31.6 | 16.3 | 39.2 | 87 | 2017-07-03 | 13:00
23 | 0.3 | 38.6 | 61.9 | 2017-07-03 | 14:00
26.9 | 7 | 39.2 | 73 | 2017-07-03 | 15:00
28.2 | 25.5 | 39.8 | 93.5 | 2017-07-03 | 16:00
23.1 | 25.4 | 39.8 | 88.3 | 2017-07-03 | 17:00
23 | 25.4 | 40.8 | 89.3 | 2017-07-03 | 18:00
27 | 25.3 | 40.9 | 93.2 | 2017-07-03 | 19:00
35.7 | 25.2 | 35 | 95.9 | 2017-07-03 | 20:00
|  |  |  | 2017-07-03 | 21:00
11.9 | 8.4 | 8.5 | 28.9 | 2017-07-03 | 22:00
35.6 | 25.3 | 24.5 | 85.4 | 2017-07-03 | 23:00
35.5 | 25.2 | 24.3 | 85 | 2017-07-04 | 0:00
35.2 | 25.1 | 25.6 | 86 | 2017-07-04 | 1:00
30.5 | 17 | 33.6 | 81 | 2017-07-04 | 2:00
28.8 | 10.7 | 37.8 | 77.5 | 2017-07-04 | 3:00
22.7 | 0.6 | 35.5 | 58.7 | 2017-07-04 | 4:00
34.8 | 0.4 | 37.4 | 72.5 | 2017-07-04 | 5:00
34.8 | 0.3 | 37.3 | 72.4 | 2017-07-04 | 6:00
22.6 | 0.4 | 33.7 | 56.6 | 2017-07-04 | 7:00
29 | 20.3 | 27.3 | 76.8 | 2017-07-04 | 8:00
31.2 | 20.3 | 25 | 76.5 | 2017-07-04 | 9:00
25.2 | 13.1 | 27.5 | 65.8 | 2017-07-04 | 10:00
30.9 | 21.8 | 34.9 | 87.6 | 2017-07-04 | 11:00
22.9 | 12.8 | 37.7 | 73.3 | 2017-07-04 | 12:00
30.7 | 33.8 | 44.9 | 85.9 | 2017-07-04 | 13:00
30.9 | 34 | 39.2 | 87.9 | 2017-07-04 | 14:00
31.1 | 34.2 | 40.1 | 89 | 2017-07-04 | 15:00
32.2 | 34.4 | 50.9 | 117.6 | 2017-07-04 | 16:00
49.5 | 34.6 | 54.3 | 103.9 | 2017-07-04 | 17:00
37.8 | 25.7 | 40.1 | 95.9 | 2017-07-04 | 18:00
42.5 | 34.2 | 50.6 | 127.3 | 2017-07-04 | 19:00
48.4 | 34 | 39.8 | 101.6 | 2017-07-04 | 20:00
47.8 | 25.4 | 39.2 | 100.2 | 2017-07-04 | 21:00
47.5 | 33.7 | 49.9 | 97.8 | 2017-07-04 | 22:00
47.8 | 34 | 52.3 | 134.2 | 2017-07-04 | 23:00
47.7 | 34 | 52.3 | 100.5 | 2017-07-05 | 0:00
42.2 | 28.8 | 49.7 | 120.6 | 2017-07-05 | 1:00
33.8 | 0.4 | 38.1 | 61.4 | 2017-07-05 | 2:00
47.2 | 0.4 | 50.7 | 73.9 | 2017-07-05 | 3:00
47 | 0.5 | 37.9 | 73.5 | 2017-07-05 | 4:00
46.9 | 0.3 | 36.9 | 72.5 | 2017-07-05 | 5:00
40.1 | 0.5 | 50.2 | 70.4 | 2017-07-05 | 6:00
32.1 | 0.4 | 50.5 | 60.6 | 2017-07-05 | 7:00
46.8 | 0.4 | 48.3 | 71.2 | 2017-07-05 | 8:00
46.6 | 0.4 | 50.2 | 78.3 | 2017-07-05 | 9:00
46.6 | 0.4 | 37.6 | 72.9 | 2017-07-05 | 10:00
47.3 | 0.4 | 30.8 | 66.4 | 2017-07-05 | 11:00
47.4 | 7.8 | 44.8 | 100.1 | 2017-07-05 | 12:00
46 | 29.1 | 44.2 | 119.1 | 2017-07-05 | 13:00
41.2 | 15 | 30.8 | 66.9 | 2017-07-05 | 14:00
47.8 | 33.4 | 46.6 | 127.7 | 2017-07-05 | 15:00
47.7 | 12.7 | 36.5 | 96.9 | 2017-07-05 | 16:00
47.8 | 33.5 | 33.9 | 86.8 | 2017-07-05 | 17:00
47.6 | 33.5 | 35.8 | 116.7 | 2017-07-05 | 18:00
47.4 | 33.3 | 42.9 | 123.6 | 2017-07-05 | 19:00
47.3 | 33.3 | 49.1 | 129.8 | 2017-07-05 | 20:00
47.5 | 33.6 | 38.3 | 89.4 | 2017-07-05 | 21:00
47.3 | 33.4 | 34.1 | 114.7 | 2017-07-05 | 22:00
47.6 | 33.7 | 32.4 | 85.3 | 2017-07-05 | 23:00
47.6 | 33.7 | 64.5 | 145.8 | 2017-07-06 | 0:00
40.1 | 19.6 | 50.5 | 110.3 | 2017-07-06 | 1:00
39.9 | 0.5 | 48.1 | 88.4 | 2017-07-06 | 2:00
47.5 | 0.4 | 48.2 | 72.1 | 2017-07-06 | 3:00
47.3 | 0.4 | 36 | 71.8 | 2017-07-06 | 4:00
35.5 | 0.3 | 36 | 71.7 | 2017-07-06 | 5:00
47.2 | 0.5 | 47.9 | 71.6 | 2017-07-06 | 6:00
45 | 0.4 | 47.6 | 71.2 | 2017-07-06 | 7:00
30.2 | 0.5 | 47.5 | 78.2 | 2017-07-06 | 8:00
43.4 | 28 | 51.6 | 123.1 | 2017-07-06 | 9:00
30.1 | 33.4 | 54.1 | 117.5 | 2017-07-06 | 10:00
30.2 | 33.7 | 52.9 | 116.7 | 2017-07-06 | 11:00
30.4 | 25.2 | 39.4 | 87.5 | 2017-07-06 | 12:00
30.5 | 33.8 | 51.8 | 116.2 | 2017-07-06 | 13:00
23 | 25.5 | 39 | 87.5 | 2017-07-06 | 14:00
23.3 | 25.6 | 39 | 87.9 | 2017-07-06 | 15:00
25.7 | 25.7 | 39.3 | 90.8 | 2017-07-06 | 16:00
36.7 | 25.8 | 39.5 | 102 | 2017-07-06 | 17:00
36.3 | 25.6 | 40.6 | 102.3 | 2017-07-06 | 18:00
33.6 | 25.5 | 40.7 | 99.9 | 2017-07-06 | 19:00
25.7 | 25.3 | 35 | 86 | 2017-07-06 | 20:00
35.6 | 25.4 | 29 | 90 | 2017-07-06 | 21:00
35.5 | 25.3 | 26.4 | 87.1 | 2017-07-06 | 22:00
35.5 | 25.4 | 24.8 | 85.6 | 2017-07-06 | 23:00
35.4 | 25.3 | 22.5 | 83.3 | 2017-07-07 | 0:00
35.7 | 25.5 | 21.4 | 82.7 | 2017-07-07 | 1:00
35.9 | 25.6 | 38.5 | 100 | 2017-07-07 | 2:00
26.5 | 25.4 | 38.3 | 90.4 | 2017-07-07 | 3:00
22.8 | 25.4 | 38.1 | 86.3 | 2017-07-07 | 4:00
22.8 | 25.3 | 38 | 86.1 | 2017-07-07 | 5:00
22.5 | 25.1 | 37.5 | 85.1 | 2017-07-07 | 6:00
22.3 | 24.9 | 37 | 84.1 | 2017-07-07 | 7:00
22.3 | 24.9 | 37 | 84.1 | 2017-07-07 | 8:00
25.7 | 8.1 | 24.1 | 57.8 | 2017-07-07 | 9:00
29.6 | 24.9 | 26.1 | 80.6 | 2017-07-07 | 10:00
28.4 | 25.1 | 26.4 | 79.7 | 2017-07-07 | 11:00
35.9 | 25.2 | 26.4 | 87.5 | 2017-07-07 | 12:00
36.5 | 25.3 | 25.2 | 87 | 2017-07-07 | 13:00
36.8 | 25.4 | 24.7 | 86.7 | 2017-07-07 | 14:00
36.8 | 25.4 | 25.7 | 87.9 | 2017-07-07 | 15:00
36.9 | 25.6 | 25.8 | 88.3 | 2017-07-07 | 16:00
37.1 | 25.7 | 25 | 87.8 | 2017-07-07 | 17:00
37 | 25.6 | 24.2 | 86.9 | 2017-07-07 | 18:00
36.8 | 25.5 | 29.5 | 91.8 | 2017-07-07 | 19:00
36.9 | 25.5 | 50.5 | 113 | 2017-07-07 | 20:00
36.2 | 25.3 | 52.5 | 114 | 2017-07-07 | 21:00
35.7 | 25.2 | 26.9 | 87.7 | 2017-07-07 | 22:00
36 | 25.4 | 48.7 | 110.3 | 2017-07-07 | 23:00
35.7 | 25.3 | 40 | 101 | 2017-07-08 | 0:00
33.1 | 21 | 37.9 | 91.9 | 2017-07-08 | 1:00
29.4 | 0.3 | 36.3 | 66 | 2017-07-08 | 2:00
35.6 | 0.4 | 36.2 | 72.1 | 2017-07-08 | 3:00
35.4 | 0.3 | 35.8 | 71.5 | 2017-07-08 | 4:00
35.3 | 0.4 | 35.8 | 71.4 | 2017-07-08 | 5:00
35.3 | 0.3 | 35.8 | 71.5 | 2017-07-08 | 6:00
35.1 | 0.3 | 35.7 | 71.2 | 2017-07-08 | 7:00
28.1 | 0.2 | 35.5 | 63.9 | 2017-07-08 | 8:00
27.9 | 11.4 | 36.9 | 76.2 | 2017-07-08 | 9:00
24.3 | 24.9 | 40.6 | 89.9 | 2017-07-08 | 10:00
22.8 | 25.1 | 40.5 | 88.3 | 2017-07-08 | 11:00
23 | 25.3 | 39.3 | 87.5 | 2017-07-08 | 12:00
23.1 | 25.4 | 39.5 | 87.9 | 2017-07-08 | 13:00
23.1 | 25.4 | 39.4 | 88 | 2017-07-08 | 14:00
23.2 | 25.4 | 39.5 | 88.1 | 2017-07-08 | 15:00
37 | 25.7 | 39.9 | 102.6 | 2017-07-08 | 16:00
36.9 | 25.6 | 40 | 102.7 | 2017-07-08 | 17:00
37 | 25.5 | 40.6 | 103 | 2017-07-08 | 18:00
36.7 | 25.5 | 41 | 103.3 | 2017-07-08 | 19:00
36 | 25.2 | 36.3 | 97.5 | 2017-07-08 | 20:00
35.8 | 25.2 | 35.7 | 96.6 | 2017-07-08 | 21:00
35.8 | 25.3 | 50.5 | 111.5 | 2017-07-08 | 22:00
23.7 | 16.9 | 27.2 | 67.7 | 2017-07-08 | 23:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-07-09 | 0:00
|  |  |  | 2017-07-09 | 1:00
22.4 | 6 | 24.7 | 53.1 | 2017-07-09 | 2:00
29 | 13 | 35.9 | 77.9 | 2017-07-09 | 3:00
33.4 | 0.4 | 35.7 | 69.4 | 2017-07-09 | 4:00
35 | 0.3 | 35.5 | 70.8 | 2017-07-09 | 5:00
34.9 | 0.3 | 35.3 | 70.5 | 2017-07-09 | 6:00
34.8 | 0.3 | 35.4 | 70.6 | 2017-07-09 | 7:00
34.9 | 0.3 | 35.5 | 70.6 | 2017-07-09 | 8:00
34.8 | 0.3 | 38.5 | 73.7 | 2017-07-09 | 9:00
23.3 | 0.2 | 26.8 | 50.2 | 2017-07-09 | 10:00
35.2 | 0.3 | 40.3 | 76 | 2017-07-09 | 11:00
35.9 | 25.3 | 39.6 | 101 | 2017-07-09 | 12:00
36 | 4.2 | 39.2 | 79.5 | 2017-07-09 | 13:00
36.3 | 0.3 | 39.2 | 75.9 | 2017-07-09 | 14:00
36.8 | 18.2 | 39.3 | 94.4 | 2017-07-09 | 15:00
36.9 | 25.7 | 39.7 | 102.3 | 2017-07-09 | 16:00
36.9 | 25.7 | 40.1 | 102.6 | 2017-07-09 | 17:00
36.5 | 25.5 | 41.1 | 103.3 | 2017-07-09 | 18:00
36 | 25.4 | 38.9 | 100.3 | 2017-07-09 | 19:00
35.7 | 25.3 | 36.4 | 97.4 | 2017-07-09 | 20:00
35.7 | 25.3 | 31 | 92 | 2017-07-09 | 21:00
35.8 | 25.3 | 51.4 | 112.5 | 2017-07-09 | 22:00
35.8 | 25.4 | 45.3 | 106.6 | 2017-07-09 | 23:00
35.7 | 25.4 | 39.2 | 100.4 | 2017-07-10 | 0:00
35.9 | 25.5 | 38.6 | 100 | 2017-07-10 | 1:00
35.7 | 0.4 | 36.2 | 72.2 | 2017-07-10 | 2:00
35.4 | 0.3 | 36.2 | 71.8 | 2017-07-10 | 3:00
35.4 | 0.3 | 36.1 | 71.8 | 2017-07-10 | 4:00
35.3 | 0.3 | 36 | 71.7 | 2017-07-10 | 5:00
35.2 | 0.3 | 35.9 | 71.4 | 2017-07-10 | 6:00
34.8 | 0.3 | 35.6 | 70.7 | 2017-07-10 | 7:00
34.7 | 0.2 | 35.3 | 70.5 | 2017-07-10 | 8:00
34.8 | 0.3 | 39.9 | 75.1 | 2017-07-10 | 9:00
35.1 | 10.4 | 40.5 | 86.2 | 2017-07-10 | 10:00
31.7 | 17.4 | 38.2 | 87.3 | 2017-07-10 | 11:00
34.7 | 11.6 | 40.1 | 86.3 | 2017-07-10 | 12:00
35.2 | 25.2 | 35.5 | 95.9 | 2017-07-10 | 13:00
35.3 | 25.1 | 33.5 | 93.9 | 2017-07-10 | 14:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-07-10 | 15:00
35.8 | 25.3 | 26.5 | 87.5 | 2017-07-10 | 16:00
35.9 | 25.4 | 25.1 | 86.4 | 2017-07-10 | 17:00
36.4 | 25.6 | 24.9 | 87 | 2017-07-10 | 18:00
36 | 25.5 | 26.9 | 88.3 | 2017-07-10 | 19:00
35.8 | 25.4 | 33.3 | 94.5 | 2017-07-10 | 20:00
35.6 | 25.3 | 36.9 | 97.9 | 2017-07-10 | 21:00
35.7 | 25.3 | 31.5 | 92.4 | 2017-07-10 | 22:00
35.5 | 25.3 | 26.2 | 87 | 2017-07-10 | 23:00
35.6 | 25.4 | 25.3 | 86.3 | 2017-07-11 | 0:00
35.7 | 25.5 | 42.7 | 103.8 | 2017-07-11 | 1:00
28.9 | 11.6 | 37.6 | 78.1 | 2017-07-11 | 2:00
34.6 | 0.4 | 36.6 | 71.6 | 2017-07-11 | 3:00
35.2 | 0.3 | 36.3 | 71.8 | 2017-07-11 | 4:00
35.1 | 0.3 | 36.3 | 71.7 | 2017-07-11 | 5:00
35.2 | 0.3 | 36.3 | 71.7 | 2017-07-11 | 6:00
35.2 | 0.4 | 36.1 | 71.6 | 2017-07-11 | 7:00
34.7 | 0.3 | 36 | 70.9 | 2017-07-11 | 8:00
22.5 | 0.3 | 35.9 | 58.6 | 2017-07-11 | 9:00
34.1 | 22.2 | 38.1 | 94.4 | 2017-07-11 | 10:00
22.4 | 24.9 | 40.4 | 87.7 | 2017-07-11 | 11:00
22.5 | 25 | 40 | 87.5 | 2017-07-11 | 12:00
29.2 | 0.3 | 38.7 | 68.4 | 2017-07-11 | 13:00
35.8 | 0.3 | 38.7 | 74.9 | 2017-07-11 | 14:00
36.1 | 0.3 | 38.8 | 75.2 | 2017-07-11 | 15:00
36.5 | 17.6 | 39.3 | 93.5 | 2017-07-11 | 16:00
36.6 | 0.4 | 38.8 | 75.6 | 2017-07-11 | 17:00
36.9 | 25.6 | 40.6 | 103.1 | 2017-07-11 | 18:00
36.4 | 25.4 | 40 | 101.7 | 2017-07-11 | 19:00
35.8 | 25.1 | 36.7 | 97.6 | 2017-07-11 | 20:00
35.8 | 25.2 | 29.9 | 90.9 | 2017-07-11 | 21:00
35.7 | 25.2 | 34.6 | 95.5 | 2017-07-11 | 22:00
35.9 | 25.3 | 53.2 | 114.3 | 2017-07-11 | 23:00
35.8 | 25.4 | 39.4 | 100.5 | 2017-07-12 | 0:00
35.8 | 25.4 | 37.6 | 98.8 | 2017-07-12 | 1:00
29.1 | 4.2 | 36.5 | 69.9 | 2017-07-12 | 2:00
31.6 | 16.8 | 36.8 | 85.1 | 2017-07-12 | 3:00
32.6 | 0.3 | 36.4 | 69.3 | 2017-07-12 | 4:00
35.5 | 0.3 | 36.3 | 72.2 | 2017-07-12 | 5:00
35.2 | 0.3 | 36.1 | 71.5 | 2017-07-12 | 6:00
35.1 | 0.3 | 35.9 | 71.1 | 2017-07-12 | 7:00
34.9 | 0.3 | 35.8 | 70.8 | 2017-07-12 | 8:00
34.7 | 0.3 | 36.9 | 71.8 | 2017-07-12 | 9:00
35 | 0.3 | 40.7 | 76 | 2017-07-12 | 10:00
35.5 | 0.3 | 39.9 | 75.6 | 2017-07-12 | 11:00
35.9 | 0.3 | 39 | 75.2 | 2017-07-12 | 12:00
36 | 0.3 | 38.8 | 75.2 | 2017-07-12 | 13:00
36 | 0.3 | 38.8 | 75.2 | 2017-07-12 | 14:00
36.2 | 0.3 | 38.9 | 75.3 | 2017-07-12 | 15:00
36.7 | 7.9 | 39.4 | 84 | 2017-07-12 | 16:00
36.7 | 25.5 | 39.5 | 101.8 | 2017-07-12 | 17:00
28 | 25.4 | 40.9 | 94.3 | 2017-07-12 | 18:00
36.7 | 25.4 | 41 | 103.2 | 2017-07-12 | 19:00
36.1 | 25.3 | 35.8 | 97.1 | 2017-07-12 | 20:00
36 | 25.3 | 42.7 | 104 | 2017-07-12 | 21:00
35.6 | 25.1 | 45 | 105.9 | 2017-07-12 | 22:00
35.7 | 25.2 | 49.3 | 110.3 | 2017-07-12 | 23:00
35.6 | 25.3 | 40 | 100.9 | 2017-07-13 | 0:00
35.6 | 25.2 | 38.3 | 99 | 2017-07-13 | 1:00
25.8 | 5.2 | 36.6 | 67.6 | 2017-07-13 | 2:00
34.3 | 23 | 36.9 | 94.3 | 2017-07-13 | 3:00
29.4 | 0.4 | 36.2 | 65.8 | 2017-07-13 | 4:00
35.2 | 0.3 | 36.2 | 71.6 | 2017-07-13 | 5:00
35.2 | 0.4 | 36.1 | 71.7 | 2017-07-13 | 6:00
35.1 | 0.3 | 36.1 | 71.4 | 2017-07-13 | 7:00
34.9 | 0.3 | 36 | 71.3 | 2017-07-13 | 8:00
34.9 | 0.3 | 38.5 | 73.7 | 2017-07-13 | 9:00
34.9 | 0.3 | 40.2 | 75.4 | 2017-07-13 | 10:00
35.3 | 0.3 | 40.6 | 76.3 | 2017-07-13 | 11:00
35.9 | 25.4 | 39.5 | 100.7 | 2017-07-13 | 12:00
22.9 | 25.3 | 39.1 | 87.4 | 2017-07-13 | 13:00
22.9 | 25.3 | 39 | 87.4 | 2017-07-13 | 14:00
23.1 | 25.4 | 39 | 87.5 | 2017-07-13 | 15:00
30.1 | 25.7 | 39.7 | 95.5 | 2017-07-13 | 16:00
36.7 | 25.7 | 39.9 | 102.3 | 2017-07-13 | 17:00
36.6 | 25.6 | 40.4 | 102.6 | 2017-07-13 | 18:00
36.4 | 25.6 | 41.3 | 103.2 | 2017-07-13 | 19:00
35.9 | 25.3 | 37.7 | 98.9 | 2017-07-13 | 20:00
35.9 | 25.5 | 55.6 | 116.9 | 2017-07-13 | 21:00
35.6 | 25.4 | 46.3 | 107.3 | 2017-07-13 | 22:00
35.9 | 25.5 | 55.8 | 117.1 | 2017-07-13 | 23:00
35.7 | 25.4 | 54.5 | 115.5 | 2017-07-14 | 0:00
35.3 | 25.2 | 38 | 98.6 | 2017-07-14 | 1:00
25.9 | 5.9 | 36.4 | 68.1 | 2017-07-14 | 2:00
35.4 | 0.4 | 36.3 | 72.1 | 2017-07-14 | 3:00
35.2 | 0.3 | 36 | 71.6 | 2017-07-14 | 4:00
35.3 | 0.4 | 36.3 | 71.9 | 2017-07-14 | 5:00
35.5 | 0.3 | 36.4 | 72.2 | 2017-07-14 | 6:00
35.3 | 0.4 | 36.3 | 72 | 2017-07-14 | 7:00
35 | 0.3 | 36.1 | 71.5 | 2017-07-14 | 8:00
35.2 | 17.7 | 39.3 | 92.1 | 2017-07-14 | 9:00
35.1 | 25 | 40.9 | 100.8 | 2017-07-14 | 10:00
35.5 | 25.1 | 40.1 | 100.6 | 2017-07-14 | 11:00
35.6 | 25.1 | 39 | 99.8 | 2017-07-14 | 12:00
36.2 | 25.2 | 39.5 | 100.8 | 2017-07-14 | 13:00
36.8 | 25.4 | 39.4 | 101.6 | 2017-07-14 | 14:00
36.9 | 25.4 | 39.6 | 102 | 2017-07-14 | 15:00
36.7 | 25.4 | 39.6 | 101.9 | 2017-07-14 | 16:00
36.6 | 25.4 | 39.9 | 101.8 | 2017-07-14 | 17:00
36.7 | 25.4 | 40.5 | 102.5 | 2017-07-14 | 18:00
36.5 | 25.4 | 41.1 | 102.9 | 2017-07-14 | 19:00
36.3 | 25.3 | 52.3 | 113.9 | 2017-07-14 | 20:00
35.9 | 25.3 | 50.8 | 112 | 2017-07-14 | 21:00
35.7 | 25.1 | 46 | 106.7 | 2017-07-14 | 22:00
35.9 | 25.3 | 56 | 117.2 | 2017-07-14 | 23:00
36 | 25.3 | 55.9 | 117.2 | 2017-07-15 | 0:00
35.8 | 25.3 | 43.5 | 104.5 | 2017-07-15 | 1:00
35.8 | 25.3 | 37 | 98.1 | 2017-07-15 | 2:00
30.8 | 16.6 | 36.7 | 84.1 | 2017-07-15 | 3:00
35.6 | 24.3 | 37.2 | 97 | 2017-07-15 | 4:00
35.4 | 25.4 | 36.9 | 97.5 | 2017-07-15 | 5:00
30.4 | 13.5 | 36.5 | 80.4 | 2017-07-15 | 6:00
28.8 | 13.1 | 36.3 | 78.3 | 2017-07-15 | 7:00
35.4 | 23.9 | 36.7 | 95.9 | 2017-07-15 | 8:00
29.1 | 13.7 | 38.6 | 81.4 | 2017-07-15 | 9:00
34.7 | 25 | 40.5 | 100.3 | 2017-07-15 | 10:00
27.9 | 25.1 | 40.4 | 93.6 | 2017-07-15 | 11:00
35.7 | 25.1 | 39.3 | 100.2 | 2017-07-15 | 12:00
36.1 | 25.3 | 39.8 | 101.2 | 2017-07-15 | 13:00
36.4 | 25.4 | 39.1 | 100.9 | 2017-07-15 | 14:00
36.8 | 25.5 | 39.1 | 101.4 | 2017-07-15 | 15:00
36.8 | 25.6 | 39.6 | 101.9 | 2017-07-15 | 16:00
36.8 | 25.6 | 40.1 | 102.5 | 2017-07-15 | 17:00
36.7 | 25.5 | 40.8 | 103 | 2017-07-15 | 18:00
36.8 | 25.5 | 55.2 | 117.5 | 2017-07-15 | 19:00
36.4 | 25.4 | 57.2 | 119 | 2017-07-15 | 20:00
36.2 | 25.3 | 48.7 | 110.1 | 2017-07-15 | 21:00
36 | 25.3 | 52.7 | 114.1 | 2017-07-15 | 22:00
36.2 | 25.5 | 55.8 | 117.4 | 2017-07-15 | 23:00
36.1 | 25.5 | 55.8 | 117.2 | 2017-07-16 | 0:00
35.8 | 25.3 | 43.9 | 104.9 | 2017-07-16 | 1:00
35.7 | 25.3 | 36.9 | 98 | 2017-07-16 | 2:00
35.8 | 25.4 | 37.1 | 98.4 | 2017-07-16 | 3:00
7.7 | 0.1 | 12.1 | 20 | 2017-07-16 | 4:00
11.9 | 8.4 | 12.4 | 32.8 | 2017-07-16 | 5:00
11.9 | 8.5 | 12.3 | 32.6 | 2017-07-16 | 6:00
22.9 | 25.1 | 37 | 85 | 2017-07-16 | 7:00
22.8 | 25.2 | 36.7 | 84.6 | 2017-07-16 | 8:00
32.9 | 25 | 38.2 | 96.2 | 2017-07-16 | 9:00
35 | 24.9 | 40.3 | 100.4 | 2017-07-16 | 10:00
35.4 | 25 | 40.3 | 100.6 | 2017-07-16 | 11:00
35.8 | 25.1 | 39.6 | 100.4 | 2017-07-16 | 12:00
36.6 | 25.4 | 39.3 | 101.1 | 2017-07-16 | 13:00
36.9 | 25.4 | 39.5 | 101.7 | 2017-07-16 | 14:00
37.2 | 25.5 | 39.4 | 102.2 | 2017-07-16 | 15:00
37.3 | 25.6 | 39.9 | 102.7 | 2017-07-16 | 16:00
37.2 | 25.6 | 39.9 | 102.6 | 2017-07-16 | 17:00
37.1 | 25.6 | 40.3 | 102.8 | 2017-07-16 | 18:00
37 | 25.5 | 57.3 | 119.9 | 2017-07-16 | 19:00
36.5 | 25.4 | 60 | 121.9 | 2017-07-16 | 20:00
36.4 | 25.5 | 48.2 | 110.1 | 2017-07-16 | 21:00
36.2 | 25.4 | 55.2 | 116.9 | 2017-07-16 | 22:00
36.2 | 25.3 | 56 | 117.4 | 2017-07-16 | 23:00
36.1 | 25.3 | 55.8 | 117.3 | 2017-07-17 | 0:00
36.1 | 25.4 | 45.4 | 107 | 2017-07-17 | 1:00
35.9 | 25.2 | 37.2 | 98.3 | 2017-07-17 | 2:00
30.4 | 25.3 | 37.2 | 93 | 2017-07-17 | 3:00
22.8 | 25.2 | 37.2 | 85.2 | 2017-07-17 | 4:00
15.2 | 16.8 | 24.7 | 56.6 | 2017-07-17 | 5:00
22.7 | 25.2 | 36.9 | 84.8 | 2017-07-17 | 6:00
22.7 | 25.1 | 36.9 | 84.6 | 2017-07-17 | 7:00
22.6 | 25.1 | 36.8 | 84.3 | 2017-07-17 | 8:00
31.9 | 25 | 37.5 | 94.4 | 2017-07-17 | 9:00
23.2 | 16.6 | 26.9 | 66.7 | 2017-07-17 | 10:00
35.2 | 25 | 39.1 | 99.4 | 2017-07-17 | 11:00
35.6 | 0.3 | 38.7 | 74.5 | 2017-07-17 | 12:00
36 | 25.4 | 39.2 | 100.5 | 2017-07-17 | 13:00
36.7 | 25.5 | 39.3 | 101.5 | 2017-07-17 | 14:00
37.1 | 25.7 | 39.1 | 102.1 | 2017-07-17 | 15:00
37 | 25.8 | 39.7 | 102.5 | 2017-07-17 | 16:00
37.1 | 25.9 | 39.9 | 102.9 | 2017-07-17 | 17:00
37.1 | 25.8 | 39.8 | 102.8 | 2017-07-17 | 18:00
37 | 25.8 | 56.2 | 118.9 | 2017-07-17 | 19:00
36.5 | 25.6 | 47 | 109.1 | 2017-07-17 | 20:00
42.3 | 25.6 | 49.5 | 117.5 | 2017-07-17 | 21:00
52.8 | 25.4 | 44.5 | 122.6 | 2017-07-17 | 22:00
37.8 | 25.3 | 43.2 | 106.3 | 2017-07-17 | 23:00
36.2 | 25.5 | 50.3 | 112 | 2017-07-18 | 0:00
35.9 | 25.5 | 54.8 | 116.2 | 2017-07-18 | 1:00
35.6 | 25.4 | 37 | 98.2 | 2017-07-18 | 2:00
35.5 | 3.3 | 36.4 | 75.1 | 2017-07-18 | 3:00
35.7 | 21.8 | 36.9 | 94.3 | 2017-07-18 | 4:00
35.5 | 25.3 | 36.7 | 97.4 | 2017-07-18 | 5:00
35.2 | 25.3 | 36.4 | 96.9 | 2017-07-18 | 6:00
24.6 | 0.3 | 35.8 | 60.8 | 2017-07-18 | 7:00
34.9 | 25.1 | 36.2 | 96.2 | 2017-07-18 | 8:00
34.8 | 25 | 38.2 | 98 | 2017-07-18 | 9:00
34.9 | 25.1 | 40.5 | 100.5 | 2017-07-18 | 10:00
52.4 | 16.9 | 39.1 | 108.4 | 2017-07-18 | 11:00
35.9 | 25.4 | 39.6 | 100.9 | 2017-07-18 | 12:00
36.6 | 25.5 | 39.1 | 101.2 | 2017-07-18 | 13:00
37.4 | 25.8 | 38.8 | 102.1 | 2017-07-18 | 14:00
37.5 | 25.9 | 50.7 | 114.1 | 2017-07-18 | 15:00
37.6 | 26 | 57.3 | 120.9 | 2017-07-18 | 16:00
37.2 | 25.8 | 39.9 | 102.9 | 2017-07-18 | 17:00
37.3 | 25.8 | 39.7 | 102.8 | 2017-07-18 | 18:00
37.2 | 25.7 | 57.8 | 120.6 | 2017-07-18 | 19:00
36.6 | 25.7 | 54.6 | 117 | 2017-07-18 | 20:00
36.2 | 25.7 | 49.3 | 111.2 | 2017-07-18 | 21:00
35.9 | 25.5 | 49.9 | 111.3 | 2017-07-18 | 22:00
36.2 | 25.6 | 55.8 | 117.5 | 2017-07-18 | 23:00
35.9 | 25.4 | 55.8 | 117.1 | 2017-07-19 | 0:00
35.9 | 25.4 | 37.7 | 99 | 2017-07-19 | 1:00
35.7 | 25.5 | 37.1 | 98.3 | 2017-07-19 | 2:00
35.7 | 25.4 | 36.9 | 98 | 2017-07-19 | 3:00
31.2 | 17 | 36.6 | 84.8 | 2017-07-19 | 4:00
28.8 | 15.5 | 36.7 | 81 | 2017-07-19 | 5:00
35.3 | 25.1 | 36.8 | 97.3 | 2017-07-19 | 6:00
22.5 | 24.9 | 36.5 | 84 | 2017-07-19 | 7:00
22.5 | 19.1 | 36.3 | 78 | 2017-07-19 | 8:00
30.9 | 21.4 | 36.5 | 88.7 | 2017-07-19 | 9:00
35.3 | 25.1 | 37.9 | 98.3 | 2017-07-19 | 10:00
35.5 | 25.1 | 38.5 | 99.2 | 2017-07-19 | 11:00
|  |  |  | 2017-07-19 | 12:00
|  |  |  | 2017-07-19 | 13:00
12 | 0.1 | 12.8 | 25 | 2017-07-19 | 14:00
36.6 | 14.5 | 38.5 | 89.7 | 2017-07-19 | 15:00
37.1 | 25.5 | 39.3 | 102 | 2017-07-19 | 16:00
37.1 | 25.7 | 39.3 | 102.1 | 2017-07-19 | 17:00
37 | 25.6 | 39.7 | 102.4 | 2017-07-19 | 18:00
37.2 | 25.6 | 49.5 | 112.1 | 2017-07-19 | 19:00
36.9 | 25.5 | 59.1 | 121.5 | 2017-07-19 | 20:00
39 | 25.4 | 49.9 | 114.4 | 2017-07-19 | 21:00
37.1 | 25.3 | 48 | 110.4 | 2017-07-19 | 22:00
35.9 | 25.3 | 56.5 | 117.5 | 2017-07-19 | 23:00
35.8 | 25.2 | 55.6 | 116.5 | 2017-07-20 | 0:00
35.6 | 25.2 | 41.7 | 102.4 | 2017-07-20 | 1:00
15.2 | 0.3 | 24.1 | 39.5 | 2017-07-20 | 2:00
35.6 | 25.3 | 36.9 | 97.9 | 2017-07-20 | 3:00
28.8 | 1.6 | 36.3 | 66.7 | 2017-07-20 | 4:00
33.1 | 20.4 | 36.6 | 90.1 | 2017-07-20 | 5:00
23.7 | 0.3 | 36 | 60.1 | 2017-07-20 | 6:00
35.2 | 0.3 | 36 | 71.6 | 2017-07-20 | 7:00
34.8 | 0.3 | 35.8 | 71 | 2017-07-20 | 8:00
33.6 | 19.3 | 37.1 | 90.1 | 2017-07-20 | 9:00
29.8 | 15.9 | 40.3 | 86 | 2017-07-20 | 10:00
32.6 | 26.6 | 41.4 | 100.6 | 2017-07-20 | 11:00
34.9 | 6.4 | 70.9 | 112.2 | 2017-07-20 | 12:00
40.9 | 0.3 | 50.4 | 84 | 2017-07-20 | 13:00
45 | 0.4 | 68 | 83.1 | 2017-07-20 | 14:00
48.3 | 0.4 | 73.1 | 91.2 | 2017-07-20 | 15:00
48.5 | 0.4 | 73.9 | 122.8 | 2017-07-20 | 16:00
48.1 | 0.4 | 73.3 | 91.4 | 2017-07-20 | 17:00
38.6 | 0.4 | 65.3 | 104.1 | 2017-07-20 | 18:00
48.3 | 0.5 | 73.2 | 92.4 | 2017-07-20 | 19:00
48.1 | 0.4 | 78.3 | 126.9 | 2017-07-20 | 20:00
47.8 | 0.4 | 63.8 | 84.8 | 2017-07-20 | 21:00
47.6 | 0.4 | 73.7 | 121.8 | 2017-07-20 | 22:00
48 | 0.4 | 54.9 | 91.2 | 2017-07-20 | 23:00
24 | 0.2 | 36.7 | 60.9 | 2017-07-21 | 0:00
0.2 | 0.2 | 36.2 | 36.5 | 2017-07-21 | 1:00
0.5 | 0.5 | 72.3 | 54.9 | 2017-07-21 | 2:00
0.4 | 0.4 | 72 | 72.9 | 2017-07-21 | 3:00
0.4 | 0.4 | 72 | 54.5 | 2017-07-21 | 4:00
0.5 | 0.4 | 71.6 | 54.4 | 2017-07-21 | 5:00
0.4 | 0.4 | 71.3 | 54.1 | 2017-07-21 | 6:00
0.5 | 0.4 | 71.3 | 72.2 | 2017-07-21 | 7:00
0.4 | 0.2 | 35.7 | 36.1 | 2017-07-21 | 8:00
0.4 | 13.9 | 71.5 | 85.8 | 2017-07-21 | 9:00
0.4 | 33.3 | 73.3 | 80.2 | 2017-07-21 | 10:00
0.4 | 33.4 | 73.5 | 80.7 | 2017-07-21 | 11:00
0.4 | 33.5 | 73.2 | 107.1 | 2017-07-21 | 12:00
0.4 | 21 | 73.4 | 94.8 | 2017-07-21 | 13:00
0.4 | 25.2 | 55 | 80.5 | 2017-07-21 | 14:00
0.4 | 33.6 | 72.9 | 80.3 | 2017-07-21 | 15:00
0.5 | 41.5 | 73.2 | 115.1 | 2017-07-21 | 16:00
0.4 | 0.4 | 55.4 | 56 | 2017-07-21 | 17:00
0.5 | 0.4 | 76.6 | 77.5 | 2017-07-21 | 18:00
0.4 | 0.4 | 83.2 | 84 | 2017-07-21 | 19:00
0.5 | 0.4 | 99 | 99.9 | 2017-07-21 | 20:00
0.4 | 0.4 | 87.5 | 66.6 | 2017-07-21 | 21:00
0.4 | 0.3 | 61.5 | 62.2 | 2017-07-21 | 22:00
0.5 | 0.4 | 78.8 | 79.7 | 2017-07-21 | 23:00
0.4 | 0.4 | 78.8 | 59.2 | 2017-07-22 | 0:00
0.5 | 0.4 | 70 | 70.8 | 2017-07-22 | 1:00
0.4 | 0.4 | 96.8 | 97.6 | 2017-07-22 | 2:00
0.5 | 0.5 | 96.1 | 97 | 2017-07-22 | 3:00
0.4 | 0.4 | 85.5 | 86.5 | 2017-07-22 | 4:00
0.5 | 0.5 | 71.1 | 71.9 | 2017-07-22 | 5:00
0.4 | 0.4 | 71.1 | 72 | 2017-07-22 | 6:00
0.5 | 0.3 | 53.5 | 54.1 | 2017-07-22 | 7:00
0.4 | 29 | 79.1 | 108.7 | 2017-07-22 | 8:00
0.4 | 24.7 | 76.4 | 101.3 | 2017-07-22 | 9:00
0.4 | 26.8 | 60.6 | 79.5 | 2017-07-22 | 10:00
0.4 | 33.3 | 80 | 113.6 | 2017-07-22 | 11:00
0.5 | 33.5 | 71.6 | 105.7 | 2017-07-22 | 12:00
0.4 | 33.6 | 72.9 | 106.8 | 2017-07-22 | 13:00
0.5 | 36 | 54.7 | 80.3 | 2017-07-22 | 14:00
0.4 | 35 | 73 | 108.5 | 2017-07-22 | 15:00
0.5 | 34.1 | 74 | 108.5 | 2017-07-22 | 16:00
0.4 | 48.6 | 74 | 91.7 | 2017-07-22 | 17:00
0.5 | 50.9 | 73.9 | 94 | 2017-07-22 | 18:00
0.4 | 50.6 | 75.9 | 94.7 | 2017-07-22 | 19:00
0.4 | 34 | 58 | 83.9 | 2017-07-22 | 20:00
0.4 | 45.7 | 56.8 | 90.3 | 2017-07-22 | 21:00
0.4 | 50.1 | 65.7 | 116.1 | 2017-07-22 | 22:00
0.4 | 50.2 | 73.7 | 124.5 | 2017-07-22 | 23:00
0.5 | 18.7 | 62.8 | 81.9 | 2017-07-23 | 0:00
0.4 | 0.4 | 53 | 53.6 | 2017-07-23 | 1:00
0.5 | 0.5 | 71.7 | 72.5 | 2017-07-23 | 2:00
0.4 | 0.5 | 71 | 54 | 2017-07-23 | 3:00
0.5 | 0.4 | 52.8 | 53.5 | 2017-07-23 | 4:00
0.4 | 0.5 | 70.3 | 71.3 | 2017-07-23 | 5:00
0.5 | 0.4 | 70 | 70.8 | 2017-07-23 | 6:00
0.4 | 0.5 | 69.7 | 70.7 | 2017-07-23 | 7:00
0.5 | 23.9 | 54.8 | 66.7 | 2017-07-23 | 8:00
0.4 | 23.2 | 77.1 | 100.7 | 2017-07-23 | 9:00
0.4 | 33.3 | 63.1 | 96.8 | 2017-07-23 | 10:00
0.4 | 39.5 | 60.7 | 100.6 | 2017-07-23 | 11:00
0.4 | 29 | 71.4 | 100.7 | 2017-07-23 | 12:00
0.4 | 23.9 | 72.9 | 97.3 | 2017-07-23 | 13:00
0.5 | 25.2 | 54.7 | 80.2 | 2017-07-23 | 14:00
0.4 | 38.2 | 73 | 111.8 | 2017-07-23 | 15:00
0.4 | 33 | 73.9 | 107.2 | 2017-07-23 | 16:00
0.5 | 0.4 | 78.1 | 59.5 | 2017-07-23 | 17:00
0.4 | 0.4 | 77.6 | 78.5 | 2017-07-23 | 18:00
0.5 | 0.4 | 85.2 | 86 | 2017-07-23 | 19:00
0.4 | 0.4 | 87.4 | 88.3 | 2017-07-23 | 20:00
0.5 | 0.4 | 92.8 | 70.3 | 2017-07-23 | 21:00
0.4 | 0.4 | 82.9 | 63.6 | 2017-07-23 | 22:00
0.5 | 0.5 | 79.9 | 60.4 | 2017-07-23 | 23:00
0.4 | 0.3 | 58.9 | 59.6 | 2017-07-24 | 0:00
0.5 | 0.4 | 94.8 | 95.6 | 2017-07-24 | 1:00
0.4 | 0.5 | 96.8 | 97.8 | 2017-07-24 | 2:00
0.5 | 0.4 | 96.4 | 97.3 | 2017-07-24 | 3:00
0.4 | 0.5 | 79.1 | 80 | 2017-07-24 | 4:00
0.5 | 0.3 | 53.6 | 54.3 | 2017-07-24 | 5:00
0.4 | 0.5 | 70.7 | 53.7 | 2017-07-24 | 6:00
0.5 | 0.4 | 52.8 | 53.4 | 2017-07-24 | 7:00
0.4 | 29.7 | 81.5 | 111.6 | 2017-07-24 | 8:00
0.4 | 34.5 | 78.1 | 80.4 | 2017-07-24 | 9:00
0.4 | 22.6 | 81.4 | 104.2 | 2017-07-24 | 10:00
0.4 | 33.5 | 73.3 | 80.7 | 2017-07-24 | 11:00
0.4 | 33.6 | 72.2 | 106.3 | 2017-07-24 | 12:00
0.4 | 33.7 | 72.4 | 106.3 | 2017-07-24 | 13:00
0.4 | 26.8 | 72.7 | 100 | 2017-07-24 | 14:00
0.4 | 44.5 | 73 | 93.2 | 2017-07-24 | 15:00
0.4 | 44.3 | 73.9 | 118.5 | 2017-07-24 | 16:00
0.5 | 51.2 | 73.8 | 125.5 | 2017-07-24 | 17:00
0.4 | 41 | 73.8 | 115.1 | 2017-07-24 | 18:00
0.4 | 51.2 | 75.2 | 126.9 | 2017-07-24 | 19:00
0.4 | 51.1 | 83.8 | 135.4 | 2017-07-24 | 20:00
0.5 | 47.8 | 81.5 | 129.6 | 2017-07-24 | 21:00
0.4 | 48.9 | 75 | 124.5 | 2017-07-24 | 22:00
0.4 | 51.2 | 58.7 | 97.3 | 2017-07-24 | 23:00
0.5 | 25.6 | 74.5 | 100.6 | 2017-07-25 | 0:00
0.5 | 0.5 | 72.8 | 55.4 | 2017-07-25 | 1:00
0.4 | 0.4 | 72.6 | 73.5 | 2017-07-25 | 2:00
0.5 | 0.5 | 54.2 | 54.9 | 2017-07-25 | 3:00
0.4 | 0.4 | 71.6 | 72.5 | 2017-07-25 | 4:00
0.4 | 0.5 | 71.5 | 54.3 | 2017-07-25 | 5:00
0.5 | 0.4 | 71.2 | 72.2 | 2017-07-25 | 6:00
0.5 | 0.5 | 70.8 | 71.7 | 2017-07-25 | 7:00
0.4 | 31.4 | 81.9 | 113.6 | 2017-07-25 | 8:00
0.4 | 28.8 | 74.5 | 103.8 | 2017-07-25 | 9:00
0.4 | 29.8 | 58.8 | 84.4 | 2017-07-25 | 10:00
0.4 | 43.7 | 74.3 | 118.4 | 2017-07-25 | 11:00
0.4 | 38.3 | 55.3 | 94 | 2017-07-25 | 12:00
0.3 | 38.3 | 55 | 93.7 | 2017-07-25 | 13:00
0.4 | 32 | 73.5 | 105.9 | 2017-07-25 | 14:00
0.4 | 49.9 | 74.4 | 124.6 | 2017-07-25 | 15:00
0.4 | 51.9 | 75.1 | 127.4 | 2017-07-25 | 16:00
0.5 | 51.8 | 74.9 | 127.2 | 2017-07-25 | 17:00
0.4 | 51.3 | 74.5 | 126.3 | 2017-07-25 | 18:00
0.5 | 51.5 | 76.8 | 128.7 | 2017-07-25 | 19:00
0.4 | 51.3 | 95.2 | 146.9 | 2017-07-25 | 20:00
0.5 | 51 | 89.8 | 141.2 | 2017-07-25 | 21:00
0.4 | 50.6 | 80.2 | 98.5 | 2017-07-25 | 22:00
0.4 | 50.8 | 77 | 128.1 | 2017-07-25 | 23:00
0.5 | 25.7 | 71 | 78.7 | 2017-07-26 | 0:00
0.4 | 0.5 | 94.6 | 71 | 2017-07-26 | 1:00
0.5 | 0.4 | 91.8 | 92.6 | 2017-07-26 | 2:00
0.4 | 0.5 | 71.6 | 72.5 | 2017-07-26 | 3:00
0.5 | 0.4 | 71.2 | 72.1 | 2017-07-26 | 4:00
0.4 | 0.4 | 53.3 | 54 | 2017-07-26 | 5:00
0.5 | 0.4 | 70.8 | 71.7 | 2017-07-26 | 6:00
0.4 | 0.4 | 70.7 | 71.5 | 2017-07-26 | 7:00
0.5 | 33 | 82.3 | 115.7 | 2017-07-26 | 8:00
0.3 | 39.8 | 59.8 | 87.4 | 2017-07-26 | 9:00
0.4 | 33.5 | 77.1 | 111 | 2017-07-26 | 10:00
0.5 | 41.3 | 63.9 | 105.6 | 2017-07-26 | 11:00
0.4 | 51.2 | 73.6 | 94 | 2017-07-26 | 12:00
0.4 | 42.1 | 73.3 | 115.9 | 2017-07-26 | 13:00
0.4 | 37.2 | 73.3 | 111 | 2017-07-26 | 14:00
0.4 | 49.5 | 74 | 92.2 | 2017-07-26 | 15:00
0.4 | 51.7 | 74.7 | 126.7 | 2017-07-26 | 16:00
0.4 | 51.7 | 74.7 | 126.9 | 2017-07-26 | 17:00
0.4 | 51.6 | 76.6 | 96.6 | 2017-07-26 | 18:00
0.4 | 51.2 | 80.3 | 99.7 | 2017-07-26 | 19:00
0.5 | 51.2 | 93 | 144.5 | 2017-07-26 | 20:00
0.4 | 51 | 92.6 | 144.1 | 2017-07-26 | 21:00
0.5 | 50.6 | 82.3 | 133.4 | 2017-07-26 | 22:00
0.4 | 50.8 | 57.9 | 96.2 | 2017-07-26 | 23:00
0.5 | 25.8 | 68.5 | 94.7 | 2017-07-27 | 0:00
0.4 | 0.4 | 70.5 | 71.2 | 2017-07-27 | 1:00
0.5 | 0.5 | 95.5 | 96.4 | 2017-07-27 | 2:00
0.4 | 0.3 | 53.7 | 54.3 | 2017-07-27 | 3:00
0.5 | 0.5 | 71.4 | 72.2 | 2017-07-27 | 4:00
0.4 | 0.4 | 70.8 | 71.8 | 2017-07-27 | 5:00
0.5 | 0.5 | 70.5 | 71.3 | 2017-07-27 | 6:00
0.4 | 0.4 | 70.1 | 71 | 2017-07-27 | 7:00
0.3 | 16 | 58.5 | 74.8 | 2017-07-27 | 8:00
0.4 | 44.4 | 77 | 121.9 | 2017-07-27 | 9:00
0.5 | 36.7 | 76 | 113.1 | 2017-07-27 | 10:00
0.4 | 46.5 | 73.8 | 120.8 | 2017-07-27 | 11:00
0.5 | 51.3 | 73.2 | 125.1 | 2017-07-27 | 12:00
0.4 | 51.3 | 55 | 93.6 | 2017-07-27 | 13:00
0.4 | 50.2 | 73.7 | 124.2 | 2017-07-27 | 14:00
0.5 | 45 | 74.3 | 87.9 | 2017-07-27 | 15:00
0.4 | 52 | 76.3 | 96.8 | 2017-07-27 | 16:00
0.5 | 51.8 | 77 | 129.3 | 2017-07-27 | 17:00
0.4 | 51.5 | 77.9 | 97.3 | 2017-07-27 | 18:00
0.5 | 51.3 | 63.2 | 101.9 | 2017-07-27 | 19:00
0.4 | 51.4 | 86.4 | 107.4 | 2017-07-27 | 20:00
0.5 | 53.8 | 65.6 | 119.7 | 2017-07-27 | 21:00
0.4 | 56.6 | 81.8 | 106.7 | 2017-07-27 | 22:00
0.5 | 51 | 77.3 | 96.2 | 2017-07-27 | 23:00
0.4 | 26 | 70.4 | 96.8 | 2017-07-28 | 0:00
0.5 | 0.4 | 94.6 | 70.8 | 2017-07-28 | 1:00
0.4 | 0.5 | 96.8 | 97.7 | 2017-07-28 | 2:00
0.5 | 0.4 | 74.9 | 75.8 | 2017-07-28 | 3:00
0.4 | 0.5 | 71.2 | 72.1 | 2017-07-28 | 4:00
0.5 | 0.4 | 71.1 | 72 | 2017-07-28 | 5:00
0.4 | 0.4 | 70.8 | 71.6 | 2017-07-28 | 6:00
0.5 | 0.5 | 70.6 | 71.5 | 2017-07-28 | 7:00
0.4 | 33.5 | 82.7 | 75.8 | 2017-07-28 | 8:00
0.4 | 50 | 81.1 | 131.5 | 2017-07-28 | 9:00
0.4 | 48.9 | 76.8 | 97.7 | 2017-07-28 | 10:00
0.4 | 43.6 | 74.3 | 118.2 | 2017-07-28 | 11:00
0.4 | 51.4 | 73.9 | 125.7 | 2017-07-28 | 12:00
0.4 | 51.4 | 73.7 | 94.2 | 2017-07-28 | 13:00
0.4 | 51.5 | 55.5 | 94.5 | 2017-07-28 | 14:00
0.5 | 45.3 | 75.5 | 121.2 | 2017-07-28 | 15:00
0.4 | 52.5 | 80.9 | 133.8 | 2017-07-28 | 16:00
0.5 | 52.5 | 82.9 | 103.5 | 2017-07-28 | 17:00
0.4 | 52.1 | 78.5 | 131.1 | 2017-07-28 | 18:00
0.5 | 51.9 | 84.8 | 101.2 | 2017-07-28 | 19:00
0.4 | 61.2 | 79.1 | 140.8 | 2017-07-28 | 20:00
0.5 | 73.1 | 90.3 | 163.9 | 2017-07-28 | 21:00
0.4 | 56.6 | 80.6 | 137.6 | 2017-07-28 | 22:00
0.5 | 58 | 76.7 | 135.2 | 2017-07-28 | 23:00
0.4 | 36.5 | 74.1 | 111 | 2017-07-29 | 0:00
0.4 | 0.5 | 95.5 | 96.4 | 2017-07-29 | 1:00
0.5 | 0.4 | 97.6 | 74.1 | 2017-07-29 | 2:00
0.5 | 0.5 | 97.8 | 98.8 | 2017-07-29 | 3:00
0.4 | 0.4 | 97.5 | 73.8 | 2017-07-29 | 4:00
0.4 | 0.5 | 48.5 | 48.9 | 2017-07-29 | 5:00
0.5 | 0.4 | 95.5 | 72.4 | 2017-07-29 | 6:00
0.5 | 0.4 | 95.4 | 72.2 | 2017-07-29 | 7:00
0.4 | 32.9 | 94.1 | 127.5 | 2017-07-29 | 8:00
0.4 | 48.6 | 81.9 | 130.9 | 2017-07-29 | 9:00
0.4 | 36.7 | 73.5 | 110.6 | 2017-07-29 | 10:00
0.4 | 50.8 | 73.1 | 124.3 | 2017-07-29 | 11:00
0.4 | 51.3 | 55.2 | 94 | 2017-07-29 | 12:00
0.4 | 51.4 | 55.3 | 94.3 | 2017-07-29 | 13:00
0.4 | 39.3 | 55.5 | 82.2 | 2017-07-29 | 14:00
0.4 | 52.2 | 74.5 | 127.2 | 2017-07-29 | 15:00
0.5 | 52.4 | 75.9 | 96.5 | 2017-07-29 | 16:00
0.4 | 52.4 | 76.3 | 96.9 | 2017-07-29 | 17:00
0.5 | 52 | 77.8 | 130.4 | 2017-07-29 | 18:00
0.4 | 71 | 86.7 | 158.1 | 2017-07-29 | 19:00
0.5 | 72.8 | 100.4 | 173.6 | 2017-07-29 | 20:00
0.4 | 61.5 | 86.7 | 148.7 | 2017-07-29 | 21:00
0.4 | 59.8 | 81.2 | 103.7 | 2017-07-29 | 22:00
0.5 | 72.6 | 77.5 | 150.5 | 2017-07-29 | 23:00
0.4 | 36.5 | 56.2 | 93 | 2017-07-30 | 0:00
0.5 | 0.5 | 94.7 | 95.5 | 2017-07-30 | 1:00
0.4 | 0.4 | 97.7 | 98.6 | 2017-07-30 | 2:00
0.5 | 0.5 | 97.8 | 98.7 | 2017-07-30 | 3:00
0.4 | 0.3 | 73 | 73.7 | 2017-07-30 | 4:00
0.5 | 0.5 | 96.6 | 97.5 | 2017-07-30 | 5:00
0.4 | 0.4 | 96 | 72.7 | 2017-07-30 | 6:00
0.5 | 0.4 | 96.1 | 96.8 | 2017-07-30 | 7:00
0.4 | 39.8 | 95.3 | 135.5 | 2017-07-30 | 8:00
0.4 | 45.7 | 80 | 126.2 | 2017-07-30 | 9:00
0.4 | 50.5 | 77.3 | 128.2 | 2017-07-30 | 10:00
0.4 | 50.8 | 77.5 | 128.6 | 2017-07-30 | 11:00
0.4 | 51.1 | 57.8 | 96.4 | 2017-07-30 | 12:00
0.4 | 45.7 | 73.6 | 119.6 | 2017-07-30 | 13:00
0.4 | 51.6 | 73.8 | 125.9 | 2017-07-30 | 14:00
0.4 | 51.8 | 74.7 | 94.8 | 2017-07-30 | 15:00
0.5 | 52.2 | 76.9 | 97.3 | 2017-07-30 | 16:00
0.4 | 52.2 | 76.4 | 129 | 2017-07-30 | 17:00
0.4 | 52.1 | 77.7 | 98.3 | 2017-07-30 | 18:00
0.4 | 70.2 | 63.2 | 115.5 | 2017-07-30 | 19:00
0.4 | 64.4 | 95.6 | 160.5 | 2017-07-30 | 20:00
0.4 | 51 | 86.1 | 137.5 | 2017-07-30 | 21:00
0.4 | 50.8 | 59.5 | 97.8 | 2017-07-30 | 22:00
0.5 | 51.1 | 78.1 | 97 | 2017-07-30 | 23:00
0.5 | 25.7 | 74.5 | 100.8 | 2017-07-31 | 0:00
0.4 | 0.5 | 92.6 | 93.5 | 2017-07-31 | 1:00
0.5 | 0.4 | 96.3 | 97.2 | 2017-07-31 | 2:00
0.4 | 0.5 | 96.7 | 73.2 | 2017-07-31 | 3:00
0.4 | 0.4 | 96.5 | 97.2 | 2017-07-31 | 4:00
0.5 | 0.5 | 96.3 | 97.3 | 2017-07-31 | 5:00
0.5 | 0.4 | 96.3 | 97.2 | 2017-07-31 | 6:00
0.4 | 0.5 | 96 | 72.8 | 2017-07-31 | 7:00
0.4 | 24.1 | 94.1 | 118.6 | 2017-07-31 | 8:00
0.4 | 49.8 | 85 | 103.5 | 2017-07-31 | 9:00
0.4 | 50.1 | 57.7 | 95.5 | 2017-07-31 | 10:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-07-31 | 11:00
0.4 | 46.4 | 71.5 | 118.3 | 2017-07-31 | 12:00
0.4 | 42 | 58.4 | 100.6 | 2017-07-31 | 13:00
0.4 | 51 | 61.1 | 112.6 | 2017-07-31 | 14:00
0.4 | 51.2 | 54.7 | 93.5 | 2017-07-31 | 15:00
0.4 | 38.4 | 54.7 | 93.4 | 2017-07-31 | 16:00
0.5 | 39.3 | 73.5 | 113.2 | 2017-07-31 | 17:00
0.4 | 51.6 | 74 | 126.1 | 2017-07-31 | 18:00
0.5 | 51.5 | 73.9 | 125.9 | 2017-07-31 | 19:00
0.4 | 51.5 | 82.7 | 98.8 | 2017-07-31 | 20:00
0.5 | 51.2 | 95 | 146.6 | 2017-07-31 | 21:00
0.4 | 51.2 | 83.9 | 101.8 | 2017-07-31 | 22:00
0.5 | 50.9 | 59.5 | 98 | 2017-07-31 | 23:00
0.4 | 25.7 | 54.9 | 80.8 | 2017-08-01 | 0:00
0.4 | 0.5 | 59.7 | 60.4 | 2017-08-01 | 1:00
0.5 | 0.4 | 97.7 | 74 | 2017-08-01 | 2:00
0.5 | 0.5 | 97.4 | 98.2 | 2017-08-01 | 3:00
0.4 | 0.4 | 96.8 | 73.5 | 2017-08-01 | 4:00
0.5 | 0.5 | 72.3 | 72.8 | 2017-08-01 | 5:00
0.4 | 0.4 | 96.5 | 97.3 | 2017-08-01 | 6:00
0.4 | 0.5 | 96 | 72.7 | 2017-08-01 | 7:00
0.5 | 28.8 | 71.2 | 87.6 | 2017-08-01 | 8:00
0.4 | 38.8 | 73.5 | 87.4 | 2017-08-01 | 9:00
0.4 | 40.9 | 70 | 111.2 | 2017-08-01 | 10:00
0.4 | 49.8 | 72 | 91.9 | 2017-08-01 | 11:00
0.4 | 37.9 | 71.8 | 83.7 | 2017-08-01 | 12:00
0.9 | 95.2 | 145.7 | 241.7 | 2017-08-01 | 13:00
0.4 | 50.9 | 72.5 | 123.8 | 2017-08-01 | 14:00
0.4 | 36 | 73 | 109.5 | 2017-08-01 | 15:00
0.4 | 50 | 55.2 | 92.5 | 2017-08-01 | 16:00
0.5 | 51.4 | 73.1 | 93.7 | 2017-08-01 | 17:00
0.4 | 38.5 | 55.6 | 94.3 | 2017-08-01 | 18:00
0.5 | 50.8 | 74.4 | 125.7 | 2017-08-01 | 19:00
0.4 | 51 | 59.9 | 98.4 | 2017-08-01 | 20:00
0.5 | 51.1 | 64.2 | 102.9 | 2017-08-01 | 21:00
0.4 | 50.9 | 79.4 | 130.7 | 2017-08-01 | 22:00
0.4 | 50.8 | 76.4 | 95.9 | 2017-08-01 | 23:00
0.5 | 25.8 | 74 | 100.3 | 2017-08-02 | 0:00
0.5 | 0.5 | 95.7 | 96.6 | 2017-08-02 | 1:00
0.4 | 0.4 | 97 | 97.9 | 2017-08-02 | 2:00
0.5 | 0.5 | 78.5 | 79.5 | 2017-08-02 | 3:00
0.4 | 0.4 | 71.2 | 72.1 | 2017-08-02 | 4:00
0.4 | 0.5 | 70.8 | 71.6 | 2017-08-02 | 5:00
0.5 | 0.4 | 70.5 | 71.4 | 2017-08-02 | 6:00
0.5 | 0.4 | 53.2 | 53.9 | 2017-08-02 | 7:00
0.3 | 33.5 | 83 | 116.9 | 2017-08-02 | 8:00
0.4 | 25.2 | 90.3 | 115.8 | 2017-08-02 | 9:00
0.4 | 29.6 | 49 | 79 | 2017-08-02 | 10:00
59.6 | 66 | 0.4 | 95.7 | 2017-08-02 | 11:00
47.3 | 32.9 | 60.3 | 140.5 | 2017-08-02 | 12:00
47.4 | 19.4 | 57.9 | 124.7 | 2017-08-02 | 13:00
45.3 | 14.4 | 60.2 | 120 | 2017-08-02 | 14:00
44.2 | 27.1 | 68.7 | 140 | 2017-08-02 | 15:00
46.1 | 34.1 | 56.3 | 118.5 | 2017-08-02 | 16:00
32.1 | 34 | 63.5 | 129.5 | 2017-08-02 | 17:00
41 | 34 | 75.4 | 115.1 | 2017-08-02 | 18:00
40.3 | 34.1 | 57.5 | 111.2 | 2017-08-02 | 19:00
48.9 | 45.6 | 74.5 | 169 | 2017-08-02 | 20:00
48.6 | 51.5 | 74.1 | 133.5 | 2017-08-02 | 21:00
35.2 | 38.5 | 73.2 | 146.8 | 2017-08-02 | 22:00
46.7 | 34.2 | 74.7 | 116.4 | 2017-08-02 | 23:00
24.5 | 17.4 | 50.1 | 91.9 | 2017-08-03 | 0:00
0.5 | 0.5 | 75.4 | 76.3 | 2017-08-03 | 1:00
0.4 | 0.3 | 68.6 | 69.2 | 2017-08-03 | 2:00
0.5 | 0.5 | 71.5 | 72.3 | 2017-08-03 | 3:00
0.5 | 0.4 | 71.4 | 72.4 | 2017-08-03 | 4:00
0.4 | 0.5 | 71.3 | 54.1 | 2017-08-03 | 5:00
0.4 | 0.4 | 71.1 | 72 | 2017-08-03 | 6:00
0.5 | 0.5 | 70.6 | 71.5 | 2017-08-03 | 7:00
0.3 | 16.3 | 58.7 | 75.4 | 2017-08-03 | 8:00
0.4 | 49.7 | 75 | 125.1 | 2017-08-03 | 9:00
0.4 | 45 | 72.6 | 91.3 | 2017-08-03 | 10:00
0.5 | 35.7 | 71.9 | 108 | 2017-08-03 | 11:00
0.4 | 50.7 | 72.2 | 123.4 | 2017-08-03 | 12:00
0.4 | 50.7 | 72.1 | 123.2 | 2017-08-03 | 13:00
0.5 | 42.9 | 72.1 | 88.8 | 2017-08-03 | 14:00
0.4 | 37.2 | 54.2 | 80 | 2017-08-03 | 15:00
0.5 | 51.7 | 73.4 | 94 | 2017-08-03 | 16:00
0.4 | 51.9 | 73.8 | 126.2 | 2017-08-03 | 17:00
0.4 | 49.3 | 73.9 | 123.7 | 2017-08-03 | 18:00
0.5 | 46.2 | 74.8 | 121.5 | 2017-08-03 | 19:00
0.3 | 38.6 | 70 | 108.8 | 2017-08-03 | 20:00
0.4 | 51.2 | 92.6 | 144.1 | 2017-08-03 | 21:00
0.5 | 50.7 | 80.2 | 99 | 2017-08-03 | 22:00
0.4 | 50.9 | 75.6 | 127 | 2017-08-03 | 23:00
0.5 | 25.6 | 69.8 | 78.6 | 2017-08-04 | 0:00
0.4 | 0.5 | 87.8 | 88.7 | 2017-08-04 | 1:00
0.4 | 0.4 | 90 | 91 | 2017-08-04 | 2:00
0.5 | 0.5 | 71.1 | 54 | 2017-08-04 | 3:00
0.5 | 0.4 | 70.8 | 71.8 | 2017-08-04 | 4:00
0.4 | 0.5 | 70.8 | 71.7 | 2017-08-04 | 5:00
0.5 | 0.4 | 70.4 | 53.4 | 2017-08-04 | 6:00
0.4 | 0.4 | 70.2 | 53.4 | 2017-08-04 | 7:00
0.4 | 33.2 | 81.3 | 74.8 | 2017-08-04 | 8:00
0.4 | 49.7 | 79.4 | 129.4 | 2017-08-04 | 9:00
0.4 | 44.3 | 54.3 | 90.7 | 2017-08-04 | 10:00
0.4 | 34.3 | 71.9 | 106.5 | 2017-08-04 | 11:00
0.4 | 51.1 | 54.4 | 93 | 2017-08-04 | 12:00
0.4 | 51.2 | 73 | 93.3 | 2017-08-04 | 13:00
0.4 | 43.5 | 73.1 | 117 | 2017-08-04 | 14:00
0.3 | 28.2 | 55 | 83.5 | 2017-08-04 | 15:00
0.5 | 51.7 | 74 | 94.6 | 2017-08-04 | 16:00
0.4 | 51.8 | 74.2 | 94.9 | 2017-08-04 | 17:00
0.5 | 51.6 | 74.2 | 94.9 | 2017-08-04 | 18:00
0.4 | 51.6 | 75.3 | 127.2 | 2017-08-04 | 19:00
0.5 | 51.4 | 74.4 | 113.3 | 2017-08-04 | 20:00
0.4 | 50.9 | 89.6 | 141 | 2017-08-04 | 21:00
0.5 | 50.7 | 81.9 | 133 | 2017-08-04 | 22:00
0.4 | 50.8 | 57.3 | 95.8 | 2017-08-04 | 23:00
0.5 | 25.9 | 66.5 | 92.7 | 2017-08-05 | 0:00
0.4 | 0.4 | 92.9 | 69.5 | 2017-08-05 | 1:00
0.4 | 0.4 | 92.1 | 72.6 | 2017-08-05 | 2:00
0.5 | 0.5 | 71.3 | 54.1 | 2017-08-05 | 3:00
0.4 | 0.5 | 71 | 71.9 | 2017-08-05 | 4:00
0.5 | 0.4 | 71.3 | 54.3 | 2017-08-05 | 5:00
0.5 | 0.4 | 71 | 72 | 2017-08-05 | 6:00
0.4 | 0.5 | 70.7 | 71.5 | 2017-08-05 | 7:00
0.4 | 33.2 | 58.5 | 75.2 | 2017-08-05 | 8:00
0.4 | 49.9 | 82.5 | 103.4 | 2017-08-05 | 9:00
0.4 | 45.2 | 72.9 | 118.4 | 2017-08-05 | 10:00
0.4 | 36.6 | 55.1 | 80.6 | 2017-08-05 | 11:00
0.5 | 51.2 | 73.1 | 93.4 | 2017-08-05 | 12:00
0.4 | 51.3 | 73.4 | 125.2 | 2017-08-05 | 13:00
0.5 | 44.1 | 54.5 | 90.5 | 2017-08-05 | 14:00
0.4 | 40.8 | 73.1 | 114.4 | 2017-08-05 | 15:00
0.5 | 52 | 74.8 | 127.2 | 2017-08-05 | 16:00
0.4 | 52.2 | 74.7 | 127.4 | 2017-08-05 | 17:00
0.5 | 51.7 | 74.5 | 126.8 | 2017-08-05 | 18:00
0.4 | 51.8 | 76.9 | 129 | 2017-08-05 | 19:00
0.4 | 51.5 | 88.9 | 140.8 | 2017-08-05 | 20:00
0.5 | 51.1 | 89.5 | 141.2 | 2017-08-05 | 21:00
0.4 | 50.8 | 83.7 | 134.7 | 2017-08-05 | 22:00
0.4 | 51 | 77.6 | 129.1 | 2017-08-05 | 23:00
0.5 | 26 | 75.2 | 101.7 | 2017-08-06 | 0:00
0.4 | 0.5 | 96.7 | 73.1 | 2017-08-06 | 1:00
0.5 | 0.4 | 96.5 | 73.2 | 2017-08-06 | 2:00
0.4 | 0.4 | 66.3 | 66.9 | 2017-08-06 | 3:00
0.5 | 0.4 | 71.3 | 72.2 | 2017-08-06 | 4:00
0.4 | 0.5 | 71.6 | 72.5 | 2017-08-06 | 5:00
0.5 | 0.4 | 71.5 | 54.2 | 2017-08-06 | 6:00
0.4 | 0.5 | 71.5 | 72.4 | 2017-08-06 | 7:00
0.5 | 34.5 | 95.4 | 88.5 | 2017-08-06 | 8:00
0.4 | 51 | 93.2 | 108.7 | 2017-08-06 | 9:00
0.4 | 45.6 | 71 | 117 | 2017-08-06 | 10:00
0.4 | 41.2 | 73 | 114.5 | 2017-08-06 | 11:00
0.4 | 51.3 | 72.6 | 124.4 | 2017-08-06 | 12:00
0.4 | 51.4 | 73.2 | 125 | 2017-08-06 | 13:00
0.4 | 47.1 | 72.7 | 93.5 | 2017-08-06 | 14:00
0.4 | 43.7 | 73.2 | 117.3 | 2017-08-06 | 15:00
0.4 | 51.7 | 73.9 | 126.1 | 2017-08-06 | 16:00
0.5 | 51.8 | 76.7 | 128.9 | 2017-08-06 | 17:00
0.4 | 51.5 | 77.4 | 96.8 | 2017-08-06 | 18:00
0.4 | 38.6 | 60.1 | 99.2 | 2017-08-06 | 19:00
0.4 | 60.5 | 61.2 | 103.8 | 2017-08-06 | 20:00
0.4 | 72.2 | 96.4 | 128.2 | 2017-08-06 | 21:00
0.4 | 56.3 | 78.6 | 103.2 | 2017-08-06 | 22:00
0.5 | 55.1 | 76.2 | 96 | 2017-08-06 | 23:00
0.4 | 36.5 | 73.9 | 110.7 | 2017-08-07 | 0:00
0.5 | 0.4 | 94.5 | 70.8 | 2017-08-07 | 1:00
0.4 | 0.5 | 97.9 | 74 | 2017-08-07 | 2:00
0.5 | 0.4 | 96.9 | 97.7 | 2017-08-07 | 3:00
0.4 | 0.3 | 72.3 | 73 | 2017-08-07 | 4:00
0.5 | 0.5 | 96.5 | 73 | 2017-08-07 | 5:00
0.4 | 0.4 | 96 | 96.7 | 2017-08-07 | 6:00
0.5 | 0.4 | 95.7 | 96.8 | 2017-08-07 | 7:00
0.4 | 43.4 | 95.6 | 93.6 | 2017-08-07 | 8:00
0.4 | 57.3 | 90.4 | 148.1 | 2017-08-07 | 9:00
0.4 | 49.4 | 74.2 | 124 | 2017-08-07 | 10:00
0.4 | 43.3 | 73.2 | 116.9 | 2017-08-07 | 11:00
0.4 | 51.3 | 73.2 | 125 | 2017-08-07 | 12:00
0.4 | 51.4 | 73.4 | 93.8 | 2017-08-07 | 13:00
0.4 | 51.4 | 73 | 124.9 | 2017-08-07 | 14:00
0.5 | 51.9 | 73.8 | 94.5 | 2017-08-07 | 15:00
0.4 | 52.1 | 78.3 | 131 | 2017-08-07 | 16:00
0.5 | 52.4 | 78.7 | 131.7 | 2017-08-07 | 17:00
0.4 | 39.2 | 58.2 | 97.5 | 2017-08-07 | 18:00
0.5 | 51.8 | 83 | 101 | 2017-08-07 | 19:00
0.4 | 51.6 | 100.2 | 152.3 | 2017-08-07 | 20:00
0.5 | 51.8 | 88.5 | 140.7 | 2017-08-07 | 21:00
0.4 | 58.3 | 80.7 | 139.5 | 2017-08-07 | 22:00
0.5 | 44.6 | 57.7 | 102.6 | 2017-08-07 | 23:00
0.4 | 36.6 | 70 | 90 | 2017-08-08 | 0:00
0.5 | 0.5 | 97.8 | 98.7 | 2017-08-08 | 1:00
0.4 | 0.5 | 73.9 | 74.6 | 2017-08-08 | 2:00
0.5 | 0.4 | 72.8 | 73.4 | 2017-08-08 | 3:00
0.4 | 0.4 | 96.1 | 97 | 2017-08-08 | 4:00
0.5 | 0.5 | 92.1 | 93.2 | 2017-08-08 | 5:00
0.4 | 0.4 | 71.9 | 54.5 | 2017-08-08 | 6:00
0.4 | 0.4 | 78.6 | 79.5 | 2017-08-08 | 7:00
0.5 | 40.9 | 95.4 | 136.6 | 2017-08-08 | 8:00
0.4 | 51.8 | 84.6 | 137 | 2017-08-08 | 9:00
0.4 | 50.6 | 77.2 | 95.5 | 2017-08-08 | 10:00
0.4 | 51 | 73.3 | 124.7 | 2017-08-08 | 11:00
0.4 | 51.6 | 77 | 129 | 2017-08-08 | 12:00
0.4 | 51.6 | 77.2 | 129.2 | 2017-08-08 | 13:00
0.4 | 51.5 | 77.1 | 129 | 2017-08-08 | 14:00
0.4 | 51.8 | 80.1 | 98.9 | 2017-08-08 | 15:00
0.5 | 52.1 | 61 | 100.5 | 2017-08-08 | 16:00
0.4 | 66.8 | 80.5 | 147.8 | 2017-08-08 | 17:00
0.5 | 65.7 | 78.5 | 144.7 | 2017-08-08 | 18:00
0.4 | 64.1 | 83.2 | 147.8 | 2017-08-08 | 19:00
0.5 | 73.3 | 55.1 | 110.2 | 2017-08-08 | 20:00
0.4 | 72.6 | 95.9 | 168.9 | 2017-08-08 | 21:00
0.5 | 61.6 | 80.5 | 110.3 | 2017-08-08 | 22:00
0.4 | 67.7 | 57.5 | 107.3 | 2017-08-08 | 23:00
0.5 | 36.7 | 53.5 | 90.5 | 2017-08-09 | 0:00
0.4 | 0.5 | 95.6 | 96.5 | 2017-08-09 | 1:00
0.5 | 0.4 | 97.4 | 98.3 | 2017-08-09 | 2:00
0.4 | 0.5 | 96.5 | 97.4 | 2017-08-09 | 3:00
0.5 | 0.4 | 94.9 | 72.5 | 2017-08-09 | 4:00
0.4 | 0.5 | 71.7 | 72.6 | 2017-08-09 | 5:00
0.5 | 0.4 | 71.6 | 72.5 | 2017-08-09 | 6:00
0.4 | 0.4 | 78.9 | 55.5 | 2017-08-09 | 7:00
0.4 | 40.4 | 95.1 | 136 | 2017-08-09 | 8:00
0.4 | 58.2 | 69.5 | 115.5 | 2017-08-09 | 9:00
0.4 | 50.4 | 75.6 | 126.5 | 2017-08-09 | 10:00
0.4 | 51.1 | 76.6 | 128 | 2017-08-09 | 11:00
0.4 | 51.4 | 56.5 | 95.4 | 2017-08-09 | 12:00
0.5 | 51.4 | 75.6 | 127.4 | 2017-08-09 | 13:00
0.3 | 51.4 | 78 | 129.9 | 2017-08-09 | 14:00
0.5 | 51.8 | 80.8 | 133 | 2017-08-09 | 15:00
0.4 | 52.2 | 80.1 | 132.7 | 2017-08-09 | 16:00
0.4 | 73.6 | 60.6 | 115.8 | 2017-08-09 | 17:00
0.4 | 64 | 80 | 144.3 | 2017-08-09 | 18:00
0.4 | 64.1 | 83.5 | 148.2 | 2017-08-09 | 19:00
0.4 | 55.1 | 59.2 | 114.5 | 2017-08-09 | 20:00
0.5 | 55 | 71.7 | 126.8 | 2017-08-09 | 21:00
0.4 | 73 | 63 | 118 | 2017-08-09 | 22:00
0.5 | 73 | 78.6 | 114.2 | 2017-08-09 | 23:00
0.4 | 37 | 78.1 | 115.5 | 2017-08-10 | 0:00
0.5 | 0.4 | 95.6 | 96.5 | 2017-08-10 | 1:00
0.4 | 0.5 | 98 | 98.8 | 2017-08-10 | 2:00
0.5 | 0.3 | 72.7 | 73.5 | 2017-08-10 | 3:00
0.4 | 0.5 | 96.5 | 97.4 | 2017-08-10 | 4:00
0.5 | 0.5 | 71.8 | 72.5 | 2017-08-10 | 5:00
0.4 | 0.4 | 95.2 | 96.1 | 2017-08-10 | 6:00
0.5 | 0.3 | 66.5 | 67.2 | 2017-08-10 | 7:00
0.4 | 41.1 | 94 | 135.4 | 2017-08-10 | 8:00
0.4 | 60.1 | 89.6 | 150.1 | 2017-08-10 | 9:00
0.3 | 50.5 | 76 | 127 | 2017-08-10 | 10:00
0.5 | 51.1 | 77.5 | 128.9 | 2017-08-10 | 11:00
0.4 | 51.6 | 78.2 | 97.3 | 2017-08-10 | 12:00
0.4 | 51.9 | 78.8 | 131.1 | 2017-08-10 | 13:00
0.4 | 52.3 | 84.1 | 136.9 | 2017-08-10 | 14:00
0.4 | 52.2 | 84.3 | 136.9 | 2017-08-10 | 15:00
0.4 | 52 | 83.3 | 135.7 | 2017-08-10 | 16:00
0.4 | 72.5 | 79.7 | 152.5 | 2017-08-10 | 17:00
0.4 | 66.8 | 79.8 | 114 | 2017-08-10 | 18:00
0.4 | 67 | 84.5 | 151.8 | 2017-08-10 | 19:00
0.4 | 73.9 | 65.5 | 105.3 | 2017-08-10 | 20:00
0.5 | 73.6 | 94.7 | 127.9 | 2017-08-10 | 21:00
0.4 | 73.3 | 81.9 | 155.6 | 2017-08-10 | 22:00
0.4 | 73.3 | 76.9 | 150.5 | 2017-08-10 | 23:00
0.5 | 37.1 | 77.5 | 115.1 | 2017-08-11 | 0:00
0.3 | 0.4 | 71.6 | 72.4 | 2017-08-11 | 1:00
0.4 | 0.4 | 97.8 | 98.6 | 2017-08-11 | 2:00
0.4 | 0.5 | 96.5 | 97.4 | 2017-08-11 | 3:00
0.5 | 0.4 | 96 | 97 | 2017-08-11 | 4:00
0.4 | 0.5 | 95.3 | 96.1 | 2017-08-11 | 5:00
0.5 | 0.4 | 79.6 | 80.5 | 2017-08-11 | 6:00
0.4 | 0.3 | 53.4 | 54 | 2017-08-11 | 7:00
0.4 | 40.7 | 95.1 | 136.1 | 2017-08-11 | 8:00
0.4 | 56.4 | 91.5 | 148.4 | 2017-08-11 | 9:00
0.4 | 50.3 | 56.6 | 94.6 | 2017-08-11 | 10:00
0.4 | 50.7 | 70.7 | 121.9 | 2017-08-11 | 11:00
0.4 | 51.2 | 72.8 | 124.3 | 2017-08-11 | 12:00
0.4 | 51.2 | 72.5 | 124.2 | 2017-08-11 | 13:00
0.4 | 51.4 | 72.7 | 93.2 | 2017-08-11 | 14:00
0.4 | 51.6 | 73.2 | 125.2 | 2017-08-11 | 15:00
0.5 | 51.9 | 76.7 | 129 | 2017-08-11 | 16:00
0.4 | 52.1 | 80.1 | 100.1 | 2017-08-11 | 17:00
0.5 | 52 | 77 | 129.4 | 2017-08-11 | 18:00
0.4 | 55.4 | 84.9 | 140.9 | 2017-08-11 | 19:00
0.5 | 72.8 | 98.1 | 128.1 | 2017-08-11 | 20:00
0.4 | 72.1 | 88 | 160.5 | 2017-08-11 | 21:00
0.4 | 60.9 | 82.6 | 143.8 | 2017-08-11 | 22:00
0.4 | 62.9 | 77.2 | 140.5 | 2017-08-11 | 23:00
0.5 | 36.5 | 54.2 | 91 | 2017-08-12 | 0:00
0.4 | 0.4 | 93.6 | 70 | 2017-08-12 | 1:00
0.4 | 0.4 | 72.4 | 73 | 2017-08-12 | 2:00
0.4 | 0.4 | 71.3 | 72 | 2017-08-12 | 3:00
0.5 | 0.5 | 71.2 | 72 | 2017-08-12 | 4:00
0.4 | 0.5 | 71 | 72 | 2017-08-12 | 5:00
0.5 | 0.4 | 53 | 53.7 | 2017-08-12 | 6:00
0.4 | 0.4 | 71 | 53.5 | 2017-08-12 | 7:00
0.5 | 33 | 93.1 | 86.6 | 2017-08-12 | 8:00
0.3 | 49.7 | 85.5 | 105.4 | 2017-08-12 | 9:00
0.5 | 46.6 | 72.2 | 119.1 | 2017-08-12 | 10:00
0.4 | 42.7 | 72.8 | 115.9 | 2017-08-12 | 11:00
0.4 | 51.3 | 75.5 | 127.2 | 2017-08-12 | 12:00
0.4 | 51.3 | 77.2 | 96.8 | 2017-08-12 | 13:00
0.4 | 51.2 | 80.7 | 98.5 | 2017-08-12 | 14:00
0.4 | 51.3 | 80 | 98.7 | 2017-08-12 | 15:00
0.4 | 38.7 | 59.3 | 98.4 | 2017-08-12 | 16:00
0.4 | 51.9 | 80 | 132.4 | 2017-08-12 | 17:00
0.4 | 38.7 | 58.8 | 97.7 | 2017-08-12 | 18:00
0.4 | 51.2 | 82.8 | 99.1 | 2017-08-12 | 19:00
0.4 | 51.1 | 98 | 149.4 | 2017-08-12 | 20:00
0.5 | 50.8 | 89.8 | 106.1 | 2017-08-12 | 21:00
0.3 | 50.4 | 80.2 | 130.9 | 2017-08-12 | 22:00
0.4 | 38 | 57.1 | 95.6 | 2017-08-12 | 23:00
0.5 | 25.8 | 51.9 | 78 | 2017-08-13 | 0:00
0.4 | 0.5 | 93.7 | 94.6 | 2017-08-13 | 1:00
0.4 | 0.4 | 95.6 | 96.5 | 2017-08-13 | 2:00
0.5 | 0.5 | 94.4 | 95.3 | 2017-08-13 | 3:00
0.4 | 0.4 | 71 | 71.9 | 2017-08-13 | 4:00
0.5 | 0.5 | 70.5 | 71.5 | 2017-08-13 | 5:00
0.5 | 0.4 | 70.3 | 53.3 | 2017-08-13 | 6:00
0.4 | 0.5 | 73.5 | 53.2 | 2017-08-13 | 7:00
0.4 | 33.4 | 92.9 | 86.6 | 2017-08-13 | 8:00
0.5 | 28.3 | 87.6 | 116.4 | 2017-08-13 | 9:00
0.2 | 25 | 56.2 | 81.5 | 2017-08-13 | 10:00
0.4 | 53.5 | 72.8 | 97.7 | 2017-08-13 | 11:00
0.4 | 50.5 | 72.8 | 92.9 | 2017-08-13 | 12:00
0.4 | 49.5 | 72.6 | 92.9 | 2017-08-13 | 13:00
0.5 | 33.7 | 54.3 | 80 | 2017-08-13 | 14:00
0.3 | 36.4 | 72.9 | 80.2 | 2017-08-13 | 15:00
0.4 | 51.2 | 73.6 | 94 | 2017-08-13 | 16:00
0.4 | 51.3 | 73.6 | 125.2 | 2017-08-13 | 17:00
0.4 | 44.3 | 73.5 | 118.2 | 2017-08-13 | 18:00
0.5 | 47.2 | 81.2 | 128.8 | 2017-08-13 | 19:00
0.3 | 50.7 | 96.5 | 147.7 | 2017-08-13 | 20:00
0.4 | 50.3 | 96.2 | 110 | 2017-08-13 | 21:00
0.5 | 50.5 | 82.4 | 133.2 | 2017-08-13 | 22:00
0.4 | 50.7 | 76.8 | 128 | 2017-08-13 | 23:00
0.4 | 25.6 | 54.4 | 80.4 | 2017-08-14 | 0:00
0.3 | 0.3 | 72.2 | 24.1 | 2017-08-14 | 1:00
0.5 | 0.4 | 95.5 | 72.3 | 2017-08-14 | 2:00
0.4 | 0.5 | 74.3 | 75.2 | 2017-08-14 | 3:00
0.5 | 0.4 | 52.9 | 53.6 | 2017-08-14 | 4:00
0.4 | 0.5 | 70.5 | 53.5 | 2017-08-14 | 5:00
0.5 | 0.4 | 69.6 | 52.9 | 2017-08-14 | 6:00
0.4 | 0.4 | 69.4 | 52.7 | 2017-08-14 | 7:00
0.4 | 16 | 63 | 79.4 | 2017-08-14 | 8:00
0.4 | 49.4 | 81.5 | 100.1 | 2017-08-14 | 9:00
0.4 | 37.4 | 58.9 | 96.6 | 2017-08-14 | 10:00
0.4 | 40.2 | 53.2 | 81 | 2017-08-14 | 11:00
0.4 | 50.9 | 73.3 | 124.8 | 2017-08-14 | 12:00
0.4 | 51 | 73 | 124.3 | 2017-08-14 | 13:00
0.5 | 47.3 | 72.2 | 92.8 | 2017-08-14 | 14:00
0.4 | 41.5 | 72.8 | 83.5 | 2017-08-14 | 15:00
0.4 | 51.6 | 73.6 | 94.1 | 2017-08-14 | 16:00
0.4 | 51.5 | 54.8 | 93.7 | 2017-08-14 | 17:00
0.4 | 51.1 | 73.4 | 93.6 | 2017-08-14 | 18:00
0.5 | 51 | 74.8 | 126.1 | 2017-08-14 | 19:00
0.4 | 38.4 | 66.9 | 105.6 | 2017-08-14 | 20:00
0.4 | 50.7 | 90.7 | 141.7 | 2017-08-14 | 21:00
0.4 | 50.5 | 84 | 101.9 | 2017-08-14 | 22:00
0.5 | 50.9 | 78.8 | 97.3 | 2017-08-14 | 23:00
0.4 | 25.8 | 53.6 | 79.6 | 2017-08-15 | 0:00
0.5 | 0.5 | 93.9 | 70.6 | 2017-08-15 | 1:00
0.4 | 0.4 | 95.6 | 72.6 | 2017-08-15 | 2:00
0.5 | 0.5 | 73.3 | 56.1 | 2017-08-15 | 3:00
0.4 | 0.4 | 70.9 | 71.8 | 2017-08-15 | 4:00
0.5 | 0.5 | 70.7 | 71.6 | 2017-08-15 | 5:00
0.4 | 0.3 | 52.5 | 53.1 | 2017-08-15 | 6:00
0.5 | 0.4 | 69.6 | 70.5 | 2017-08-15 | 7:00
0.4 | 33 | 80.9 | 114.3 | 2017-08-15 | 8:00
0.4 | 49.5 | 84.9 | 102.7 | 2017-08-15 | 9:00
0.4 | 44.7 | 70.6 | 92.3 | 2017-08-15 | 10:00
0.4 | 26.2 | 54.6 | 81.1 | 2017-08-15 | 11:00
0.4 | 38.2 | 54.6 | 93.2 | 2017-08-15 | 12:00
0.4 | 50.9 | 72.5 | 123.7 | 2017-08-15 | 13:00
0.4 | 46.3 | 72.2 | 118.9 | 2017-08-15 | 14:00
0.4 | 40.6 | 72.7 | 113.8 | 2017-08-15 | 15:00
0.5 | 51.6 | 73.3 | 125.3 | 2017-08-15 | 16:00
0.4 | 52 | 73.9 | 94.8 | 2017-08-15 | 17:00
0.5 | 51.5 | 73.8 | 94.5 | 2017-08-15 | 18:00
0.4 | 51.3 | 77.8 | 129.7 | 2017-08-15 | 19:00
0.5 | 51.3 | 98.8 | 150.5 | 2017-08-15 | 20:00
0.4 | 50.9 | 96.6 | 148 | 2017-08-15 | 21:00
0.5 | 50.8 | 79.6 | 98.3 | 2017-08-15 | 22:00
0.4 | 51 | 77.3 | 96.2 | 2017-08-15 | 23:00
0.4 | 25.8 | 56.3 | 82.5 | 2017-08-16 | 0:00
0.4 | 0.4 | 93.8 | 70.2 | 2017-08-16 | 1:00
0.5 | 0.5 | 95.5 | 96.4 | 2017-08-16 | 2:00
0.4 | 0.4 | 75 | 58 | 2017-08-16 | 3:00
0.5 | 0.5 | 70.3 | 53.5 | 2017-08-16 | 4:00
0.4 | 0.4 | 70.3 | 53.5 | 2017-08-16 | 5:00
0.5 | 0.5 | 70.4 | 71.4 | 2017-08-16 | 6:00
0.4 | 0.4 | 69.8 | 70.5 | 2017-08-16 | 7:00
0.4 | 33.5 | 58.9 | 75.4 | 2017-08-16 | 8:00
0.4 | 40.5 | 78.1 | 93.1 | 2017-08-16 | 9:00
0.4 | 33.3 | 72.4 | 79.3 | 2017-08-16 | 10:00
0.4 | 33.6 | 72.1 | 79.5 | 2017-08-16 | 11:00
0.5 | 45 | 71.8 | 86.6 | 2017-08-16 | 12:00
0.4 | 51 | 71.5 | 122.8 | 2017-08-16 | 13:00
0.4 | 47.3 | 53.4 | 91.9 | 2017-08-16 | 14:00
0.4 | 42.2 | 69.7 | 81.2 | 2017-08-16 | 15:00
0.4 | 51.8 | 72.6 | 93.4 | 2017-08-16 | 16:00
0.5 | 46.5 | 88.9 | 109.2 | 2017-08-16 | 17:00
0.4 | 30.3 | 71.8 | 102.6 | 2017-08-16 | 18:00
0.4 | 23.6 | 53.7 | 77.7 | 2017-08-16 | 19:00
0.4 | 51 | 70.9 | 91.8 | 2017-08-16 | 20:00
0.4 | 37.9 | 52.6 | 90.9 | 2017-08-16 | 21:00
0.5 | 37.7 | 69.3 | 107.4 | 2017-08-16 | 22:00
0.4 | 33.6 | 70 | 104.1 | 2017-08-16 | 23:00
0.5 | 25.5 | 60.3 | 86.3 | 2017-08-17 | 0:00
0.4 | 0.5 | 70.9 | 71.7 | 2017-08-17 | 1:00
0.5 | 0.3 | 53 | 53.8 | 2017-08-17 | 2:00
0.4 | 0.5 | 51.2 | 52.1 | 2017-08-17 | 3:00
0.5 | 0.4 | 48.4 | 49.3 | 2017-08-17 | 4:00
0.4 | 0.5 | 48.2 | 49.1 | 2017-08-17 | 5:00
0.5 | 0.4 | 47.8 | 36.4 | 2017-08-17 | 6:00
0.4 | 0.4 | 55.3 | 38.8 | 2017-08-17 | 7:00
0.4 | 27 | 78.1 | 73.2 | 2017-08-17 | 8:00
0.4 | 33 | 67.3 | 100.7 | 2017-08-17 | 9:00
0.5 | 39.7 | 75.2 | 115.3 | 2017-08-17 | 10:00
0.3 | 26.1 | 63.2 | 89.6 | 2017-08-17 | 11:00
0.4 | 33.8 | 70.9 | 79 | 2017-08-17 | 12:00
0.5 | 39.2 | 71.1 | 110.8 | 2017-08-17 | 13:00
0.3 | 62 | 59.7 | 106.3 | 2017-08-17 | 14:00
0.5 | 51.4 | 95.9 | 147.7 | 2017-08-17 | 15:00
0.4 | 51.9 | 97.5 | 112.3 | 2017-08-17 | 16:00
0.4 | 51.8 | 97.8 | 150 | 2017-08-17 | 17:00
0.4 | 60.9 | 97 | 121.2 | 2017-08-17 | 18:00
0.4 | 58.9 | 96.6 | 113.3 | 2017-08-17 | 19:00
0.4 | 73.1 | 72.5 | 127.6 | 2017-08-17 | 20:00
0.4 | 72.4 | 95.5 | 126.3 | 2017-08-17 | 21:00
0.4 | 60.6 | 94.7 | 119.1 | 2017-08-17 | 22:00
0.5 | 55.4 | 95.1 | 151 | 2017-08-17 | 23:00
0.4 | 36.5 | 86.5 | 102.2 | 2017-08-18 | 0:00
0.5 | 0.4 | 97.2 | 73.6 | 2017-08-18 | 1:00
0.5 | 0.5 | 72.5 | 73.3 | 2017-08-18 | 2:00
0.4 | 0.4 | 95.7 | 72.5 | 2017-08-18 | 3:00
0.4 | 0.5 | 95.3 | 72.2 | 2017-08-18 | 4:00
0.5 | 0.4 | 94.8 | 95.7 | 2017-08-18 | 5:00
0.5 | 0.5 | 71.2 | 72 | 2017-08-18 | 6:00
0.4 | 0.4 | 73.6 | 53.6 | 2017-08-18 | 7:00
0.4 | 38.9 | 94.1 | 133.4 | 2017-08-18 | 8:00
0.3 | 37.4 | 68.9 | 106.6 | 2017-08-18 | 9:00
0.4 | 47.6 | 72.1 | 92.6 | 2017-08-18 | 10:00
0.4 | 43.2 | 53 | 83.5 | 2017-08-18 | 11:00
0.5 | 51.8 | 72.4 | 124.6 | 2017-08-18 | 12:00
0.4 | 52 | 92.5 | 144.9 | 2017-08-18 | 13:00
0.4 | 51.9 | 73.2 | 112.5 | 2017-08-18 | 14:00
0.4 | 51.8 | 54.4 | 93.4 | 2017-08-18 | 15:00
0.4 | 52.1 | 98.4 | 150.9 | 2017-08-18 | 16:00
0.4 | 52.1 | 98.6 | 151 | 2017-08-18 | 17:00
0.4 | 51.9 | 98.2 | 113.1 | 2017-08-18 | 18:00
0.4 | 51.9 | 98.3 | 150.7 | 2017-08-18 | 19:00
0.4 | 67.4 | 73.8 | 123.2 | 2017-08-18 | 20:00
0.4 | 72.4 | 96.3 | 169 | 2017-08-18 | 21:00
0.4 | 63.2 | 95.7 | 159.4 | 2017-08-18 | 22:00
0.5 | 64.6 | 96.4 | 119.1 | 2017-08-18 | 23:00
0.4 | 36.9 | 87.2 | 124.5 | 2017-08-19 | 0:00
0.5 | 0.4 | 97.7 | 98.6 | 2017-08-19 | 1:00
0.4 | 0.5 | 97.4 | 73.8 | 2017-08-19 | 2:00
0.5 | 0.4 | 96.4 | 73 | 2017-08-19 | 3:00
0.3 | 0.4 | 71.6 | 72.4 | 2017-08-19 | 4:00
0.5 | 0.4 | 95 | 96 | 2017-08-19 | 5:00
0.4 | 0.5 | 78.9 | 79.8 | 2017-08-19 | 6:00
0.5 | 0.4 | 74.4 | 75.3 | 2017-08-19 | 7:00
0.4 | 39.7 | 94.7 | 92.8 | 2017-08-19 | 8:00
0.4 | 50.5 | 93 | 144 | 2017-08-19 | 9:00
0.4 | 47.1 | 86.8 | 107.3 | 2017-08-19 | 10:00
0.4 | 44.2 | 72.6 | 85 | 2017-08-19 | 11:00
0.4 | 52 | 97.6 | 112.5 | 2017-08-19 | 12:00
0.4 | 51.8 | 96.9 | 111.7 | 2017-08-19 | 13:00
0.4 | 46.7 | 86.5 | 106.9 | 2017-08-19 | 14:00
0.4 | 46.2 | 73.2 | 119.8 | 2017-08-19 | 15:00
0.4 | 52.5 | 92.5 | 145.5 | 2017-08-19 | 16:00
0.5 | 52.2 | 98.8 | 151.5 | 2017-08-19 | 17:00
0.4 | 51.9 | 98.1 | 150.3 | 2017-08-19 | 18:00
0.4 | 51.7 | 97.9 | 150 | 2017-08-19 | 19:00
0.4 | 51.8 | 73.6 | 112.8 | 2017-08-19 | 20:00
0.4 | 69.3 | 96.1 | 165.7 | 2017-08-19 | 21:00
0.5 | 57.7 | 95.6 | 117 | 2017-08-19 | 22:00
0.4 | 51.2 | 95.6 | 111 | 2017-08-19 | 23:00
0.4 | 25.6 | 74.7 | 100.8 | 2017-08-20 | 0:00
0.5 | 0.4 | 54.2 | 54.7 | 2017-08-20 | 1:00
0.4 | 0.5 | 89.2 | 90.2 | 2017-08-20 | 2:00
0.5 | 0.4 | 95.9 | 96.7 | 2017-08-20 | 3:00
0.4 | 0.5 | 71.3 | 72 | 2017-08-20 | 4:00
0.5 | 0.4 | 71.9 | 72.6 | 2017-08-20 | 5:00
0.4 | 0.4 | 70.9 | 53.8 | 2017-08-20 | 6:00
0.5 | 0.4 | 70.9 | 53.7 | 2017-08-20 | 7:00
0.4 | 31.2 | 82.2 | 113.8 | 2017-08-20 | 8:00
0.4 | 41 | 59.9 | 92.9 | 2017-08-20 | 9:00
0.4 | 33.5 | 69.9 | 103.9 | 2017-08-20 | 10:00
0.4 | 33.7 | 70.4 | 78.4 | 2017-08-20 | 11:00
0.4 | 49.3 | 70.9 | 120.6 | 2017-08-20 | 12:00
0.4 | 40.9 | 70.5 | 111.8 | 2017-08-20 | 13:00
0.4 | 33.6 | 71.6 | 105.6 | 2017-08-20 | 14:00
0.4 | 49.1 | 71.2 | 120.7 | 2017-08-20 | 15:00
0.4 | 51.6 | 72.8 | 93.8 | 2017-08-20 | 16:00
0.4 | 51.6 | 72.7 | 124.7 | 2017-08-20 | 17:00
0.4 | 51.3 | 72 | 123.7 | 2017-08-20 | 18:00
0.4 | 51.2 | 71.7 | 92.5 | 2017-08-20 | 19:00
0.4 | 50.8 | 89.7 | 104.6 | 2017-08-20 | 20:00
0.4 | 56.2 | 94.4 | 151 | 2017-08-20 | 21:00
0.4 | 59.3 | 93.5 | 153.3 | 2017-08-20 | 22:00
0.4 | 50.7 | 94.4 | 145.5 | 2017-08-20 | 23:00
0.5 | 32.2 | 85.8 | 118.3 | 2017-08-21 | 0:00
0.4 | 0.5 | 97 | 98 | 2017-08-21 | 1:00
0.5 | 0.4 | 96.9 | 97.8 | 2017-08-21 | 2:00
0.4 | 0.4 | 72.1 | 72.7 | 2017-08-21 | 3:00
0.5 | 0.4 | 95.4 | 96.2 | 2017-08-21 | 4:00
0.4 | 0.5 | 95 | 95.9 | 2017-08-21 | 5:00
0.5 | 0.4 | 87.4 | 88.2 | 2017-08-21 | 6:00
0.4 | 0.4 | 73.4 | 53.4 | 2017-08-21 | 7:00
0.4 | 40.3 | 94.7 | 92.8 | 2017-08-21 | 8:00
0.4 | 52.5 | 68 | 108.2 | 2017-08-21 | 9:00
0.4 | 50.4 | 97.4 | 148.2 | 2017-08-21 | 10:00
0.4 | 50.4 | 72.6 | 123.4 | 2017-08-21 | 11:00
0.4 | 38.3 | 59.3 | 98 | 2017-08-21 | 12:00
0.5 | 51.1 | 77.7 | 129.3 | 2017-08-21 | 13:00
0.4 | 51.2 | 76.6 | 96.5 | 2017-08-21 | 14:00
0.3 | 38.5 | 58.5 | 97.2 | 2017-08-21 | 15:00
0.4 | 60.6 | 77.8 | 138.7 | 2017-08-21 | 16:00
0.5 | 73.9 | 78.4 | 152.8 | 2017-08-21 | 17:00
0.4 | 51.4 | 59.1 | 110.8 | 2017-08-21 | 18:00
0.3 | 41.3 | 63.3 | 104.9 | 2017-08-21 | 19:00
0.4 | 72.7 | 70.3 | 125.1 | 2017-08-21 | 20:00
0.5 | 72.1 | 89.3 | 161.8 | 2017-08-21 | 21:00
0.4 | 60.3 | 81.9 | 110 | 2017-08-21 | 22:00
0.4 | 63.8 | 76.9 | 103.9 | 2017-08-21 | 23:00
0.5 | 36.6 | 54.4 | 91.3 | 2017-08-22 | 0:00
0.4 | 0.4 | 94.3 | 95.1 | 2017-08-22 | 1:00
0.5 | 0.5 | 96.5 | 97.4 | 2017-08-22 | 2:00
0.4 | 0.4 | 95.6 | 96.5 | 2017-08-22 | 3:00
0.5 | 0.5 | 94.8 | 95.9 | 2017-08-22 | 4:00
0.4 | 0.3 | 66.2 | 66.7 | 2017-08-22 | 5:00
0.5 | 0.4 | 70.8 | 53.6 | 2017-08-22 | 6:00
0.4 | 0.4 | 76.4 | 53.5 | 2017-08-22 | 7:00
0.4 | 40.9 | 94.3 | 135.5 | 2017-08-22 | 8:00
0.4 | 70.8 | 74.1 | 145.3 | 2017-08-22 | 9:00
0.4 | 64.5 | 77.7 | 142.7 | 2017-08-22 | 10:00
0.4 | 50.5 | 73.4 | 124.3 | 2017-08-22 | 11:00
0.4 | 51 | 76.4 | 95.5 | 2017-08-22 | 12:00
0.4 | 51.2 | 77.5 | 129.1 | 2017-08-22 | 13:00
0.4 | 51.3 | 77.2 | 129 | 2017-08-22 | 14:00
0.4 | 51.6 | 77.5 | 96.9 | 2017-08-22 | 15:00
0.4 | 51.6 | 58.5 | 97.6 | 2017-08-22 | 16:00
0.4 | 60.3 | 76.8 | 137.4 | 2017-08-22 | 17:00
0.4 | 64.5 | 78.4 | 110.8 | 2017-08-22 | 18:00
0.4 | 61.6 | 84.2 | 146.1 | 2017-08-22 | 19:00
0.4 | 73.6 | 65.4 | 104.8 | 2017-08-22 | 20:00
0.4 | 73.2 | 64 | 137.5 | 2017-08-22 | 21:00
0.4 | 72.8 | 67.6 | 122.4 | 2017-08-22 | 22:00
0.5 | 73.1 | 78.9 | 152.5 | 2017-08-22 | 23:00
0.4 | 36.9 | 77 | 114.3 | 2017-08-23 | 0:00
0.5 | 0.4 | 95.1 | 95.9 | 2017-08-23 | 1:00
0.4 | 0.5 | 97.1 | 73.8 | 2017-08-23 | 2:00
0.5 | 0.4 | 96.2 | 72.9 | 2017-08-23 | 3:00
0.4 | 0.5 | 95.6 | 72.5 | 2017-08-23 | 4:00
0.5 | 0.4 | 95.4 | 96.4 | 2017-08-23 | 5:00
0.4 | 0.5 | 95 | 95.9 | 2017-08-23 | 6:00
0.5 | 0.4 | 77.2 | 78.1 | 2017-08-23 | 7:00
0.4 | 40.9 | 95 | 93.1 | 2017-08-23 | 8:00
0.4 | 65.5 | 79.1 | 145 | 2017-08-23 | 9:00
0.2 | 25.4 | 39.7 | 65.2 | 2017-08-23 | 10:00
0.3 | 38.3 | 58.7 | 97.3 | 2017-08-23 | 11:00
0.4 | 51.5 | 77.1 | 97.3 | 2017-08-23 | 12:00
0.4 | 51.4 | 78 | 129.7 | 2017-08-23 | 13:00
0.4 | 51.3 | 57.8 | 96.8 | 2017-08-23 | 14:00
0.4 | 51.5 | 77.2 | 129.1 | 2017-08-23 | 15:00
0.4 | 56 | 77.7 | 134.1 | 2017-08-23 | 16:00
0.5 | 74 | 78.3 | 113.8 | 2017-08-23 | 17:00
0.4 | 69.8 | 78.2 | 148.4 | 2017-08-23 | 18:00
0.5 | 65.2 | 62.1 | 109.3 | 2017-08-23 | 19:00
0.4 | 73.3 | 87.6 | 161.1 | 2017-08-23 | 20:00
0.5 | 73 | 91.8 | 124.2 | 2017-08-23 | 21:00
0.4 | 72.6 | 84.6 | 118.7 | 2017-08-23 | 22:00
0.5 | 72.4 | 76.7 | 149.5 | 2017-08-23 | 23:00
0.3 | 36.4 | 57.7 | 94.4 | 2017-08-24 | 0:00
0.5 | 0.4 | 95.9 | 96.7 | 2017-08-24 | 1:00
0.4 | 0.5 | 97.2 | 98.2 | 2017-08-24 | 2:00
0.5 | 0.4 | 72.4 | 73.1 | 2017-08-24 | 3:00
0.4 | 0.5 | 95.2 | 72 | 2017-08-24 | 4:00
0.5 | 0.4 | 71.2 | 72 | 2017-08-24 | 5:00
0.4 | 0.5 | 79.8 | 63 | 2017-08-24 | 6:00
0.4 | 0.4 | 52.9 | 53.5 | 2017-08-24 | 7:00
0.4 | 40.3 | 92.8 | 92.4 | 2017-08-24 | 8:00
0.4 | 70.5 | 75.6 | 146.5 | 2017-08-24 | 9:00
0.4 | 50.6 | 80.2 | 98.4 | 2017-08-24 | 10:00
0.4 | 50.9 | 58.8 | 97.1 | 2017-08-24 | 11:00
0.4 | 51.1 | 76.2 | 127.7 | 2017-08-24 | 12:00
0.4 | 51.6 | 76.6 | 128.6 | 2017-08-24 | 13:00
0.4 | 51.5 | 77.9 | 129.9 | 2017-08-24 | 14:00
0.4 | 51.8 | 78.2 | 97.7 | 2017-08-24 | 15:00
0.4 | 64.5 | 78.1 | 143.2 | 2017-08-24 | 16:00
0.4 | 63.7 | 77.1 | 103.5 | 2017-08-24 | 17:00
0.4 | 73.8 | 77.8 | 152.1 | 2017-08-24 | 18:00
0.4 | 74 | 83.1 | 157.5 | 2017-08-24 | 19:00
0.4 | 73.1 | 72.8 | 127.9 | 2017-08-24 | 20:00
0.4 | 72.5 | 91.2 | 164.1 | 2017-08-24 | 21:00
0.5 | 72.6 | 81.4 | 154.4 | 2017-08-24 | 22:00
0.4 | 72.9 | 76.5 | 149.9 | 2017-08-24 | 23:00
0.5 | 36.5 | 74 | 111 | 2017-08-25 | 0:00
0.4 | 0.5 | 95.3 | 71.6 | 2017-08-25 | 1:00
0.5 | 0.4 | 97 | 73.6 | 2017-08-25 | 2:00
0.4 | 0.4 | 97.2 | 98 | 2017-08-25 | 3:00
0.5 | 0.5 | 96.9 | 97.9 | 2017-08-25 | 4:00
0.4 | 0.4 | 97.3 | 98.1 | 2017-08-25 | 5:00
0.5 | 0.5 | 97.4 | 73.9 | 2017-08-25 | 6:00
0.4 | 0.4 | 97.5 | 98.4 | 2017-08-25 | 7:00
0.3 | 21.5 | 72 | 93.7 | 2017-08-25 | 8:00
0.4 | 71.2 | 77.5 | 111.8 | 2017-08-25 | 9:00
0.4 | 71.6 | 77.3 | 111.1 | 2017-08-25 | 10:00
0.4 | 72.5 | 76.9 | 112.1 | 2017-08-25 | 11:00
0.4 | 72.8 | 75.3 | 148.5 | 2017-08-25 | 12:00
0.4 | 54.6 | 57.6 | 112.5 | 2017-08-25 | 13:00
0.4 | 72.5 | 77.6 | 112.6 | 2017-08-25 | 14:00
0.4 | 67.1 | 59.4 | 113.9 | 2017-08-25 | 15:00
0.4 | 62.7 | 78.3 | 141.5 | 2017-08-25 | 16:00
0.4 | 74.6 | 75.8 | 113.1 | 2017-08-25 | 17:00
0.4 | 74.3 | 77.7 | 152.4 | 2017-08-25 | 18:00
0.4 | 73.7 | 84.9 | 159.1 | 2017-08-25 | 19:00
0.4 | 73.3 | 95.5 | 169.1 | 2017-08-25 | 20:00
0.4 | 73 | 90.9 | 125.5 | 2017-08-25 | 21:00
0.4 | 72.5 | 82.5 | 155.5 | 2017-08-25 | 22:00
0.5 | 72.8 | 77.4 | 150.5 | 2017-08-25 | 23:00
0.4 | 36.8 | 77.7 | 95.1 | 2017-08-26 | 0:00
0.5 | 0.5 | 94.9 | 95.8 | 2017-08-26 | 1:00
0.4 | 0.4 | 98 | 99 | 2017-08-26 | 2:00
0.5 | 0.5 | 97.7 | 98.5 | 2017-08-26 | 3:00
0.4 | 0.4 | 73.5 | 74.2 | 2017-08-26 | 4:00
0.5 | 0.5 | 97.8 | 74.1 | 2017-08-26 | 5:00
0.4 | 0.4 | 97.6 | 73.9 | 2017-08-26 | 6:00
0.4 | 0.4 | 97 | 97.9 | 2017-08-26 | 7:00
0.5 | 44.4 | 96.2 | 141 | 2017-08-26 | 8:00
0.3 | 53.5 | 66.1 | 119.9 | 2017-08-26 | 9:00
0.4 | 67.6 | 76.8 | 144.8 | 2017-08-26 | 10:00
0.4 | 50.4 | 76.6 | 94.5 | 2017-08-26 | 11:00
0.4 | 51 | 77 | 96.2 | 2017-08-26 | 12:00
0.4 | 51.5 | 58.3 | 97.4 | 2017-08-26 | 13:00
0.4 | 52 | 77.5 | 130 | 2017-08-26 | 14:00
0.4 | 51.8 | 58.2 | 97.1 | 2017-08-26 | 15:00
0.4 | 53.8 | 78.5 | 98.3 | 2017-08-26 | 16:00
0.5 | 73.6 | 77.2 | 151.3 | 2017-08-26 | 17:00
0.4 | 70.3 | 78.2 | 113.4 | 2017-08-26 | 18:00
0.5 | 60 | 84 | 144.5 | 2017-08-26 | 19:00
0.4 | 73 | 97.4 | 170.8 | 2017-08-26 | 20:00
0.5 | 72.4 | 91.9 | 164.8 | 2017-08-26 | 21:00
0.4 | 72.3 | 81.1 | 153.8 | 2017-08-26 | 22:00
0.4 | 72.8 | 78.9 | 152.1 | 2017-08-26 | 23:00
0.5 | 36.7 | 56.9 | 93.9 | 2017-08-27 | 0:00
0.4 | 0.4 | 95.1 | 96 | 2017-08-27 | 1:00
0.5 | 0.5 | 97.7 | 98.5 | 2017-08-27 | 2:00
0.4 | 0.4 | 97.7 | 98.6 | 2017-08-27 | 3:00
0.5 | 0.5 | 98 | 74.1 | 2017-08-27 | 4:00
0.4 | 0.4 | 97.5 | 98.4 | 2017-08-27 | 5:00
0.5 | 0.4 | 96.8 | 97.7 | 2017-08-27 | 6:00
0.4 | 0.5 | 96.9 | 97.8 | 2017-08-27 | 7:00
0.5 | 45.1 | 96.1 | 141.7 | 2017-08-27 | 8:00
0.4 | 53.7 | 60.4 | 114.4 | 2017-08-27 | 9:00
0.4 | 52.8 | 76.7 | 129.9 | 2017-08-27 | 10:00
0.3 | 67.5 | 77.6 | 108.1 | 2017-08-27 | 11:00
0.5 | 73 | 77.1 | 150.5 | 2017-08-27 | 12:00
0.4 | 51.3 | 76.6 | 128.4 | 2017-08-27 | 13:00
0.4 | 51 | 78 | 96.9 | 2017-08-27 | 14:00
0.4 | 51.5 | 78 | 130 | 2017-08-27 | 15:00
0.3 | 63.1 | 76.6 | 140 | 2017-08-27 | 16:00
0.5 | 67.7 | 76.9 | 112.1 | 2017-08-27 | 17:00
0.4 | 50.8 | 78.7 | 97.4 | 2017-08-27 | 18:00
0.4 | 51 | 86.3 | 137.6 | 2017-08-27 | 19:00
0.4 | 60.3 | 92.8 | 153.5 | 2017-08-27 | 20:00
0.3 | 72.2 | 85 | 157.6 | 2017-08-27 | 21:00
0.5 | 60.7 | 79.2 | 103.3 | 2017-08-27 | 22:00
0.4 | 72.2 | 75.2 | 110.6 | 2017-08-27 | 23:00
0.4 | 36.6 | 77.1 | 94.7 | 2017-08-28 | 0:00
0.5 | 0.4 | 95.8 | 72 | 2017-08-28 | 1:00
0.5 | 0.5 | 97.7 | 74 | 2017-08-28 | 2:00
0.4 | 0.4 | 73.5 | 74.2 | 2017-08-28 | 3:00
0.5 | 0.5 | 97.4 | 98.3 | 2017-08-28 | 4:00
0.4 | 0.4 | 96.7 | 97.6 | 2017-08-28 | 5:00
0.4 | 0.4 | 96.8 | 97.7 | 2017-08-28 | 6:00
0.5 | 0.4 | 96.5 | 73 | 2017-08-28 | 7:00
0.4 | 43.3 | 94.6 | 138.2 | 2017-08-28 | 8:00
0.4 | 54 | 75.7 | 98.7 | 2017-08-28 | 9:00
0.4 | 50.4 | 77.4 | 128.2 | 2017-08-28 | 10:00
0.4 | 50.7 | 78.2 | 129.3 | 2017-08-28 | 11:00
0.4 | 50.7 | 75.7 | 126.8 | 2017-08-28 | 12:00
0.4 | 39.2 | 71.4 | 111 | 2017-08-28 | 13:00
0.3 | 38 | 54.7 | 93 | 2017-08-28 | 14:00
0.5 | 51.5 | 72.9 | 93.6 | 2017-08-28 | 15:00
0.4 | 52 | 74.1 | 126.5 | 2017-08-28 | 16:00
0.5 | 39 | 55.6 | 95 | 2017-08-28 | 17:00
0.4 | 52.1 | 76.4 | 96.1 | 2017-08-28 | 18:00
0.4 | 51.9 | 82.4 | 134.7 | 2017-08-28 | 19:00
0.4 | 51.5 | 98 | 149.9 | 2017-08-28 | 20:00
0.4 | 51 | 90.6 | 108.6 | 2017-08-28 | 21:00
0.5 | 38.1 | 61.9 | 100.4 | 2017-08-28 | 22:00
0.4 | 62.6 | 76.9 | 103.1 | 2017-08-28 | 23:00
0.5 | 36.7 | 56.1 | 93 | 2017-08-29 | 0:00
0.4 | 0.5 | 87.2 | 88 | 2017-08-29 | 1:00
0.4 | 0.4 | 97.2 | 73.6 | 2017-08-29 | 2:00
0.5 | 0.5 | 94.9 | 72.5 | 2017-08-29 | 3:00
0.4 | 0.5 | 71.1 | 72.2 | 2017-08-29 | 4:00
0.5 | 0.4 | 71 | 71.7 | 2017-08-29 | 5:00
0.5 | 0.4 | 70.7 | 53.8 | 2017-08-29 | 6:00
0.4 | 0.5 | 71 | 71.7 | 2017-08-29 | 7:00
0.4 | 34.1 | 71.4 | 88.1 | 2017-08-29 | 8:00
0.4 | 56.9 | 74.6 | 131.9 | 2017-08-29 | 9:00
0.4 | 49.5 | 76.9 | 126.8 | 2017-08-29 | 10:00
0.4 | 39.3 | 73.5 | 81.8 | 2017-08-29 | 11:00
0.4 | 50.7 | 55.1 | 93.4 | 2017-08-29 | 12:00
0.4 | 51 | 73.2 | 124.6 | 2017-08-29 | 13:00
0.4 | 45.1 | 73.1 | 91.8 | 2017-08-29 | 14:00
0.4 | 39.3 | 72.7 | 81 | 2017-08-29 | 15:00
0.4 | 51.5 | 55.3 | 94.1 | 2017-08-29 | 16:00
0.4 | 51.6 | 74 | 126 | 2017-08-29 | 17:00
0.4 | 51.1 | 74.5 | 126 | 2017-08-29 | 18:00
0.4 | 51.1 | 55.7 | 94.5 | 2017-08-29 | 19:00
0.5 | 51.2 | 93.6 | 107 | 2017-08-29 | 20:00
0.4 | 50.8 | 87.9 | 139.1 | 2017-08-29 | 21:00
0.4 | 37.9 | 60.5 | 98.7 | 2017-08-29 | 22:00
0.4 | 51 | 77.1 | 128.5 | 2017-08-29 | 23:00
0.5 | 25.7 | 72.1 | 79.8 | 2017-08-30 | 0:00
0.5 | 0.4 | 93.5 | 94.4 | 2017-08-30 | 1:00
0.4 | 0.4 | 71.7 | 72.4 | 2017-08-30 | 2:00
0.4 | 0.4 | 76.7 | 77.5 | 2017-08-30 | 3:00
0.5 | 0.5 | 70.4 | 53.5 | 2017-08-30 | 4:00
0.3 | 0.3 | 52.7 | 53.5 | 2017-08-30 | 5:00
0.3 | 0.4 | 52.4 | 53.2 | 2017-08-30 | 6:00
0.5 | 0.4 | 69.6 | 53 | 2017-08-30 | 7:00
0.4 | 33.8 | 81.5 | 115.7 | 2017-08-30 | 8:00
0.4 | 50 | 74.5 | 124.9 | 2017-08-30 | 9:00
0.4 | 44.9 | 56.4 | 93.1 | 2017-08-30 | 10:00
0.4 | 36.7 | 72.8 | 79.8 | 2017-08-30 | 11:00
0.4 | 51.1 | 73.2 | 124.6 | 2017-08-30 | 12:00
0.4 | 51.1 | 72.9 | 93.4 | 2017-08-30 | 13:00
0.4 | 46.1 | 72.6 | 119.1 | 2017-08-30 | 14:00
0.4 | 40.6 | 72.9 | 113.9 | 2017-08-30 | 15:00
0.4 | 51.5 | 73.1 | 125 | 2017-08-30 | 16:00
0.4 | 51.5 | 73.5 | 125.4 | 2017-08-30 | 17:00
0.4 | 47.7 | 74 | 122.1 | 2017-08-30 | 18:00
0.5 | 44.5 | 75.8 | 87.5 | 2017-08-30 | 19:00
0.4 | 51.1 | 99 | 150.7 | 2017-08-30 | 20:00
0.4 | 38.2 | 72 | 110.5 | 2017-08-30 | 21:00
0.5 | 50.7 | 80.4 | 131.6 | 2017-08-30 | 22:00
0.4 | 51.2 | 78.8 | 97.7 | 2017-08-30 | 23:00
0.5 | 25.9 | 76.6 | 103 | 2017-08-31 | 0:00
0.4 | 0.4 | 93.3 | 94.1 | 2017-08-31 | 1:00
0.5 | 0.5 | 95.1 | 72.1 | 2017-08-31 | 2:00
0.4 | 0.4 | 73.9 | 74.7 | 2017-08-31 | 3:00
0.5 | 0.5 | 70.7 | 71.7 | 2017-08-31 | 4:00
0.4 | 0.4 | 52.4 | 53 | 2017-08-31 | 5:00
0.5 | 0.5 | 69.8 | 53.2 | 2017-08-31 | 6:00
0.4 | 0.4 | 69.3 | 70.1 | 2017-08-31 | 7:00
0.5 | 33.1 | 77.5 | 111 | 2017-08-31 | 8:00
0.4 | 49.6 | 74.3 | 124.4 | 2017-08-31 | 9:00
0.4 | 45.3 | 54.7 | 91.9 | 2017-08-31 | 10:00
0.4 | 33.5 | 73.2 | 107.3 | 2017-08-31 | 11:00
0.4 | 48.6 | 72.6 | 90.6 | 2017-08-31 | 12:00
0.4 | 50.8 | 72 | 92.5 | 2017-08-31 | 13:00
0.4 | 43.1 | 71.7 | 115.1 | 2017-08-31 | 14:00
0.4 | 37.2 | 73.2 | 110.9 | 2017-08-31 | 15:00
0.5 | 51.5 | 73.2 | 125.1 | 2017-08-31 | 16:00
0.4 | 51.3 | 73.4 | 125.2 | 2017-08-31 | 17:00
0.5 | 46.3 | 55.6 | 93.8 | 2017-08-31 | 18:00
0.4 | 44.1 | 76.3 | 120.8 | 2017-08-31 | 19:00
0.5 | 51.1 | 95.5 | 147 | 2017-08-31 | 20:00
0.4 | 50.8 | 96.2 | 147.5 | 2017-08-31 | 21:00
0.5 | 50.7 | 83 | 134.2 | 2017-08-31 | 22:00
0.4 | 50.6 | 78.5 | 129.5 | 2017-08-31 | 23:00
0.4 | 25.7 | 73.2 | 80.5 | 2017-09-01 | 0:00
0.5 | 0.4 | 90.9 | 91.7 | 2017-09-01 | 1:00
0.5 | 0.4 | 88.7 | 71.7 | 2017-09-01 | 2:00
0.4 | 0.5 | 70.7 | 71.7 | 2017-09-01 | 3:00
0.5 | 0.5 | 70.8 | 71.7 | 2017-09-01 | 4:00
0.4 | 0.4 | 70.9 | 71.8 | 2017-09-01 | 5:00
0.5 | 0.5 | 70.5 | 53.7 | 2017-09-01 | 6:00
0.4 | 0.3 | 52.8 | 53.5 | 2017-09-01 | 7:00
0.4 | 34.1 | 76.8 | 69 | 2017-09-01 | 8:00
0.4 | 53.6 | 88.3 | 142.3 | 2017-09-01 | 9:00
0.5 | 44.6 | 69.9 | 114.8 | 2017-09-01 | 10:00
0.3 | 36.8 | 48.4 | 73.7 | 2017-09-01 | 11:00
0.5 | 50.1 | 68.1 | 118.6 | 2017-09-01 | 12:00
0.2 | 14.7 | 36.7 | 51.6 | 2017-09-01 | 13:00
0 | 30.3 | 40.9 | 38.4 | 2017-09-01 | 14:00
0.5 | 50.4 | 73.4 | 98.4 | 2017-09-01 | 15:00
0.4 | 51 | 68.1 | 119.3 | 2017-09-01 | 16:00
0.4 | 51.3 | 79.1 | 130.8 | 2017-09-01 | 17:00
0.4 | 50.8 | 80.5 | 99.4 | 2017-09-01 | 18:00
0.4 | 50.7 | 69.9 | 108.2 | 2017-09-01 | 19:00
0.5 | 50.8 | 98.5 | 149.7 | 2017-09-01 | 20:00
0.4 | 50.5 | 89.6 | 140.5 | 2017-09-01 | 21:00
0.4 | 50.5 | 81.4 | 132.3 | 2017-09-01 | 22:00
0.5 | 51 | 59.7 | 98.3 | 2017-09-01 | 23:00
0.4 | 25.7 | 72.1 | 98.2 | 2017-09-02 | 0:00
0.5 | 0.4 | 93.8 | 94.6 | 2017-09-02 | 1:00
0.4 | 0.4 | 71.6 | 72.4 | 2017-09-02 | 2:00
0.5 | 0.5 | 76.6 | 59.6 | 2017-09-02 | 3:00
0.4 | 0.4 | 70.3 | 71.1 | 2017-09-02 | 4:00
0.5 | 0.5 | 52.5 | 53.3 | 2017-09-02 | 5:00
0.4 | 0.5 | 69.9 | 70.9 | 2017-09-02 | 6:00
0.5 | 0.4 | 69.8 | 70.7 | 2017-09-02 | 7:00
0.4 | 34 | 75.3 | 73.6 | 2017-09-02 | 8:00
0.4 | 48 | 71.8 | 91.5 | 2017-09-02 | 9:00
0.4 | 33 | 72.3 | 105.7 | 2017-09-02 | 10:00
0.5 | 33.4 | 70.9 | 104.8 | 2017-09-02 | 11:00
0.4 | 33.4 | 53 | 86.7 | 2017-09-02 | 12:00
0.4 | 33.5 | 52.5 | 86.5 | 2017-09-02 | 13:00
0.3 | 25.2 | 38.9 | 64.4 | 2017-09-02 | 14:00
0.4 | 33.5 | 72.1 | 79.5 | 2017-09-02 | 15:00
0.4 | 33.4 | 72.3 | 106.1 | 2017-09-02 | 16:00
0.4 | 33.7 | 72.9 | 107 | 2017-09-02 | 17:00
0.4 | 33.6 | 73.9 | 80.8 | 2017-09-02 | 18:00
0.5 | 33.5 | 73.5 | 107.5 | 2017-09-02 | 19:00
0.4 | 37.1 | 71.4 | 108.9 | 2017-09-02 | 20:00
0.4 | 50.7 | 75 | 126 | 2017-09-02 | 21:00
0.4 | 50.4 | 65.8 | 85.8 | 2017-09-02 | 22:00
0.4 | 47.1 | 73.1 | 120.6 | 2017-09-02 | 23:00
0.5 | 17.2 | 62.1 | 79.7 | 2017-09-03 | 0:00
0.4 | 0.5 | 69.7 | 70.7 | 2017-09-03 | 1:00
0.5 | 0.4 | 53.3 | 54 | 2017-09-03 | 2:00
0.4 | 0.4 | 70.8 | 71.9 | 2017-09-03 | 3:00
0.5 | 0.5 | 70.4 | 71.2 | 2017-09-03 | 4:00
0.4 | 0.5 | 70.3 | 53.5 | 2017-09-03 | 5:00
0.5 | 0.4 | 70.3 | 71.1 | 2017-09-03 | 6:00
0.4 | 0.5 | 69.9 | 70.7 | 2017-09-03 | 7:00
0.5 | 29.5 | 75.6 | 105.7 | 2017-09-03 | 8:00
0.4 | 37 | 68 | 78.7 | 2017-09-03 | 9:00
0.4 | 33.1 | 72.6 | 106.1 | 2017-09-03 | 10:00
0.4 | 33.4 | 73.1 | 80 | 2017-09-03 | 11:00
0.4 | 25.2 | 54 | 79.5 | 2017-09-03 | 12:00
0.4 | 33.6 | 71.9 | 79.5 | 2017-09-03 | 13:00
0.4 | 33.7 | 72.1 | 79.7 | 2017-09-03 | 14:00
0.5 | 33.9 | 73.1 | 80.5 | 2017-09-03 | 15:00
0.4 | 40.1 | 73.9 | 82.9 | 2017-09-03 | 16:00
0.5 | 40.2 | 73.9 | 114.5 | 2017-09-03 | 17:00
0.4 | 34 | 74 | 108.5 | 2017-09-03 | 18:00
0.5 | 34 | 56.5 | 82.3 | 2017-09-03 | 19:00
0.4 | 51 | 74.1 | 125.5 | 2017-09-03 | 20:00
0.5 | 38.3 | 63.2 | 101.8 | 2017-09-03 | 21:00
0.4 | 50.8 | 79.8 | 130.9 | 2017-09-03 | 22:00
0.5 | 50.8 | 78.2 | 129.5 | 2017-09-03 | 23:00
0.4 | 25.8 | 54.8 | 80.9 | 2017-09-04 | 0:00
0.4 | 0.4 | 88.3 | 65 | 2017-09-04 | 1:00
0.5 | 0.5 | 71.7 | 72.3 | 2017-09-04 | 2:00
0.5 | 0.4 | 71 | 53.7 | 2017-09-04 | 3:00
0.4 | 0.4 | 52.8 | 53.6 | 2017-09-04 | 4:00
0.5 | 0.4 | 52.9 | 53.8 | 2017-09-04 | 5:00
0.4 | 0.4 | 52.2 | 52.9 | 2017-09-04 | 6:00
0.5 | 0.4 | 69.4 | 70.2 | 2017-09-04 | 7:00
0.4 | 31.6 | 79.2 | 74.1 | 2017-09-04 | 8:00
0.4 | 49.5 | 49.6 | 87 | 2017-09-04 | 9:00
0.4 | 44.9 | 72.6 | 118 | 2017-09-04 | 10:00
0.4 | 33.8 | 72.8 | 107 | 2017-09-04 | 11:00
0.4 | 50.7 | 72.7 | 123.8 | 2017-09-04 | 12:00
0.4 | 51.3 | 73.2 | 93.7 | 2017-09-04 | 13:00
0.4 | 43.7 | 72.9 | 117 | 2017-09-04 | 14:00
0.4 | 40.2 | 73 | 113.6 | 2017-09-04 | 15:00
0.4 | 51.5 | 74 | 125.9 | 2017-09-04 | 16:00
0.4 | 51.6 | 73.7 | 125.6 | 2017-09-04 | 17:00
0.4 | 51.3 | 74.5 | 126.3 | 2017-09-04 | 18:00
0.4 | 38.5 | 59.4 | 98.2 | 2017-09-04 | 19:00
0.4 | 51.2 | 95 | 110.6 | 2017-09-04 | 20:00
0.5 | 50.9 | 89.2 | 140.5 | 2017-09-04 | 21:00
0.4 | 51.1 | 77.8 | 97.7 | 2017-09-04 | 22:00
0.5 | 51.2 | 56.5 | 95.2 | 2017-09-04 | 23:00
0.4 | 26 | 54 | 80.2 | 2017-09-05 | 0:00
0.5 | 0.4 | 93.3 | 94.2 | 2017-09-05 | 1:00
0.4 | 0.3 | 72.3 | 72.9 | 2017-09-05 | 2:00
0.5 | 0.5 | 71.4 | 54.3 | 2017-09-05 | 3:00
0.4 | 0.4 | 70.8 | 71.6 | 2017-09-05 | 4:00
0.5 | 0.5 | 70.7 | 71.6 | 2017-09-05 | 5:00
0.4 | 0.4 | 70.5 | 71.4 | 2017-09-05 | 6:00
0.5 | 0.5 | 70.2 | 53.4 | 2017-09-05 | 7:00
0.4 | 33.3 | 75.3 | 72.7 | 2017-09-05 | 8:00
0.4 | 41.1 | 70 | 111.3 | 2017-09-05 | 9:00
0.4 | 41 | 73 | 114.5 | 2017-09-05 | 10:00
0.4 | 50.8 | 73.5 | 124.7 | 2017-09-05 | 11:00
0.4 | 51.4 | 56.5 | 95.3 | 2017-09-05 | 12:00
0.4 | 51.6 | 76.2 | 128.3 | 2017-09-05 | 13:00
0.4 | 51.6 | 77.3 | 129.2 | 2017-09-05 | 14:00
0.4 | 51.6 | 79.4 | 131.4 | 2017-09-05 | 15:00
0.4 | 51.8 | 78.1 | 98 | 2017-09-05 | 16:00
0.5 | 52 | 78 | 130.5 | 2017-09-05 | 17:00
0.4 | 67.6 | 78.7 | 146.6 | 2017-09-05 | 18:00
0.4 | 73.4 | 84 | 117.6 | 2017-09-05 | 19:00
0.5 | 73.3 | 75.5 | 130.7 | 2017-09-05 | 20:00
0.3 | 42.1 | 65.5 | 108 | 2017-09-05 | 21:00
0.5 | 51.2 | 82 | 133.5 | 2017-09-05 | 22:00
0.4 | 69 | 78.3 | 148 | 2017-09-05 | 23:00
0.5 | 36.5 | 75.7 | 112.5 | 2017-09-06 | 0:00
0.4 | 0.4 | 94.1 | 70.5 | 2017-09-06 | 1:00
0.5 | 0.5 | 96.8 | 73.3 | 2017-09-06 | 2:00
0.4 | 0.4 | 71.9 | 72.5 | 2017-09-06 | 3:00
0.5 | 0.5 | 95 | 95.9 | 2017-09-06 | 4:00
0.4 | 0.4 | 95 | 95.9 | 2017-09-06 | 5:00
0.5 | 0.5 | 94.6 | 95.6 | 2017-09-06 | 6:00
0.4 | 0.3 | 63.3 | 63.9 | 2017-09-06 | 7:00
0.5 | 44.7 | 90.6 | 135.6 | 2017-09-06 | 8:00
0.3 | 68.3 | 75.4 | 144.1 | 2017-09-06 | 9:00
0.4 | 50.2 | 80.6 | 131.3 | 2017-09-06 | 10:00
0.5 | 44.3 | 69.4 | 114.1 | 2017-09-06 | 11:00
0.3 | 51.2 | 57.1 | 95.6 | 2017-09-06 | 12:00
0.5 | 51.4 | 78.1 | 97.6 | 2017-09-06 | 13:00
0.3 | 51.2 | 77.4 | 128.9 | 2017-09-06 | 14:00
0.4 | 47.3 | 73.7 | 89.1 | 2017-09-06 | 15:00
0.5 | 51.7 | 77.3 | 129.3 | 2017-09-06 | 16:00
0.4 | 64.2 | 58.8 | 104.9 | 2017-09-06 | 17:00
0.4 | 62.1 | 78.4 | 140.9 | 2017-09-06 | 18:00
0.4 | 53.2 | 82.8 | 136.5 | 2017-09-06 | 19:00
0.4 | 72.9 | 81.9 | 115.5 | 2017-09-06 | 20:00
0.4 | 72.1 | 92 | 164.6 | 2017-09-06 | 21:00
0.4 | 58.9 | 61.2 | 107.5 | 2017-09-06 | 22:00
0.5 | 58.7 | 77.2 | 136.3 | 2017-09-06 | 23:00
0.4 | 36.8 | 76.2 | 94.2 | 2017-09-07 | 0:00
0.5 | 0.4 | 94.3 | 95.2 | 2017-09-07 | 1:00
0.4 | 0.4 | 97 | 73.5 | 2017-09-07 | 2:00
0.5 | 0.4 | 95.8 | 96.8 | 2017-09-07 | 3:00
0.4 | 0.5 | 94.8 | 95.7 | 2017-09-07 | 4:00
0.5 | 0.5 | 84.2 | 67.2 | 2017-09-07 | 5:00
0.4 | 0.4 | 70.5 | 53.7 | 2017-09-07 | 6:00
0.5 | 0.4 | 75.9 | 76.8 | 2017-09-07 | 7:00
0.4 | 42.2 | 93.4 | 136 | 2017-09-07 | 8:00
0.4 | 55.9 | 77.1 | 133.3 | 2017-09-07 | 9:00
0.4 | 47 | 73.1 | 120.5 | 2017-09-07 | 10:00
0.4 | 40.9 | 73.2 | 114.5 | 2017-09-07 | 11:00
0.4 | 51.1 | 73 | 124.7 | 2017-09-07 | 12:00
0.4 | 51.2 | 72.8 | 124.2 | 2017-09-07 | 13:00
0.4 | 51.1 | 72.9 | 93.5 | 2017-09-07 | 14:00
0.4 | 51.1 | 72.8 | 93 | 2017-09-07 | 15:00
0.4 | 51.5 | 59.1 | 98 | 2017-09-07 | 16:00
0.4 | 51.6 | 78.5 | 97.5 | 2017-09-07 | 17:00
0.4 | 51.1 | 57.9 | 96.6 | 2017-09-07 | 18:00
0.4 | 38.4 | 62.7 | 101.4 | 2017-09-07 | 19:00
0.4 | 72.4 | 95.6 | 168.2 | 2017-09-07 | 20:00
0.4 | 71.9 | 65.5 | 119.9 | 2017-09-07 | 21:00
0.4 | 58.8 | 78.3 | 137.4 | 2017-09-07 | 22:00
0.4 | 57.7 | 76.7 | 135 | 2017-09-07 | 23:00
0.5 | 36.3 | 70.5 | 107.1 | 2017-09-08 | 0:00
0.4 | 0.5 | 94.5 | 95.4 | 2017-09-08 | 1:00
0.5 | 0.4 | 97 | 97.8 | 2017-09-08 | 2:00
0.4 | 0.5 | 95.6 | 96.7 | 2017-09-08 | 3:00
0.5 | 0.4 | 94.9 | 95.7 | 2017-09-08 | 4:00
0.4 | 0.4 | 88.6 | 89.5 | 2017-09-08 | 5:00
0.5 | 0.5 | 70.8 | 71.6 | 2017-09-08 | 6:00
0.4 | 0.4 | 77.4 | 78.3 | 2017-09-08 | 7:00
0.4 | 43.9 | 93.9 | 138.1 | 2017-09-08 | 8:00
0.4 | 64.6 | 75.8 | 108.9 | 2017-09-08 | 9:00
0.4 | 50.2 | 79.1 | 129.6 | 2017-09-08 | 10:00
0.4 | 45.4 | 71.1 | 116.9 | 2017-09-08 | 11:00
0.4 | 51 | 75 | 94.6 | 2017-09-08 | 12:00
0.4 | 51 | 77.2 | 128.6 | 2017-09-08 | 13:00
0.4 | 49.6 | 72.9 | 123 | 2017-09-08 | 14:00
0.5 | 47.1 | 67 | 114.5 | 2017-09-08 | 15:00
0.4 | 51.6 | 77.1 | 96.9 | 2017-09-08 | 16:00
0.5 | 51.7 | 77.1 | 129.3 | 2017-09-08 | 17:00
0.4 | 51.5 | 77.5 | 129.4 | 2017-09-08 | 18:00
0.5 | 55.4 | 82.1 | 138 | 2017-09-08 | 19:00
0.4 | 54.4 | 63.3 | 118.1 | 2017-09-08 | 20:00
0.5 | 71.8 | 86.9 | 159 | 2017-09-08 | 21:00
0.4 | 58.3 | 77.5 | 136.2 | 2017-09-08 | 22:00
0.4 | 63.3 | 75.6 | 139.4 | 2017-09-08 | 23:00
0.5 | 36.4 | 75.8 | 112.6 | 2017-09-09 | 0:00
0.5 | 0.4 | 70.2 | 70.9 | 2017-09-09 | 1:00
0.4 | 0.4 | 96 | 72.9 | 2017-09-09 | 2:00
0.4 | 0.4 | 83 | 83.8 | 2017-09-09 | 3:00
0.5 | 0.5 | 70.8 | 71.9 | 2017-09-09 | 4:00
0.4 | 0.5 | 70.5 | 71.4 | 2017-09-09 | 5:00
0.5 | 0.4 | 70.6 | 71.4 | 2017-09-09 | 6:00
0.5 | 0.5 | 71.8 | 72.7 | 2017-09-09 | 7:00
0.4 | 40 | 93.6 | 134.1 | 2017-09-09 | 8:00
0.4 | 51.8 | 76.9 | 96.7 | 2017-09-09 | 9:00
0.4 | 45.1 | 72.1 | 117.7 | 2017-09-09 | 10:00
0.4 | 33.5 | 73 | 80.2 | 2017-09-09 | 11:00
0.4 | 49.1 | 72.9 | 91.4 | 2017-09-09 | 12:00
0.4 | 51.1 | 72.5 | 93.1 | 2017-09-09 | 13:00
0.4 | 50 | 72.6 | 93.4 | 2017-09-09 | 14:00
0.4 | 44.7 | 73.3 | 118.4 | 2017-09-09 | 15:00
0.4 | 51.7 | 79.1 | 131.3 | 2017-09-09 | 16:00
0.5 | 51.9 | 76.2 | 128.5 | 2017-09-09 | 17:00
0.4 | 51.7 | 77.4 | 97.2 | 2017-09-09 | 18:00
0.4 | 52.2 | 81.9 | 99.3 | 2017-09-09 | 19:00
0.4 | 72.3 | 89.3 | 162.1 | 2017-09-09 | 20:00
0.4 | 71.5 | 86.9 | 158.7 | 2017-09-09 | 21:00
0.4 | 57.7 | 77.8 | 104.2 | 2017-09-09 | 22:00
0.5 | 61.4 | 76 | 137.8 | 2017-09-09 | 23:00
0.4 | 36.6 | 75.8 | 93.5 | 2017-09-10 | 0:00
0.5 | 0.4 | 95.1 | 71.3 | 2017-09-10 | 1:00
0.4 | 0.4 | 72.6 | 73.4 | 2017-09-10 | 2:00
0.5 | 0.4 | 87.2 | 88 | 2017-09-10 | 3:00
0.4 | 0.5 | 71.2 | 72.1 | 2017-09-10 | 4:00
0.5 | 0.5 | 71.3 | 72.2 | 2017-09-10 | 5:00
0.4 | 0.4 | 71 | 53.9 | 2017-09-10 | 6:00
0.5 | 0.4 | 71 | 72 | 2017-09-10 | 7:00
0.4 | 40.7 | 94.4 | 135.4 | 2017-09-10 | 8:00
0.4 | 57.7 | 58.6 | 104 | 2017-09-10 | 9:00
0.4 | 48.8 | 59.6 | 97.5 | 2017-09-10 | 10:00
0.4 | 38.8 | 71.2 | 79.5 | 2017-09-10 | 11:00
0.3 | 38.1 | 54.3 | 92.7 | 2017-09-10 | 12:00
0.4 | 50.9 | 72.2 | 123.3 | 2017-09-10 | 13:00
0.4 | 47.5 | 54.3 | 93 | 2017-09-10 | 14:00
0.4 | 43 | 54.8 | 85.1 | 2017-09-10 | 15:00
0.4 | 51.6 | 75.2 | 94 | 2017-09-10 | 16:00
0.4 | 51.5 | 78.3 | 130.3 | 2017-09-10 | 17:00
0.4 | 51.4 | 77.2 | 128.8 | 2017-09-10 | 18:00
0.4 | 51 | 80.1 | 97.9 | 2017-09-10 | 19:00
0.5 | 51.2 | 65.6 | 104.2 | 2017-09-10 | 20:00
0.4 | 50.8 | 63.7 | 102.3 | 2017-09-10 | 21:00
0.4 | 50.6 | 77.7 | 128.7 | 2017-09-10 | 22:00
0.5 | 50.9 | 75.3 | 126.6 | 2017-09-10 | 23:00
0.4 | 35.3 | 73.2 | 109 | 2017-09-11 | 0:00
0.5 | 0.4 | 94 | 94.9 | 2017-09-11 | 1:00
0.4 | 0.5 | 96.3 | 97.2 | 2017-09-11 | 2:00
0.5 | 0.4 | 78 | 78.9 | 2017-09-11 | 3:00
0.4 | 0.4 | 71.1 | 72 | 2017-09-11 | 4:00
0.5 | 0.5 | 71.1 | 72 | 2017-09-11 | 5:00
0.4 | 0.4 | 70.7 | 71.5 | 2017-09-11 | 6:00
0.4 | 0.4 | 70.6 | 71.5 | 2017-09-11 | 7:00
0.4 | 40.3 | 68.7 | 90.2 | 2017-09-11 | 8:00
0.4 | 59.3 | 75.3 | 103.3 | 2017-09-11 | 9:00
0.4 | 48.2 | 73.7 | 96.7 | 2017-09-11 | 10:00
0.4 | 39.4 | 54.9 | 82 | 2017-09-11 | 11:00
0.4 | 50.8 | 72.5 | 92.7 | 2017-09-11 | 12:00
0.4 | 50.5 | 72.1 | 123 | 2017-09-11 | 13:00
0.3 | 36.8 | 53.9 | 91 | 2017-09-11 | 14:00
0.4 | 38 | 72 | 79.6 | 2017-09-11 | 15:00
0.4 | 51 | 72.7 | 124 | 2017-09-11 | 16:00
0.4 | 51 | 72.8 | 93.1 | 2017-09-11 | 17:00
0.4 | 51.1 | 76.9 | 94.8 | 2017-09-11 | 18:00
0.5 | 51.1 | 82.1 | 98.6 | 2017-09-11 | 19:00
0.4 | 38.1 | 65 | 103.4 | 2017-09-11 | 20:00
0.4 | 50.6 | 83.7 | 134.7 | 2017-09-11 | 21:00
0.4 | 50.7 | 59 | 97.3 | 2017-09-11 | 22:00
0.4 | 51.2 | 76.5 | 128.1 | 2017-09-11 | 23:00
0.5 | 25.7 | 55.4 | 81.5 | 2017-09-12 | 0:00
0.4 | 0.4 | 94 | 94.8 | 2017-09-12 | 1:00
0.3 | 0.4 | 72.9 | 73.6 | 2017-09-12 | 2:00
0.4 | 0.4 | 95.9 | 96.7 | 2017-09-12 | 3:00
0.5 | 0.5 | 95.2 | 96.1 | 2017-09-12 | 4:00
0.4 | 0.5 | 95.4 | 96.4 | 2017-09-12 | 5:00
0.5 | 0.4 | 94.8 | 95.8 | 2017-09-12 | 6:00
0.4 | 0.4 | 94.1 | 71 | 2017-09-12 | 7:00
0.4 | 21.2 | 70.9 | 92.5 | 2017-09-12 | 8:00
0.4 | 61.4 | 74.1 | 136 | 2017-09-12 | 9:00
0.4 | 49.2 | 61.2 | 99.4 | 2017-09-12 | 10:00
0.4 | 40.7 | 72.7 | 113.7 | 2017-09-12 | 11:00
0.4 | 51.2 | 73 | 124.8 | 2017-09-12 | 12:00
0.5 | 51 | 72.3 | 123.6 | 2017-09-12 | 13:00
0.4 | 47 | 72.4 | 119.9 | 2017-09-12 | 14:00
0.4 | 36.7 | 72 | 109.1 | 2017-09-12 | 15:00
0.4 | 51.2 | 72.6 | 93 | 2017-09-12 | 16:00
0.4 | 51.1 | 73.1 | 93.3 | 2017-09-12 | 17:00
0.4 | 47.5 | 54.8 | 93.3 | 2017-09-12 | 18:00
0.4 | 44.6 | 74 | 87.6 | 2017-09-12 | 19:00
0.5 | 50.6 | 74.4 | 125.5 | 2017-09-12 | 20:00
0.4 | 50.6 | 76.9 | 94.9 | 2017-09-12 | 21:00
0.4 | 50.5 | 75.4 | 94.9 | 2017-09-12 | 22:00
0.5 | 50.8 | 75.8 | 127.2 | 2017-09-12 | 23:00
0.4 | 25.5 | 52.7 | 78.5 | 2017-09-13 | 0:00
0.5 | 0.4 | 87.2 | 88.2 | 2017-09-13 | 1:00
0.5 | 0.5 | 95.4 | 72.5 | 2017-09-13 | 2:00
0.4 | 0.5 | 72.2 | 55.2 | 2017-09-13 | 3:00
0.4 | 0.4 | 70.4 | 71.3 | 2017-09-13 | 4:00
0.4 | 0.4 | 52.5 | 53.2 | 2017-09-13 | 5:00
0.5 | 0.4 | 69.5 | 70.3 | 2017-09-13 | 6:00
0.4 | 0.4 | 69.3 | 70.2 | 2017-09-13 | 7:00
0.4 | 33.4 | 76.6 | 74.1 | 2017-09-13 | 8:00
0.4 | 50.6 | 73.6 | 92.8 | 2017-09-13 | 9:00
0.4 | 45.3 | 73.7 | 119.3 | 2017-09-13 | 10:00
0.4 | 33.3 | 72.5 | 79.9 | 2017-09-13 | 11:00
0.4 | 50.7 | 72.1 | 92.3 | 2017-09-13 | 12:00
0.4 | 51 | 72.7 | 92.7 | 2017-09-13 | 13:00
0.5 | 48.1 | 72.8 | 121.2 | 2017-09-13 | 14:00
0.4 | 42.9 | 73 | 85.3 | 2017-09-13 | 15:00
0.4 | 51.5 | 73.3 | 125.2 | 2017-09-13 | 16:00
0.4 | 38.8 | 55 | 94.2 | 2017-09-13 | 17:00
0.4 | 51.2 | 75.7 | 95.1 | 2017-09-13 | 18:00
0.5 | 51.1 | 82.8 | 98.8 | 2017-09-13 | 19:00
0.4 | 51 | 89.9 | 141.4 | 2017-09-13 | 20:00
0.4 | 50.7 | 82.7 | 133.9 | 2017-09-13 | 21:00
0.5 | 38 | 59.7 | 98 | 2017-09-13 | 22:00
0.4 | 51 | 76.7 | 128.1 | 2017-09-13 | 23:00
0.5 | 25.8 | 75.7 | 82.9 | 2017-09-14 | 0:00
0.4 | 0.4 | 93.6 | 94.5 | 2017-09-14 | 1:00
0.5 | 0.5 | 95.6 | 72.5 | 2017-09-14 | 2:00
0.4 | 0.5 | 70.8 | 71.8 | 2017-09-14 | 3:00
0.5 | 0.4 | 52.4 | 53 | 2017-09-14 | 4:00
0.4 | 0.5 | 69.4 | 70.4 | 2017-09-14 | 5:00
0.5 | 0.4 | 68.8 | 69.6 | 2017-09-14 | 6:00
0.4 | 0.4 | 68.5 | 69.4 | 2017-09-14 | 7:00
0.4 | 33.5 | 74.5 | 108.2 | 2017-09-14 | 8:00
0.4 | 49.7 | 55.2 | 92.9 | 2017-09-14 | 9:00
0.5 | 37.1 | 59.8 | 97.3 | 2017-09-14 | 10:00
0.3 | 24.7 | 53.5 | 78.5 | 2017-09-14 | 11:00
0.4 | 49.9 | 72.2 | 91.7 | 2017-09-14 | 12:00
0.4 | 50.7 | 72.4 | 123.5 | 2017-09-14 | 13:00
0.4 | 50.8 | 72.7 | 93 | 2017-09-14 | 14:00
0.5 | 50.8 | 72.3 | 123.5 | 2017-09-14 | 15:00
0.3 | 50.9 | 72.4 | 92.6 | 2017-09-14 | 16:00
0.4 | 51 | 72.3 | 92.6 | 2017-09-14 | 17:00
0.4 | 50.8 | 73 | 124.1 | 2017-09-14 | 18:00
0.4 | 50.7 | 83.5 | 134.7 | 2017-09-14 | 19:00
0.3 | 38 | 66.9 | 105.2 | 2017-09-14 | 20:00
0.3 | 50.4 | 80.9 | 99.3 | 2017-09-14 | 21:00
0.5 | 50.5 | 76.8 | 127.7 | 2017-09-14 | 22:00
0.4 | 50.8 | 75.3 | 126.6 | 2017-09-14 | 23:00
0.5 | 25.6 | 70.9 | 96.9 | 2017-09-15 | 0:00
0.4 | 0.5 | 91.9 | 92.9 | 2017-09-15 | 1:00
0.5 | 0.5 | 96.4 | 97.2 | 2017-09-15 | 2:00
0.4 | 0.4 | 94.6 | 95.7 | 2017-09-15 | 3:00
0.5 | 0.4 | 72.1 | 72.8 | 2017-09-15 | 4:00
0.4 | 0.5 | 70 | 71 | 2017-09-15 | 5:00
0.5 | 0.3 | 52.8 | 53.4 | 2017-09-15 | 6:00
0.4 | 0.4 | 71 | 71.9 | 2017-09-15 | 7:00
0.4 | 41 | 88.6 | 130 | 2017-09-15 | 8:00
0.4 | 58.3 | 73.8 | 101 | 2017-09-15 | 9:00
0.4 | 50.1 | 78.9 | 96.5 | 2017-09-15 | 10:00
0.4 | 50.7 | 82 | 133.2 | 2017-09-15 | 11:00
0.4 | 50.9 | 80.8 | 99.8 | 2017-09-15 | 12:00
0.4 | 50.5 | 77.8 | 95.9 | 2017-09-15 | 13:00
0.4 | 51 | 76.7 | 96.3 | 2017-09-15 | 14:00
0.5 | 51.4 | 75.2 | 127.1 | 2017-09-15 | 15:00
0.4 | 51.7 | 76.1 | 96 | 2017-09-15 | 16:00
0.5 | 51.7 | 78.6 | 130.7 | 2017-09-15 | 17:00
0.4 | 51.4 | 77.8 | 129.6 | 2017-09-15 | 18:00
0.5 | 51.6 | 83 | 135 | 2017-09-15 | 19:00
0.4 | 51.5 | 85.5 | 101.9 | 2017-09-15 | 20:00
0.4 | 51.1 | 83.3 | 134.8 | 2017-09-15 | 21:00
0.4 | 53.6 | 77 | 97.1 | 2017-09-15 | 22:00
0.5 | 54 | 57.8 | 111.9 | 2017-09-15 | 23:00
0.4 | 36.4 | 73.6 | 91.9 | 2017-09-16 | 0:00
0.5 | 0.5 | 93.8 | 94.7 | 2017-09-16 | 1:00
0.5 | 0.3 | 72.7 | 73.4 | 2017-09-16 | 2:00
0.4 | 0.4 | 81.1 | 64 | 2017-09-16 | 3:00
0.4 | 0.5 | 70.9 | 71.7 | 2017-09-16 | 4:00
0.5 | 0.4 | 70.8 | 71.8 | 2017-09-16 | 5:00
0.4 | 0.4 | 70.6 | 71.3 | 2017-09-16 | 6:00
0.5 | 0.4 | 70.2 | 53.4 | 2017-09-16 | 7:00
0.4 | 39.9 | 62.6 | 84.2 | 2017-09-16 | 8:00
0.4 | 50 | 75.6 | 95 | 2017-09-16 | 9:00
0.4 | 41 | 70.6 | 80.8 | 2017-09-16 | 10:00
0.4 | 50.7 | 70.1 | 121.2 | 2017-09-16 | 11:00
0.4 | 50.9 | 73.3 | 124.5 | 2017-09-16 | 12:00
0.4 | 50.9 | 72.7 | 93 | 2017-09-16 | 13:00
0.4 | 51.2 | 72.8 | 93.4 | 2017-09-16 | 14:00
0.4 | 51.2 | 54.6 | 93.3 | 2017-09-16 | 15:00
0.4 | 51.5 | 73.6 | 125.6 | 2017-09-16 | 16:00
0.4 | 51.5 | 73.5 | 125.4 | 2017-09-16 | 17:00
0.4 | 51.4 | 73.9 | 94 | 2017-09-16 | 18:00
0.4 | 38.5 | 60.5 | 99.4 | 2017-09-16 | 19:00
0.4 | 51 | 87.6 | 104.1 | 2017-09-16 | 20:00
0.4 | 50.6 | 84.4 | 135.3 | 2017-09-16 | 21:00
0.4 | 50.8 | 77.6 | 129 | 2017-09-16 | 22:00
0.5 | 71.9 | 76.4 | 148.6 | 2017-09-16 | 23:00
0.4 | 36.3 | 72.5 | 109.1 | 2017-09-17 | 0:00
0.5 | 0.4 | 71.5 | 72.3 | 2017-09-17 | 1:00
0.4 | 0.5 | 95.8 | 72.6 | 2017-09-17 | 2:00
0.5 | 0.4 | 81.6 | 64.7 | 2017-09-17 | 3:00
0.5 | 0.5 | 70.5 | 71.3 | 2017-09-17 | 4:00
0.4 | 0.4 | 70 | 70.8 | 2017-09-17 | 5:00
0.4 | 0.5 | 52.4 | 53.2 | 2017-09-17 | 6:00
0.3 | 0.2 | 34.7 | 35.1 | 2017-09-17 | 7:00
0.2 | 0.2 | 29.3 | 29.6 | 2017-09-17 | 8:00
0.4 | 58.1 | 68.6 | 114.6 | 2017-09-17 | 9:00
0.4 | 49.5 | 72.4 | 91.8 | 2017-09-17 | 10:00
0.4 | 50 | 72.6 | 122.9 | 2017-09-17 | 11:00
0.4 | 35.5 | 54.2 | 81.7 | 2017-09-17 | 12:00
0.4 | 33.3 | 72.1 | 105.8 | 2017-09-17 | 13:00
0.4 | 40.2 | 73.1 | 82.4 | 2017-09-17 | 14:00
0.4 | 51 | 72.5 | 124 | 2017-09-17 | 15:00
0.5 | 51.1 | 72.5 | 93.2 | 2017-09-17 | 16:00
0.4 | 51.3 | 73.3 | 124.8 | 2017-09-17 | 17:00
0.5 | 38.6 | 55.2 | 94.3 | 2017-09-17 | 18:00
0.4 | 51.4 | 75.9 | 127.8 | 2017-09-17 | 19:00
0.4 | 51.4 | 83.5 | 135.4 | 2017-09-17 | 20:00
0.5 | 51.3 | 89.9 | 141.6 | 2017-09-17 | 21:00
0.4 | 50.7 | 85.5 | 136.7 | 2017-09-17 | 22:00
0.4 | 50.9 | 77.5 | 128.7 | 2017-09-17 | 23:00
0.5 | 25.9 | 76.7 | 103.1 | 2017-09-18 | 0:00
0.4 | 0.4 | 94.5 | 71 | 2017-09-18 | 1:00
0.5 | 0.5 | 96.5 | 73.1 | 2017-09-18 | 2:00
0.4 | 0.4 | 95.5 | 96.4 | 2017-09-18 | 3:00
0.5 | 0.5 | 94.3 | 95.2 | 2017-09-18 | 4:00
0.4 | 0.4 | 84.6 | 85.5 | 2017-09-18 | 5:00
0.5 | 0.5 | 69.5 | 70.4 | 2017-09-18 | 6:00
0.4 | 0.4 | 69.6 | 52.7 | 2017-09-18 | 7:00
0.5 | 33.6 | 80.2 | 114.2 | 2017-09-18 | 8:00
0.8 | 102.3 | 159.5 | 231.2 | 2017-09-18 | 9:00
0.4 | 49.4 | 58.6 | 95.8 | 2017-09-18 | 10:00
0.4 | 49.8 | 74 | 124.2 | 2017-09-18 | 11:00
0.4 | 35.5 | 54 | 89.8 | 2017-09-18 | 12:00
0.4 | 33.5 | 72.6 | 106.5 | 2017-09-18 | 13:00
0.4 | 32.6 | 54.2 | 87.1 | 2017-09-18 | 14:00
0.4 | 50.7 | 72.2 | 92.5 | 2017-09-18 | 15:00
0.4 | 50.6 | 72.1 | 92.5 | 2017-09-18 | 16:00
0.4 | 50.9 | 72.7 | 93 | 2017-09-18 | 17:00
0.4 | 50.7 | 74.7 | 93.6 | 2017-09-18 | 18:00
0.4 | 50.7 | 83.8 | 134.9 | 2017-09-18 | 19:00
0.4 | 50.6 | 81.5 | 132.4 | 2017-09-18 | 20:00
0.4 | 37.6 | 65.2 | 103.1 | 2017-09-18 | 21:00
0.4 | 52.6 | 78.2 | 131.1 | 2017-09-18 | 22:00
0.4 | 71.9 | 75.8 | 110.5 | 2017-09-18 | 23:00
0.4 | 36.2 | 73.5 | 110.1 | 2017-09-19 | 0:00
0.5 | 0.4 | 94.2 | 70.9 | 2017-09-19 | 1:00
0.4 | 0.4 | 95.6 | 72.5 | 2017-09-19 | 2:00
0.4 | 0.4 | 63 | 63.6 | 2017-09-19 | 3:00
0.4 | 0.4 | 69.6 | 70.4 | 2017-09-19 | 4:00
0.4 | 0.4 | 69.3 | 52.6 | 2017-09-19 | 5:00
0.4 | 0.4 | 68.9 | 69.7 | 2017-09-19 | 6:00
0.4 | 0.4 | 51.7 | 52.3 | 2017-09-19 | 7:00
0.4 | 33.3 | 77.7 | 111.3 | 2017-09-19 | 8:00
0.4 | 53.4 | 75 | 97.5 | 2017-09-19 | 9:00
0.4 | 49.4 | 74.2 | 124 | 2017-09-19 | 10:00
0.4 | 29.7 | 54 | 83.9 | 2017-09-19 | 11:00
0.4 | 28.4 | 54.2 | 82.9 | 2017-09-19 | 12:00
0.4 | 50.6 | 54.2 | 92.5 | 2017-09-19 | 13:00
0.4 | 38 | 54 | 92.2 | 2017-09-19 | 14:00
0.4 | 50.8 | 72.1 | 123.2 | 2017-09-19 | 15:00
0.4 | 51 | 72.2 | 123.7 | 2017-09-19 | 16:00
0.4 | 50.8 | 72.4 | 92.7 | 2017-09-19 | 17:00
0.4 | 50.6 | 73.3 | 124.2 | 2017-09-19 | 18:00
0.4 | 50.9 | 82.9 | 98.9 | 2017-09-19 | 19:00
0.4 | 50.4 | 92.8 | 110.2 | 2017-09-19 | 20:00
0.4 | 50.2 | 83.6 | 134.1 | 2017-09-19 | 21:00
0.4 | 50.4 | 76.6 | 95.8 | 2017-09-19 | 22:00
0.4 | 69 | 74.8 | 107.3 | 2017-09-19 | 23:00
0.5 | 35.8 | 72.3 | 108.5 | 2017-09-20 | 0:00
0.4 | 0.4 | 91.7 | 68.5 | 2017-09-20 | 1:00
0.5 | 0.4 | 95.1 | 72 | 2017-09-20 | 2:00
0.4 | 0.5 | 73.7 | 74.5 | 2017-09-20 | 3:00
0.4 | 0.4 | 69.2 | 70 | 2017-09-20 | 4:00
0.4 | 0.4 | 69.1 | 52.5 | 2017-09-20 | 5:00
0.4 | 0.4 | 68.4 | 52 | 2017-09-20 | 6:00
0.4 | 0.4 | 68.6 | 69.4 | 2017-09-20 | 7:00
0.4 | 33.7 | 80.4 | 114.5 | 2017-09-20 | 8:00
0.4 | 52.1 | 75 | 127.6 | 2017-09-20 | 9:00
0.4 | 49.9 | 61.1 | 98.8 | 2017-09-20 | 10:00
0.4 | 49.8 | 56.7 | 94.4 | 2017-09-20 | 11:00
0.4 | 49.9 | 71.7 | 122.1 | 2017-09-20 | 12:00
0.4 | 45.7 | 71.4 | 117.5 | 2017-09-20 | 13:00
0.4 | 33.2 | 71.5 | 105 | 2017-09-20 | 14:00
0.4 | 49.7 | 77.5 | 127.6 | 2017-09-20 | 15:00
0.4 | 50.8 | 58.2 | 96.5 | 2017-09-20 | 16:00
0.4 | 50.7 | 77 | 128.1 | 2017-09-20 | 17:00
0.4 | 50.7 | 78.4 | 96 | 2017-09-20 | 18:00
0.4 | 50.8 | 63.2 | 101.6 | 2017-09-20 | 19:00
0.4 | 38 | 65.5 | 103.8 | 2017-09-20 | 20:00
0.4 | 50.3 | 83 | 98.8 | 2017-09-20 | 21:00
0.4 | 57.8 | 79.9 | 100.7 | 2017-09-20 | 22:00
0.4 | 71.7 | 76.7 | 148.7 | 2017-09-20 | 23:00
0.5 | 36 | 72.9 | 91 | 2017-09-21 | 0:00
0.4 | 0.4 | 92.8 | 93.6 | 2017-09-21 | 1:00
0.5 | 0.5 | 95.9 | 72.7 | 2017-09-21 | 2:00
0.4 | 0.4 | 77 | 77.9 | 2017-09-21 | 3:00
0.4 | 0.4 | 52.4 | 53 | 2017-09-21 | 4:00
0.5 | 0.4 | 69.6 | 70.5 | 2017-09-21 | 5:00
0.4 | 0.4 | 69.4 | 70.3 | 2017-09-21 | 6:00
0.4 | 0.4 | 52 | 52.6 | 2017-09-21 | 7:00
0.4 | 33.6 | 81.1 | 115.1 | 2017-09-21 | 8:00
0.4 | 55.6 | 57.7 | 101.3 | 2017-09-21 | 9:00
0.4 | 49.6 | 80 | 97.2 | 2017-09-21 | 10:00
0.4 | 49.7 | 75.9 | 95 | 2017-09-21 | 11:00
0.4 | 50 | 55.7 | 93.5 | 2017-09-21 | 12:00
0.3 | 37.6 | 56.8 | 94.7 | 2017-09-21 | 13:00
0.4 | 50.2 | 76.7 | 95.8 | 2017-09-21 | 14:00
0.4 | 50.3 | 77.5 | 96.6 | 2017-09-21 | 15:00
0.4 | 50.4 | 78 | 128.8 | 2017-09-21 | 16:00
0.4 | 50.5 | 76 | 127 | 2017-09-21 | 17:00
0.4 | 50.4 | 77.3 | 95.2 | 2017-09-21 | 18:00
0.4 | 50.5 | 84.8 | 100.7 | 2017-09-21 | 19:00
0.4 | 37.8 | 66.7 | 104.8 | 2017-09-21 | 20:00
0.4 | 50 | 81.7 | 132.2 | 2017-09-21 | 21:00
0.4 | 37.8 | 58.8 | 96.8 | 2017-09-21 | 22:00
0.4 | 69.4 | 74.9 | 144.8 | 2017-09-21 | 23:00
0.4 | 36 | 54.8 | 91 | 2017-09-22 | 0:00
0.4 | 0.4 | 90.2 | 90.9 | 2017-09-22 | 1:00
0.5 | 0.4 | 94.6 | 95.5 | 2017-09-22 | 2:00
0.4 | 0.4 | 54.9 | 55.6 | 2017-09-22 | 3:00
0.4 | 0.5 | 68.9 | 69.7 | 2017-09-22 | 4:00
0.4 | 0.4 | 68.6 | 69.5 | 2017-09-22 | 5:00
0.4 | 0.3 | 68.3 | 51.8 | 2017-09-22 | 6:00
0.4 | 0.5 | 52 | 52.9 | 2017-09-22 | 7:00
0.4 | 32.8 | 79.1 | 112.4 | 2017-09-22 | 8:00
0.4 | 48.8 | 76.3 | 125.4 | 2017-09-22 | 9:00
0.4 | 49.2 | 72.1 | 121.7 | 2017-09-22 | 10:00
0.4 | 49.6 | 72 | 91.3 | 2017-09-22 | 11:00
0.4 | 50.2 | 72.2 | 122.8 | 2017-09-22 | 12:00
0.4 | 50.2 | 53.6 | 91.5 | 2017-09-22 | 13:00
0.4 | 50.5 | 53.5 | 91.5 | 2017-09-22 | 14:00
0.4 | 50.4 | 71.4 | 122.3 | 2017-09-22 | 15:00
0.4 | 50.9 | 54.3 | 92.7 | 2017-09-22 | 16:00
0.4 | 50.7 | 72.9 | 92.8 | 2017-09-22 | 17:00
0.4 | 50.9 | 76.2 | 95.5 | 2017-09-22 | 18:00
0.4 | 50.8 | 60.8 | 99.1 | 2017-09-22 | 19:00
0.4 | 50.4 | 89 | 139.9 | 2017-09-22 | 20:00
0.4 | 50.2 | 63.2 | 101 | 2017-09-22 | 21:00
0.4 | 50.2 | 78 | 128.6 | 2017-09-22 | 22:00
0.4 | 51.5 | 75.1 | 127 | 2017-09-22 | 23:00
0.4 | 35.7 | 71.1 | 107.1 | 2017-09-23 | 0:00
0.4 | 0.3 | 67.9 | 68.7 | 2017-09-23 | 1:00
0.5 | 0.4 | 94.5 | 71.5 | 2017-09-23 | 2:00
0.4 | 0.5 | 62.6 | 63.3 | 2017-09-23 | 3:00
0.4 | 0.4 | 68.9 | 69.7 | 2017-09-23 | 4:00
0.4 | 0.3 | 51.6 | 52.3 | 2017-09-23 | 5:00
0.5 | 0.5 | 68.5 | 52.1 | 2017-09-23 | 6:00
0.4 | 0.3 | 51.1 | 51.7 | 2017-09-23 | 7:00
0.4 | 33.2 | 77 | 72.9 | 2017-09-23 | 8:00
0.4 | 51.8 | 75.3 | 127.5 | 2017-09-23 | 9:00
0.3 | 49 | 73.3 | 122.6 | 2017-09-23 | 10:00
0.5 | 39.7 | 72.4 | 112.4 | 2017-09-23 | 11:00
0.4 | 33.3 | 71.8 | 105.6 | 2017-09-23 | 12:00
0.4 | 50.1 | 71.5 | 91.5 | 2017-09-23 | 13:00
0.4 | 50.3 | 71.3 | 122 | 2017-09-23 | 14:00
0.3 | 47.4 | 53.3 | 91.1 | 2017-09-23 | 15:00
0.5 | 36.7 | 54.1 | 79.5 | 2017-09-23 | 16:00
0.4 | 50.8 | 72.1 | 123.3 | 2017-09-23 | 17:00
0.4 | 50.4 | 72.2 | 122.9 | 2017-09-23 | 18:00
0.4 | 50.4 | 73.3 | 124.1 | 2017-09-23 | 19:00
0.3 | 50.1 | 67.7 | 118.3 | 2017-09-23 | 20:00
0.5 | 50 | 84.3 | 134.6 | 2017-09-23 | 21:00
0.4 | 50.1 | 80.5 | 98.3 | 2017-09-23 | 22:00
0.4 | 37.5 | 57.5 | 95.4 | 2017-09-23 | 23:00
0.4 | 25.4 | 71.5 | 97.3 | 2017-09-24 | 0:00
0.4 | 0.4 | 88.8 | 65.7 | 2017-09-24 | 1:00
0.4 | 0.4 | 94.3 | 71.5 | 2017-09-24 | 2:00
0.5 | 0.5 | 70.5 | 71.4 | 2017-09-24 | 3:00
0.4 | 0.4 | 68.9 | 69.7 | 2017-09-24 | 4:00
0.4 | 0.4 | 68.5 | 69.3 | 2017-09-24 | 5:00
0.4 | 0.4 | 68 | 51.6 | 2017-09-24 | 6:00
0.4 | 0.4 | 68 | 51.5 | 2017-09-24 | 7:00
0.4 | 32.6 | 72.5 | 105.5 | 2017-09-24 | 8:00
0.4 | 46.1 | 69.6 | 116.1 | 2017-09-24 | 9:00
0.4 | 32.6 | 53.2 | 77.9 | 2017-09-24 | 10:00
0.4 | 32.8 | 72 | 105.3 | 2017-09-24 | 11:00
0.4 | 33 | 71.4 | 104.7 | 2017-09-24 | 12:00
0.4 | 33.1 | 71.5 | 105 | 2017-09-24 | 13:00
0.2 | 17.9 | 35.7 | 53.8 | 2017-09-24 | 14:00
0 | 6.7 | 9.4 | 16.2 | 2017-09-24 | 15:00
0.3 | 37.6 | 52.9 | 90.8 | 2017-09-24 | 16:00
0.4 | 50.5 | 53.5 | 91.7 | 2017-09-24 | 17:00
0.4 | 50.6 | 72.4 | 123.5 | 2017-09-24 | 18:00
0.4 | 50.5 | 73.7 | 124.6 | 2017-09-24 | 19:00
0.4 | 37.8 | 61.5 | 99.5 | 2017-09-24 | 20:00
0.4 | 50 | 88.4 | 138.8 | 2017-09-24 | 21:00
0.4 | 50.1 | 89.1 | 139.7 | 2017-09-24 | 22:00
0.4 | 50.2 | 80 | 130.7 | 2017-09-24 | 23:00
0.5 | 25.6 | 73.5 | 80.6 | 2017-09-25 | 0:00
0.4 | 0.4 | 94 | 70.3 | 2017-09-25 | 1:00
0.4 | 0.4 | 96.2 | 97 | 2017-09-25 | 2:00
0.5 | 0.4 | 96.3 | 97.1 | 2017-09-25 | 3:00
0.4 | 0.4 | 99.7 | 100.7 | 2017-09-25 | 4:00
0.4 | 0.4 | 98.8 | 74.6 | 2017-09-25 | 5:00
0.4 | 0.5 | 72.5 | 73.1 | 2017-09-25 | 6:00
0.4 | 0.3 | 94.9 | 71.8 | 2017-09-25 | 7:00
0.4 | 30.3 | 91.9 | 122.5 | 2017-09-25 | 8:00
0.4 | 59.6 | 88.7 | 116 | 2017-09-25 | 9:00
0.2 | 24.8 | 36.7 | 61.8 | 2017-09-25 | 10:00
0.3 | 37.4 | 50.4 | 88.1 | 2017-09-25 | 11:00
0.4 | 50.4 | 52.5 | 90.5 | 2017-09-25 | 12:00
0.4 | 50.6 | 73.6 | 93.5 | 2017-09-25 | 13:00
0.4 | 50.8 | 73 | 124.3 | 2017-09-25 | 14:00
0.4 | 50.6 | 72 | 123 | 2017-09-25 | 15:00
0.7 | 89.3 | 127.8 | 217.7 | 2017-09-25 | 16:00
0.4 | 51.1 | 54.9 | 93.5 | 2017-09-25 | 17:00
0.4 | 51.4 | 76.1 | 127.9 | 2017-09-25 | 18:00
0.4 | 38.7 | 64 | 103 | 2017-09-25 | 19:00
0.4 | 51.2 | 96 | 147.7 | 2017-09-25 | 20:00
0.4 | 51.1 | 86 | 103.5 | 2017-09-25 | 21:00
0.4 | 70.1 | 79.8 | 112.7 | 2017-09-25 | 22:00
0.4 | 72.9 | 60.6 | 115.5 | 2017-09-25 | 23:00
0.4 | 36.6 | 56 | 92.9 | 2017-09-26 | 0:00
0.4 | 0.4 | 94.7 | 95.5 | 2017-09-26 | 1:00
0.4 | 0.4 | 96.6 | 97.5 | 2017-09-26 | 2:00
0.5 | 0.4 | 95.3 | 72 | 2017-09-26 | 3:00
0.4 | 0.4 | 83.2 | 84.2 | 2017-09-26 | 4:00
0.4 | 0.4 | 70.7 | 53.7 | 2017-09-26 | 5:00
0.4 | 0.4 | 70.7 | 71.3 | 2017-09-26 | 6:00
0.4 | 0.4 | 72.9 | 73.8 | 2017-09-26 | 7:00
0.4 | 42 | 94.3 | 92.6 | 2017-09-26 | 8:00
0.4 | 59.8 | 78.6 | 106.4 | 2017-09-26 | 9:00
0.4 | 49.8 | 80.8 | 100.6 | 2017-09-26 | 10:00
0.4 | 49.9 | 69.4 | 119.6 | 2017-09-26 | 11:00
0.4 | 50.7 | 74.1 | 95.8 | 2017-09-26 | 12:00
0.4 | 50.5 | 62.5 | 113.3 | 2017-09-26 | 13:00
0.4 | 50.6 | 72.5 | 123.7 | 2017-09-26 | 14:00
0.4 | 50.7 | 68.5 | 90.2 | 2017-09-26 | 15:00
0.4 | 50.7 | 71.5 | 122.6 | 2017-09-26 | 16:00
0.4 | 50.7 | 70 | 91 | 2017-09-26 | 17:00
0.4 | 50.8 | 70.9 | 122 | 2017-09-26 | 18:00
0.4 | 38.4 | 69.1 | 107.9 | 2017-09-26 | 19:00
0.4 | 38 | 70.5 | 108.9 | 2017-09-26 | 20:00
0.4 | 41.5 | 70.3 | 112 | 2017-09-26 | 21:00
0.4 | 71.8 | 93.6 | 124.4 | 2017-09-26 | 22:00
0.4 | 53.8 | 70 | 124.2 | 2017-09-26 | 23:00
0.4 | 32.1 | 58.6 | 90.9 | 2017-09-27 | 0:00
0.4 | 0.3 | 58.9 | 59.5 | 2017-09-27 | 1:00
0.5 | 0.5 | 71.5 | 72.1 | 2017-09-27 | 2:00
0.4 | 0.4 | 81.9 | 65.2 | 2017-09-27 | 3:00
0.4 | 0.4 | 69.5 | 70.3 | 2017-09-27 | 4:00
0.4 | 0.4 | 69.2 | 70 | 2017-09-27 | 5:00
0.4 | 0.4 | 68.9 | 69.7 | 2017-09-27 | 6:00
0.4 | 0.4 | 68.6 | 69.4 | 2017-09-27 | 7:00
0.5 | 33.2 | 80 | 113.6 | 2017-09-27 | 8:00
0.3 | 37 | 62.3 | 99.6 | 2017-09-27 | 9:00
10.8 | 49.4 | 68.4 | 128.6 | 2017-09-27 | 10:00
55.7 | 3.7 | 18.7 | 60.5 | 2017-09-27 | 11:00
49.2 | 20.7 | 16.8 | 86.6 | 2017-09-27 | 12:00
0.4 | 0.3 | 71.9 | 72.5 | 2017-09-27 | 13:00
0.4 | 0.4 | 72.4 | 72.9 | 2017-09-27 | 14:00
29.2 | 0.4 | 76.3 | 62.7 | 2017-09-27 | 15:00
89.6 | 29 | 72.9 | 191.3 | 2017-09-27 | 16:00
56.4 | 50.9 | 41.4 | 148.9 | 2017-09-27 | 17:00
68.8 | 51.3 | 32.4 | 152.4 | 2017-09-27 | 18:00
70 | 50.9 | 41.9 | 162.7 | 2017-09-27 | 19:00
69.5 | 50.5 | 43.8 | 164 | 2017-09-27 | 20:00
69.2 | 50.4 | 28.5 | 117.9 | 2017-09-27 | 21:00
70.4 | 51.1 | 45 | 136.1 | 2017-09-27 | 22:00
70.2 | 51 | 59.1 | 180.5 | 2017-09-27 | 23:00
35.4 | 25.9 | 38.2 | 99.3 | 2017-09-28 | 0:00
0.5 | 0.4 | 91.9 | 68.4 | 2017-09-28 | 1:00
0.4 | 0.4 | 95.8 | 96.7 | 2017-09-28 | 2:00
0.4 | 0.4 | 84.3 | 85.2 | 2017-09-28 | 3:00
0.5 | 0.5 | 70.3 | 71.1 | 2017-09-28 | 4:00
0.4 | 0.4 | 69.7 | 70.7 | 2017-09-28 | 5:00
0.4 | 0.4 | 69.3 | 70 | 2017-09-28 | 6:00
0.4 | 0.4 | 51.5 | 52.2 | 2017-09-28 | 7:00
0.4 | 39.7 | 56.2 | 77.2 | 2017-09-28 | 8:00
0.3 | 45.7 | 57.9 | 104 | 2017-09-28 | 9:00
0.4 | 49.3 | 70.4 | 120.1 | 2017-09-28 | 10:00
0.4 | 49.7 | 70.6 | 120.6 | 2017-09-28 | 11:00
0.4 | 49.9 | 71.2 | 121.5 | 2017-09-28 | 12:00
0.4 | 50.1 | 71.7 | 122.2 | 2017-09-28 | 13:00
0.4 | 50.5 | 72.3 | 123.2 | 2017-09-28 | 14:00
0.4 | 50.5 | 54.2 | 92.5 | 2017-09-28 | 15:00
0.4 | 50.6 | 72.7 | 92.7 | 2017-09-28 | 16:00
0.4 | 50.8 | 72.9 | 124 | 2017-09-28 | 17:00
22.2 | 51.1 | 76.2 | 149.5 | 2017-09-28 | 18:00
48.6 | 34.7 | 72.1 | 116.6 | 2017-09-28 | 19:00
48.3 | 33.6 | 70.3 | 152.1 | 2017-09-28 | 20:00
35.9 | 25 | 65.1 | 126 | 2017-09-28 | 21:00
48.1 | 33.5 | 78.2 | 159.9 | 2017-09-28 | 22:00
48.2 | 25.3 | 58.4 | 119.6 | 2017-09-28 | 23:00
24.3 | 17 | 46.5 | 87.6 | 2017-09-29 | 0:00
0.4 | 0.4 | 90.4 | 91.2 | 2017-09-29 | 1:00
0.5 | 0.3 | 71 | 71.8 | 2017-09-29 | 2:00
0.4 | 0.5 | 76.6 | 60 | 2017-09-29 | 3:00
0.4 | 0.4 | 69.2 | 52.7 | 2017-09-29 | 4:00
0.4 | 0.3 | 52.2 | 52.8 | 2017-09-29 | 5:00
0.4 | 0.4 | 52.1 | 52.8 | 2017-09-29 | 6:00
0.4 | 0.4 | 69.2 | 69.8 | 2017-09-29 | 7:00
37 | 0.4 | 74.7 | 112.3 | 2017-09-29 | 8:00
55.1 | 0.4 | 78.4 | 102 | 2017-09-29 | 9:00
46.7 | 0.4 | 73 | 120 | 2017-09-29 | 10:00
47.1 | 0.4 | 47.9 | 83.5 | 2017-09-29 | 11:00
47.5 | 0.4 | 72.3 | 90 | 2017-09-29 | 12:00
47.4 | 0.4 | 72 | 90 | 2017-09-29 | 13:00
47.6 | 0.4 | 72.2 | 120.2 | 2017-09-29 | 14:00
47.8 | 0.4 | 72.1 | 90.4 | 2017-09-29 | 15:00
47.7 | 0.4 | 72.5 | 120.6 | 2017-09-29 | 16:00
35.9 | 0.3 | 54.7 | 90.9 | 2017-09-29 | 17:00
48.2 | 0.4 | 57.7 | 94.1 | 2017-09-29 | 18:00
47.9 | 0.4 | 87.3 | 135.7 | 2017-09-29 | 19:00
47.8 | 0.4 | 61.1 | 97.1 | 2017-09-29 | 20:00
47.7 | 0.4 | 85.6 | 133.8 | 2017-09-29 | 21:00
54.5 | 0.4 | 78.4 | 133.2 | 2017-09-29 | 22:00
68.7 | 0.4 | 76.8 | 145.9 | 2017-09-29 | 23:00
34.7 | 0.4 | 72.7 | 107.7 | 2017-09-30 | 0:00
0.4 | 0.4 | 93 | 69.9 | 2017-09-30 | 1:00
0.5 | 0.4 | 70.9 | 71.6 | 2017-09-30 | 2:00
0.4 | 0.4 | 72.4 | 73.2 | 2017-09-30 | 3:00
0.4 | 0.4 | 69.4 | 70.3 | 2017-09-30 | 4:00
0.5 | 0.5 | 69.1 | 70 | 2017-09-30 | 5:00
0.4 | 0.4 | 69 | 52.3 | 2017-09-30 | 6:00
0.5 | 0.4 | 51.4 | 52 | 2017-09-30 | 7:00
32.1 | 0.3 | 51.6 | 67.3 | 2017-09-30 | 8:00
50.3 | 0.4 | 77.7 | 128.5 | 2017-09-30 | 9:00
46.6 | 0.4 | 78.6 | 125.6 | 2017-09-30 | 10:00
47.2 | 0.4 | 69.8 | 87.1 | 2017-09-30 | 11:00
47.3 | 0.4 | 54.5 | 90.2 | 2017-09-30 | 12:00
47.6 | 0.4 | 72.1 | 120 | 2017-09-30 | 13:00
47.7 | 0.4 | 72.3 | 120.5 | 2017-09-30 | 14:00
48 | 0.4 | 72.6 | 121 | 2017-09-30 | 15:00
48.1 | 0.4 | 73.1 | 121.5 | 2017-09-30 | 16:00
48.4 | 0.4 | 74.6 | 123.5 | 2017-09-30 | 17:00
48.4 | 0.4 | 77.4 | 126.2 | 2017-09-30 | 18:00
48.3 | 0.4 | 84 | 132.7 | 2017-09-30 | 19:00
48.2 | 0.4 | 85.4 | 100.6 | 2017-09-30 | 20:00
47.7 | 0.4 | 84.8 | 133 | 2017-09-30 | 21:00
59.8 | 0.4 | 77.9 | 138 | 2017-09-30 | 22:00
69.1 | 0.4 | 57.1 | 109.1 | 2017-09-30 | 23:00
35 | 0.4 | 54.9 | 90 | 2017-10-01 | 0:00
0.4 | 0.4 | 93.5 | 70.2 | 2017-10-01 | 1:00
0.4 | 0.4 | 71.2 | 71.9 | 2017-10-01 | 2:00
0.5 | 0.4 | 75.1 | 58.5 | 2017-10-01 | 3:00
0.4 | 0.5 | 69.4 | 70.1 | 2017-10-01 | 4:00
0.5 | 0.3 | 52 | 52.8 | 2017-10-01 | 5:00
0.4 | 0.3 | 68.9 | 69.8 | 2017-10-01 | 6:00
0.4 | 0.5 | 51.4 | 52.1 | 2017-10-01 | 7:00
32.3 | 0.3 | 54.5 | 70.2 | 2017-10-01 | 8:00
46.4 | 0.5 | 79.5 | 94.8 | 2017-10-01 | 9:00
46.7 | 0.4 | 73.5 | 120.5 | 2017-10-01 | 10:00
47.3 | 0.4 | 66.1 | 113.8 | 2017-10-01 | 11:00
47.8 | 0.3 | 55.7 | 91.8 | 2017-10-01 | 12:00
47.7 | 0.4 | 72.7 | 90.6 | 2017-10-01 | 13:00
47.8 | 0.5 | 72.8 | 121.1 | 2017-10-01 | 14:00
47.9 | 0.4 | 73 | 90.9 | 2017-10-01 | 15:00
48.4 | 0.3 | 75.5 | 124.1 | 2017-10-01 | 16:00
48.4 | 0.5 | 57.7 | 94.4 | 2017-10-01 | 17:00
48.4 | 0.3 | 77.8 | 94.7 | 2017-10-01 | 18:00
48.2 | 0.5 | 85.8 | 134.5 | 2017-10-01 | 19:00
47.8 | 0.4 | 97.1 | 145.3 | 2017-10-01 | 20:00
47.5 | 0.4 | 84.2 | 99.5 | 2017-10-01 | 21:00
61.9 | 0.3 | 78.4 | 140.6 | 2017-10-01 | 22:00
51.9 | 0.4 | 57.4 | 109.9 | 2017-10-01 | 23:00
34.9 | 0.5 | 72.5 | 107.9 | 2017-10-02 | 0:00
0.4 | 0.4 | 92.5 | 93.5 | 2017-10-02 | 1:00
0.5 | 0.4 | 91.3 | 92.1 | 2017-10-02 | 2:00
0.4 | 0.4 | 69.6 | 70.4 | 2017-10-02 | 3:00
0.5 | 0.4 | 69.1 | 70 | 2017-10-02 | 4:00
0.4 | 0.4 | 51.8 | 52.4 | 2017-10-02 | 5:00
0.4 | 0.4 | 68.8 | 69.5 | 2017-10-02 | 6:00
0.4 | 0.4 | 68.8 | 69.6 | 2017-10-02 | 7:00
28.4 | 0.4 | 72.8 | 101.6 | 2017-10-02 | 8:00
46.1 | 0.4 | 51.4 | 86.1 | 2017-10-02 | 9:00
46.4 | 0.4 | 62.2 | 109.1 | 2017-10-02 | 10:00
44.2 | 0.4 | 69.2 | 86.5 | 2017-10-02 | 11:00
30.2 | 0.4 | 72.1 | 76.9 | 2017-10-02 | 12:00
30.3 | 0.4 | 54.1 | 77.3 | 2017-10-02 | 13:00
42.8 | 0.4 | 72.2 | 115.4 | 2017-10-02 | 14:00
47.8 | 0.4 | 72.4 | 120.5 | 2017-10-02 | 15:00
47.9 | 0.4 | 73 | 91 | 2017-10-02 | 16:00
48 | 0.4 | 55 | 91.3 | 2017-10-02 | 17:00
48.1 | 0.4 | 74.1 | 122.6 | 2017-10-02 | 18:00
36.1 | 0.3 | 60.2 | 96.6 | 2017-10-02 | 19:00
47.8 | 0.4 | 96.9 | 145.2 | 2017-10-02 | 20:00
47.6 | 0.4 | 85.2 | 100.3 | 2017-10-02 | 21:00
23.9 | 0.2 | 39.1 | 63.3 | 2017-10-02 | 22:00
16.9 | 0.2 | 27.7 | 12.2 | 2017-10-02 | 23:00
24.3 | 0.3 | 53.4 | 77.9 | 2017-10-03 | 0:00
0.4 | 0.4 | 94.2 | 95 | 2017-10-03 | 1:00
0.4 | 0.4 | 96.2 | 97.1 | 2017-10-03 | 2:00
0.5 | 0.5 | 71.8 | 72.5 | 2017-10-03 | 3:00
0.4 | 0.3 | 83.2 | 84.2 | 2017-10-03 | 4:00
0.5 | 0.4 | 69.7 | 53 | 2017-10-03 | 5:00
0.4 | 0.4 | 69.4 | 70.4 | 2017-10-03 | 6:00
0.5 | 0.4 | 69.4 | 70.3 | 2017-10-03 | 7:00
22.5 | 0.4 | 71.6 | 63 | 2017-10-03 | 8:00
46.1 | 0.4 | 76.5 | 92.9 | 2017-10-03 | 9:00
45.9 | 0.4 | 76.5 | 122.7 | 2017-10-03 | 10:00
46.6 | 0.4 | 62.4 | 109.4 | 2017-10-03 | 11:00
47.2 | 0.4 | 73.1 | 120.6 | 2017-10-03 | 12:00
47.5 | 0.5 | 54.9 | 91 | 2017-10-03 | 13:00
47.5 | 0.2 | 55 | 91 | 2017-10-03 | 14:00
47.7 | 0.4 | 72.3 | 90.5 | 2017-10-03 | 15:00
47.7 | 0.4 | 54.6 | 90.5 | 2017-10-03 | 16:00
37.8 | 0.4 | 72.5 | 110.8 | 2017-10-03 | 17:00
30.4 | 0.4 | 73 | 103.7 | 2017-10-03 | 18:00
46.5 | 0.3 | 55 | 90 | 2017-10-03 | 19:00
47.3 | 0.4 | 54.7 | 90.5 | 2017-10-03 | 20:00
35.5 | 0.3 | 56.7 | 92.5 | 2017-10-03 | 21:00
47.2 | 0.4 | 62.5 | 82.9 | 2017-10-03 | 22:00
66.8 | 0.5 | 76.3 | 143.7 | 2017-10-03 | 23:00
35.2 | 0.7 | 151.1 | 187 | 2017-10-04 | 0:00
0.5 | 0.5 | 94.1 | 70.5 | 2017-10-04 | 1:00
0.4 | 0.4 | 96.2 | 97 | 2017-10-04 | 2:00
0.5 | 0.4 | 84.4 | 67.5 | 2017-10-04 | 3:00
0.4 | 0.4 | 70.4 | 71.3 | 2017-10-04 | 4:00
0.4 | 0.4 | 70.2 | 53.4 | 2017-10-04 | 5:00
0.4 | 0.4 | 70.1 | 70.9 | 2017-10-04 | 6:00
0.4 | 0.4 | 69.7 | 70.4 | 2017-10-04 | 7:00
37.4 | 0.4 | 73.7 | 75.7 | 2017-10-04 | 8:00
49.9 | 0.4 | 57.5 | 95.9 | 2017-10-04 | 9:00
46.8 | 0.4 | 81.3 | 128.5 | 2017-10-04 | 10:00
47.1 | 0.4 | 69.8 | 87 | 2017-10-04 | 11:00
47.2 | 0.4 | 72.7 | 120.4 | 2017-10-04 | 12:00
47.5 | 0.4 | 72 | 89.7 | 2017-10-04 | 13:00
45.6 | 0.3 | 54.6 | 90.6 | 2017-10-04 | 14:00
30.3 | 0.4 | 72.4 | 103.2 | 2017-10-04 | 15:00
44.4 | 0.4 | 72.7 | 87.1 | 2017-10-04 | 16:00
47.6 | 0.4 | 72.7 | 120.7 | 2017-10-04 | 17:00
47.7 | 0.4 | 73.5 | 121.5 | 2017-10-04 | 18:00
47.6 | 0.4 | 73.8 | 91.5 | 2017-10-04 | 19:00
47.4 | 0.4 | 88.7 | 136.5 | 2017-10-04 | 20:00
47.4 | 0.4 | 82.5 | 130.2 | 2017-10-04 | 21:00
47.6 | 0.4 | 79 | 95.8 | 2017-10-04 | 22:00
47.7 | 0.4 | 76 | 124.2 | 2017-10-04 | 23:00
24.2 | 0.3 | 51.1 | 75.6 | 2017-10-05 | 0:00
0.5 | 0.4 | 95.4 | 96.3 | 2017-10-05 | 1:00
0.4 | 0.4 | 91.5 | 92.3 | 2017-10-05 | 2:00
0.5 | 0.4 | 69.8 | 53.2 | 2017-10-05 | 3:00
0.4 | 0.5 | 69.9 | 70.8 | 2017-10-05 | 4:00
0.5 | 0.4 | 70 | 70.9 | 2017-10-05 | 5:00
0.4 | 0.4 | 69.4 | 52.6 | 2017-10-05 | 6:00
0.4 | 0.4 | 68.7 | 69.5 | 2017-10-05 | 7:00
29.9 | 0.4 | 73.4 | 103.6 | 2017-10-05 | 8:00
46.2 | 0.4 | 55.8 | 90.7 | 2017-10-05 | 9:00
39.2 | 0.3 | 53.5 | 85.5 | 2017-10-05 | 10:00
30 | 0.4 | 54.5 | 77.3 | 2017-10-05 | 11:00
30.3 | 0.4 | 72.1 | 102.8 | 2017-10-05 | 12:00
30.2 | 0.4 | 71.2 | 101.9 | 2017-10-05 | 13:00
43.7 | 0.4 | 72.5 | 116.5 | 2017-10-05 | 14:00
47.3 | 0.4 | 72 | 89.7 | 2017-10-05 | 15:00
47.2 | 0.4 | 72 | 89.9 | 2017-10-05 | 16:00
47.4 | 0.4 | 72.5 | 90.4 | 2017-10-05 | 17:00
47.4 | 0.4 | 73.2 | 90.5 | 2017-10-05 | 18:00
47.4 | 0.3 | 55.2 | 91 | 2017-10-05 | 19:00
47.4 | 0.4 | 79 | 126.9 | 2017-10-05 | 20:00
47.3 | 0.4 | 85.6 | 133.3 | 2017-10-05 | 21:00
47.5 | 0.4 | 80.1 | 127.9 | 2017-10-05 | 22:00
47.4 | 0.4 | 56.9 | 92.8 | 2017-10-05 | 23:00
24 | 0.3 | 54.4 | 78.6 | 2017-10-06 | 0:00
0.4 | 0.3 | 61.3 | 62 | 2017-10-06 | 1:00
0.5 | 0.4 | 90.2 | 90.9 | 2017-10-06 | 2:00
0.4 | 0.4 | 69.3 | 52.8 | 2017-10-06 | 3:00
0.4 | 0.3 | 52.1 | 52.7 | 2017-10-06 | 4:00
0.4 | 0.4 | 69.2 | 52.5 | 2017-10-06 | 5:00
0.5 | 0.4 | 49.9 | 50.8 | 2017-10-06 | 6:00
0.4 | 0.5 | 35.4 | 36 | 2017-10-06 | 7:00
30.7 | 0.3 | 72.5 | 103.7 | 2017-10-06 | 8:00
38.9 | 0.4 | 68.5 | 107.8 | 2017-10-06 | 9:00
29.7 | 0.4 | 71 | 101 | 2017-10-06 | 10:00
29.9 | 0.4 | 72.5 | 102.9 | 2017-10-06 | 11:00
30.1 | 0.4 | 71.5 | 76.5 | 2017-10-06 | 12:00
30.2 | 0.5 | 54.5 | 77.5 | 2017-10-06 | 13:00
30.3 | 0.3 | 72.2 | 102.8 | 2017-10-06 | 14:00
46.3 | 0.4 | 71.7 | 118.5 | 2017-10-06 | 15:00
47.4 | 0.4 | 71.8 | 89.5 | 2017-10-06 | 16:00
47.4 | 0.5 | 72.1 | 90 | 2017-10-06 | 17:00
47.3 | 0.3 | 73 | 120.5 | 2017-10-06 | 18:00
47.2 | 0.4 | 54.9 | 90.8 | 2017-10-06 | 19:00
47 | 0.4 | 76.3 | 123.7 | 2017-10-06 | 20:00
47 | 0.4 | 65 | 112.4 | 2017-10-06 | 21:00
47.3 | 0.4 | 77 | 124.6 | 2017-10-06 | 22:00
47.3 | 0.5 | 75.7 | 93.1 | 2017-10-06 | 23:00
24 | 0.3 | 52.5 | 76.6 | 2017-10-07 | 0:00
0.5 | 0.3 | 57.2 | 57.8 | 2017-10-07 | 1:00
0.4 | 0.5 | 89.7 | 90.7 | 2017-10-07 | 2:00
0.5 | 0.4 | 52.1 | 52.7 | 2017-10-07 | 3:00
0.4 | 0.4 | 51.9 | 52.6 | 2017-10-07 | 4:00
0.4 | 0.3 | 50.6 | 51.1 | 2017-10-07 | 5:00
0.4 | 0.4 | 47.3 | 36.2 | 2017-10-07 | 6:00
0.4 | 0.3 | 36 | 36.6 | 2017-10-07 | 7:00
32 | 0.4 | 70.2 | 66.8 | 2017-10-07 | 8:00
46.2 | 0.4 | 75.4 | 122.1 | 2017-10-07 | 9:00
46.4 | 0.4 | 65 | 111.7 | 2017-10-07 | 10:00
46.9 | 0.4 | 54.5 | 89.9 | 2017-10-07 | 11:00
47.1 | 0.4 | 71.8 | 119.5 | 2017-10-07 | 12:00
47.2 | 0.4 | 71.7 | 119.3 | 2017-10-07 | 13:00
47.1 | 0.4 | 53.5 | 89 | 2017-10-07 | 14:00
47.3 | 0.4 | 71.9 | 89.4 | 2017-10-07 | 15:00
47.6 | 0.4 | 54.2 | 90.2 | 2017-10-07 | 16:00
47.7 | 0.4 | 72.7 | 120.9 | 2017-10-07 | 17:00
47.5 | 0.4 | 54.9 | 90.9 | 2017-10-07 | 18:00
47.6 | 0.4 | 55.7 | 91.5 | 2017-10-07 | 19:00
47.4 | 0.4 | 71.8 | 119.8 | 2017-10-07 | 20:00
47.4 | 0.4 | 65.8 | 85.1 | 2017-10-07 | 21:00
47.6 | 0.4 | 58.5 | 94.6 | 2017-10-07 | 22:00
47.7 | 0.4 | 76.6 | 94 | 2017-10-07 | 23:00
24.1 | 0.4 | 73.1 | 97.6 | 2017-10-08 | 0:00
0.5 | 0.4 | 74.6 | 75.4 | 2017-10-08 | 1:00
0.4 | 0.4 | 92.1 | 93 | 2017-10-08 | 2:00
0.3 | 0.3 | 52.2 | 52.9 | 2017-10-08 | 3:00
0.5 | 0.4 | 69 | 52.5 | 2017-10-08 | 4:00
0.4 | 0.5 | 68.7 | 69.5 | 2017-10-08 | 5:00
0.4 | 0.3 | 57.9 | 46.6 | 2017-10-08 | 6:00
0.4 | 0.3 | 35.6 | 36.3 | 2017-10-08 | 7:00
31.6 | 0.4 | 71.7 | 67.2 | 2017-10-08 | 8:00
45.8 | 0.4 | 68.6 | 114.8 | 2017-10-08 | 9:00
30.1 | 0.4 | 64.2 | 72 | 2017-10-08 | 10:00
29.9 | 0.3 | 51.2 | 74 | 2017-10-08 | 11:00
30.2 | 0.2 | 53.5 | 76.5 | 2017-10-08 | 12:00
22.7 | 0.3 | 54 | 77 | 2017-10-08 | 13:00
30.3 | 0.4 | 71.6 | 76.7 | 2017-10-08 | 14:00
30.4 | 0.5 | 71.8 | 102.6 | 2017-10-08 | 15:00
44 | 0.3 | 72.3 | 116.6 | 2017-10-08 | 16:00
47.6 | 0.4 | 54.5 | 90.5 | 2017-10-08 | 17:00
47.4 | 0.4 | 54.5 | 90.2 | 2017-10-08 | 18:00
47.2 | 0.4 | 73.6 | 121.3 | 2017-10-08 | 19:00
47.1 | 0.4 | 71.6 | 119.1 | 2017-10-08 | 20:00
47 | 0.5 | 64.5 | 84.4 | 2017-10-08 | 21:00
47 | 0.3 | 70.5 | 117.9 | 2017-10-08 | 22:00
47 | 0.4 | 70.9 | 118.2 | 2017-10-08 | 23:00
23.7 | 0.4 | 62.6 | 86.8 | 2017-10-09 | 0:00
0.4 | 0.5 | 70.2 | 71 | 2017-10-09 | 1:00
0.4 | 0.4 | 82.7 | 60.2 | 2017-10-09 | 2:00
0.4 | 0.3 | 51.8 | 52.5 | 2017-10-09 | 3:00
0.4 | 0.4 | 68.4 | 69.3 | 2017-10-09 | 4:00
0.5 | 0.4 | 49.6 | 38.5 | 2017-10-09 | 5:00
0.4 | 0.4 | 47.5 | 48.4 | 2017-10-09 | 6:00
0.4 | 0.3 | 35.9 | 36.3 | 2017-10-09 | 7:00
29.8 | 0.4 | 72.8 | 102.9 | 2017-10-09 | 8:00
45.8 | 0.4 | 70.5 | 116.9 | 2017-10-09 | 9:00
32.5 | 0.3 | 53.3 | 78.6 | 2017-10-09 | 10:00
29.8 | 0.4 | 72 | 76.6 | 2017-10-09 | 11:00
30 | 0.4 | 72.2 | 77 | 2017-10-09 | 12:00
30.2 | 0.4 | 71.3 | 101.9 | 2017-10-09 | 13:00
30.2 | 0.4 | 71.6 | 102.3 | 2017-10-09 | 14:00
30.4 | 0.4 | 71.6 | 76.7 | 2017-10-09 | 15:00
38.8 | 0.4 | 71.8 | 80.9 | 2017-10-09 | 16:00
47.6 | 0.4 | 54.1 | 90.3 | 2017-10-09 | 17:00
35.5 | 0.3 | 54.1 | 89.8 | 2017-10-09 | 18:00
47.3 | 0.4 | 74.5 | 90.5 | 2017-10-09 | 19:00
46.9 | 0.4 | 75.8 | 123.2 | 2017-10-09 | 20:00
47 | 0.4 | 65.2 | 82.6 | 2017-10-09 | 21:00
41.9 | 0.4 | 54.4 | 88.9 | 2017-10-09 | 22:00
30.2 | 0.4 | 71 | 101.7 | 2017-10-09 | 23:00
15.3 | 0.3 | 47.9 | 63.3 | 2017-10-10 | 0:00
0.5 | 0.4 | 62.5 | 63.4 | 2017-10-10 | 1:00
0.4 | 0.4 | 69.2 | 70 | 2017-10-10 | 2:00
0.5 | 0.5 | 58.5 | 59.3 | 2017-10-10 | 3:00
0.4 | 0.4 | 47.5 | 36.4 | 2017-10-10 | 4:00
0.5 | 0.4 | 48.2 | 49 | 2017-10-10 | 5:00
0.4 | 0.4 | 48.3 | 49.3 | 2017-10-10 | 6:00
0.4 | 0.4 | 48.5 | 37 | 2017-10-10 | 7:00
25.9 | 0.4 | 69.1 | 61.2 | 2017-10-10 | 8:00
30.1 | 0.4 | 70.2 | 100.8 | 2017-10-10 | 9:00
29.6 | 0.3 | 33.6 | 56 | 2017-10-10 | 10:00
29.8 | 0.4 | 35.8 | 50 | 2017-10-10 | 11:00
29.8 | 0.4 | 65.6 | 95.9 | 2017-10-10 | 12:00
15 | 0.2 | 29.5 | 44.7 | 2017-10-10 | 13:00
22.6 | 0.3 | 38.2 | 40.9 | 2017-10-10 | 14:00
30.2 | 0.4 | 50.7 | 61 | 2017-10-10 | 15:00
30.3 | 0.3 | 38.4 | 61.5 | 2017-10-10 | 16:00
30.3 | 0.4 | 51.4 | 61.6 | 2017-10-10 | 17:00
30.3 | 0.4 | 42.3 | 65.4 | 2017-10-10 | 18:00
30.2 | 0.4 | 74.2 | 104.8 | 2017-10-10 | 19:00
30 | 0.4 | 78.4 | 108.8 | 2017-10-10 | 20:00
29.9 | 0.4 | 49.1 | 71.8 | 2017-10-10 | 21:00
30 | 0.4 | 69.4 | 99.8 | 2017-10-10 | 22:00
30 | 0.4 | 70.3 | 100.6 | 2017-10-10 | 23:00
15.2 | 0.4 | 49.5 | 57.9 | 2017-10-11 | 0:00
0.5 | 0.4 | 47.5 | 48.3 | 2017-10-11 | 1:00
0.4 | 0.5 | 47.8 | 48.7 | 2017-10-11 | 2:00
0.5 | 0.4 | 47.6 | 36.3 | 2017-10-11 | 3:00
0.4 | 0.4 | 47.5 | 36.2 | 2017-10-11 | 4:00
0.5 | 0.4 | 47.5 | 48.4 | 2017-10-11 | 5:00
0.4 | 0.4 | 47.3 | 36 | 2017-10-11 | 6:00
0.4 | 0.4 | 47 | 47.8 | 2017-10-11 | 7:00
21.3 | 0.4 | 42.7 | 53.6 | 2017-10-11 | 8:00
29.5 | 0.4 | 57.4 | 87.1 | 2017-10-11 | 9:00
29.6 | 0.4 | 52.4 | 82.5 | 2017-10-11 | 10:00
29.8 | 0.4 | 52.6 | 82.7 | 2017-10-11 | 11:00
29.9 | 0.4 | 52.8 | 83.3 | 2017-10-11 | 12:00
29.9 | 0.4 | 53 | 62.4 | 2017-10-11 | 13:00
30 | 0.4 | 53.4 | 83.8 | 2017-10-11 | 14:00
30 | 0.4 | 52.3 | 82.7 | 2017-10-11 | 15:00
30.3 | 0.4 | 54.6 | 85.4 | 2017-10-11 | 16:00
30.3 | 0.4 | 72.2 | 77 | 2017-10-11 | 17:00
30.2 | 0.4 | 73 | 103.6 | 2017-10-11 | 18:00
30 | 0.4 | 74.1 | 104.5 | 2017-10-11 | 19:00
30.1 | 0.4 | 78.4 | 108.9 | 2017-10-11 | 20:00
41.4 | 0.4 | 67.5 | 82 | 2017-10-11 | 21:00
47 | 0.4 | 69.2 | 86.6 | 2017-10-11 | 22:00
36.9 | 0.4 | 71.1 | 108.5 | 2017-10-11 | 23:00
15.3 | 0.4 | 60.9 | 76.5 | 2017-10-12 | 0:00
0.5 | 0.4 | 63.7 | 64.7 | 2017-10-12 | 1:00
0.4 | 0.5 | 69.5 | 52.7 | 2017-10-12 | 2:00
0.5 | 0.3 | 68.1 | 68.8 | 2017-10-12 | 3:00
0.4 | 0.5 | 47.6 | 36.3 | 2017-10-12 | 4:00
0.5 | 0.4 | 47.6 | 36.4 | 2017-10-12 | 5:00
0.4 | 0.4 | 47.6 | 48.5 | 2017-10-12 | 6:00
0.4 | 0.3 | 35.5 | 36.2 | 2017-10-12 | 7:00
22.3 | 0.5 | 73.5 | 96.4 | 2017-10-12 | 8:00
34.3 | 0.3 | 67.9 | 102.6 | 2017-10-12 | 9:00
29.7 | 0.3 | 41 | 63.5 | 2017-10-12 | 10:00
29.9 | 0.4 | 52.2 | 82.5 | 2017-10-12 | 11:00
30.1 | 0.4 | 51.4 | 61.3 | 2017-10-12 | 12:00
30.1 | 0.3 | 38.8 | 61.7 | 2017-10-12 | 13:00
30.3 | 0.5 | 64.8 | 95.5 | 2017-10-12 | 14:00
22.8 | 0.2 | 54.8 | 77.9 | 2017-10-12 | 15:00
30.5 | 0.4 | 73.5 | 78.4 | 2017-10-12 | 16:00
38 | 0.3 | 55.7 | 82.1 | 2017-10-12 | 17:00
47.6 | 0.5 | 74.1 | 91.8 | 2017-10-12 | 18:00
47.6 | 0.3 | 75.1 | 91.2 | 2017-10-12 | 19:00
35.4 | 0.3 | 56.5 | 92.3 | 2017-10-12 | 20:00
62.5 | 0.4 | 83.9 | 107.5 | 2017-10-12 | 21:00
68.9 | 0.4 | 77 | 146.3 | 2017-10-12 | 22:00
68.6 | 0.4 | 76.4 | 145.4 | 2017-10-12 | 23:00
34.7 | 0.5 | 73 | 108.1 | 2017-10-13 | 0:00
0.4 | 0.4 | 92.5 | 69.4 | 2017-10-13 | 1:00
0.5 | 0.4 | 94.9 | 95.8 | 2017-10-13 | 2:00
0.3 | 0.3 | 52.4 | 53 | 2017-10-13 | 3:00
0.5 | 0.4 | 69.7 | 70.5 | 2017-10-13 | 4:00
0.4 | 0.4 | 69.8 | 53.1 | 2017-10-13 | 5:00
0.4 | 0.4 | 52.2 | 52.7 | 2017-10-13 | 6:00
0.4 | 0.4 | 51.5 | 52.2 | 2017-10-13 | 7:00
32.2 | 0.4 | 73.6 | 70.8 | 2017-10-13 | 8:00
49.8 | 0.4 | 57.4 | 95.8 | 2017-10-13 | 9:00
46.5 | 0.4 | 66.9 | 87 | 2017-10-13 | 10:00
46.8 | 0.4 | 70.9 | 118.2 | 2017-10-13 | 11:00
47.1 | 0.4 | 72.4 | 90 | 2017-10-13 | 12:00
47.2 | 0.4 | 53.8 | 89.5 | 2017-10-13 | 13:00
47.3 | 0.4 | 71.6 | 119.3 | 2017-10-13 | 14:00
47.4 | 0.4 | 71.9 | 119.7 | 2017-10-13 | 15:00
47.6 | 0.4 | 72.3 | 120.3 | 2017-10-13 | 16:00
35.9 | 0.3 | 54.7 | 91 | 2017-10-13 | 17:00
48.2 | 0.4 | 76.9 | 125.5 | 2017-10-13 | 18:00
55.9 | 0.4 | 63.7 | 102.3 | 2017-10-13 | 19:00
69.1 | 0.4 | 96.5 | 126.3 | 2017-10-13 | 20:00
68.6 | 0.4 | 84.5 | 153.7 | 2017-10-13 | 21:00
69.1 | 0.4 | 77.6 | 147 | 2017-10-13 | 22:00
69.1 | 0.4 | 76.6 | 146 | 2017-10-13 | 23:00
35.1 | 0.4 | 74.5 | 110.1 | 2017-10-14 | 0:00
0.4 | 0.4 | 94.1 | 94.9 | 2017-10-14 | 1:00
0.5 | 0.4 | 96.8 | 73.2 | 2017-10-14 | 2:00
0.4 | 0.5 | 82.5 | 65.4 | 2017-10-14 | 3:00
0.4 | 0.4 | 71.2 | 72 | 2017-10-14 | 4:00
0.5 | 0.3 | 71.2 | 54 | 2017-10-14 | 5:00
0.4 | 0.5 | 71.7 | 54.6 | 2017-10-14 | 6:00
0.4 | 0.4 | 53.8 | 54.3 | 2017-10-14 | 7:00
33.1 | 0.4 | 72.4 | 69.9 | 2017-10-14 | 8:00
44.7 | 0.2 | 54.3 | 90.2 | 2017-10-14 | 9:00
31 | 0.4 | 55.9 | 79.4 | 2017-10-14 | 10:00
31.6 | 0.4 | 76.5 | 108.5 | 2017-10-14 | 11:00
32.1 | 0.4 | 78.1 | 110.6 | 2017-10-14 | 12:00
39 | 0.4 | 55.8 | 82.8 | 2017-10-14 | 13:00
48.4 | 0.3 | 54.8 | 91.3 | 2017-10-14 | 14:00
48.4 | 0.3 | 73.2 | 121.9 | 2017-10-14 | 15:00
48.4 | 0.5 | 54.9 | 91.6 | 2017-10-14 | 16:00
48.3 | 0.3 | 55.3 | 91.8 | 2017-10-14 | 17:00
48.4 | 0.4 | 56 | 92.4 | 2017-10-14 | 18:00
48.8 | 0.4 | 74.5 | 93 | 2017-10-14 | 19:00
48.4 | 0.4 | 70.9 | 90.4 | 2017-10-14 | 20:00
49.2 | 0.4 | 63.7 | 113.4 | 2017-10-14 | 21:00
49.9 | 0.4 | 66.9 | 85.6 | 2017-10-14 | 22:00
50.1 | 0.4 | 75.5 | 126 | 2017-10-14 | 23:00
25.5 | 0.4 | 75.7 | 82.6 | 2017-10-15 | 0:00
0.4 | 0.3 | 56.7 | 57.4 | 2017-10-15 | 1:00
0.5 | 0.5 | 56.5 | 57 | 2017-10-15 | 2:00
0.4 | 0.4 | 75.8 | 76.6 | 2017-10-15 | 3:00
0.4 | 0.4 | 75.2 | 76.2 | 2017-10-15 | 4:00
0.4 | 0.3 | 56.5 | 57 | 2017-10-15 | 5:00
0.5 | 0.4 | 75 | 75.9 | 2017-10-15 | 6:00
0.4 | 0.4 | 73.7 | 55.8 | 2017-10-15 | 7:00
34.1 | 0.4 | 77.5 | 112 | 2017-10-15 | 8:00
51.7 | 0.4 | 77.5 | 99.3 | 2017-10-15 | 9:00
49.1 | 0.4 | 62.8 | 112.4 | 2017-10-15 | 10:00
49.1 | 0.4 | 71.7 | 121.1 | 2017-10-15 | 11:00
31.5 | 0.4 | 75.9 | 107.9 | 2017-10-15 | 12:00
31.8 | 0.4 | 76.7 | 108.8 | 2017-10-15 | 13:00
31.5 | 0.4 | 76 | 107.9 | 2017-10-15 | 14:00
31.3 | 0.4 | 75.2 | 106.9 | 2017-10-15 | 15:00
31.1 | 0.4 | 74.4 | 79.5 | 2017-10-15 | 16:00
49.1 | 0.4 | 75.8 | 125.2 | 2017-10-15 | 17:00
49.9 | 0.4 | 75.8 | 94.7 | 2017-10-15 | 18:00
49.6 | 0.4 | 56.9 | 94.3 | 2017-10-15 | 19:00
48.6 | 0.4 | 54.5 | 91.3 | 2017-10-15 | 20:00
59.1 | 0.3 | 63.9 | 105.5 | 2017-10-15 | 21:00
53.1 | 0.4 | 59.1 | 112.5 | 2017-10-15 | 22:00
70.9 | 0.4 | 76.2 | 147.5 | 2017-10-15 | 23:00
35.6 | 0.4 | 54.5 | 90.5 | 2017-10-16 | 0:00
0.5 | 0.4 | 94.9 | 95.9 | 2017-10-16 | 1:00
0.4 | 0.4 | 97.3 | 98.1 | 2017-10-16 | 2:00
0.5 | 0.4 | 72.4 | 73 | 2017-10-16 | 3:00
0.4 | 0.4 | 77.6 | 60.4 | 2017-10-16 | 4:00
0.5 | 0.5 | 71.7 | 72.5 | 2017-10-16 | 5:00
0.4 | 0.4 | 71.2 | 54.2 | 2017-10-16 | 6:00
0.4 | 0.4 | 72.3 | 73 | 2017-10-16 | 7:00
40.2 | 0.4 | 88.2 | 128.8 | 2017-10-16 | 8:00
59.9 | 0.4 | 77.9 | 138.2 | 2017-10-16 | 9:00
46.9 | 0.4 | 82.4 | 129.7 | 2017-10-16 | 10:00
47.2 | 0.4 | 77.5 | 94.4 | 2017-10-16 | 11:00
47.4 | 0.4 | 75.3 | 123.3 | 2017-10-16 | 12:00
47.7 | 0.4 | 74.4 | 122.6 | 2017-10-16 | 13:00
47.9 | 0.4 | 77.8 | 125.9 | 2017-10-16 | 14:00
48 | 0.3 | 57.7 | 94 | 2017-10-16 | 15:00
48.1 | 0.3 | 56 | 92.5 | 2017-10-16 | 16:00
48.2 | 0.4 | 74.8 | 92.2 | 2017-10-16 | 17:00
48.3 | 0.4 | 77.7 | 126.5 | 2017-10-16 | 18:00
62.7 | 0.4 | 85.5 | 148.5 | 2017-10-16 | 19:00
70.3 | 0.4 | 93 | 163.8 | 2017-10-16 | 20:00
69.8 | 0.4 | 66.5 | 119.1 | 2017-10-16 | 21:00
70.1 | 0.4 | 77.4 | 111 | 2017-10-16 | 22:00
69.8 | 0.4 | 76.2 | 146.5 | 2017-10-16 | 23:00
34.7 | 0.4 | 61.7 | 80.5 | 2017-10-17 | 0:00
0.5 | 0.4 | 94.6 | 71.3 | 2017-10-17 | 1:00
0.4 | 0.4 | 95.9 | 96.6 | 2017-10-17 | 2:00
0.3 | 0.3 | 71.6 | 72.4 | 2017-10-17 | 3:00
0.4 | 0.4 | 72 | 72.9 | 2017-10-17 | 4:00
0.5 | 0.4 | 53.6 | 54.2 | 2017-10-17 | 5:00
0.4 | 0.4 | 71.5 | 54.4 | 2017-10-17 | 6:00
0.4 | 0.4 | 70.8 | 71.8 | 2017-10-17 | 7:00
37 | 0.4 | 35.2 | 35.5 | 2017-10-17 | 8:00
36.7 | 0.3 | 58.4 | 95.5 | 2017-10-17 | 9:00
46.8 | 0.4 | 62.7 | 110 | 2017-10-17 | 10:00
47.3 | 0.4 | 73.5 | 121.2 | 2017-10-17 | 11:00
47.7 | 0.4 | 72.5 | 90.3 | 2017-10-17 | 12:00
47.8 | 0.5 | 72.3 | 90.4 | 2017-10-17 | 13:00
36 | 0.2 | 56.3 | 92.6 | 2017-10-17 | 14:00
48.1 | 0.4 | 76.4 | 124.9 | 2017-10-17 | 15:00
48.1 | 0.4 | 75.9 | 124.4 | 2017-10-17 | 16:00
48.3 | 0.4 | 74.5 | 123.2 | 2017-10-17 | 17:00
48.3 | 0.4 | 77.3 | 94.4 | 2017-10-17 | 18:00
48 | 0.3 | 60.2 | 96.6 | 2017-10-17 | 19:00
55.5 | 0.4 | 71.7 | 110.3 | 2017-10-17 | 20:00
69.1 | 0.4 | 85.5 | 155 | 2017-10-17 | 21:00
69.4 | 0.4 | 77 | 146.8 | 2017-10-17 | 22:00
69.4 | 0.5 | 76.8 | 146.6 | 2017-10-17 | 23:00
35.1 | 0.3 | 70.1 | 105.6 | 2017-10-18 | 0:00
0.4 | 0.4 | 93.9 | 46 | 2017-10-18 | 1:00
0.5 | 0.5 | 96.5 | 73.1 | 2017-10-18 | 2:00
0.4 | 0.4 | 96 | 96.7 | 2017-10-18 | 3:00
0.5 | 0.4 | 95.3 | 96.3 | 2017-10-18 | 4:00
0.4 | 0.5 | 94.8 | 71.7 | 2017-10-18 | 5:00
0.5 | 0.4 | 81.4 | 82.3 | 2017-10-18 | 6:00
0.4 | 0.4 | 69.9 | 70.7 | 2017-10-18 | 7:00
36.8 | 0.4 | 74.2 | 75.4 | 2017-10-18 | 8:00
48.3 | 0.4 | 74.6 | 93.5 | 2017-10-18 | 9:00
46.3 | 0.4 | 65 | 111.7 | 2017-10-18 | 10:00
46.8 | 0.4 | 70.8 | 117.9 | 2017-10-18 | 11:00
47 | 0.4 | 71.7 | 89.4 | 2017-10-18 | 12:00
23.7 | 0.2 | 36 | 59.9 | 2017-10-18 | 13:00
35.5 | 0.3 | 53.8 | 89.5 | 2017-10-18 | 14:00
47.3 | 0.4 | 53.6 | 89.5 | 2017-10-18 | 15:00
47.4 | 0.4 | 71.5 | 89.4 | 2017-10-18 | 16:00
47.6 | 0.4 | 72.4 | 120.4 | 2017-10-18 | 17:00
47.4 | 0.4 | 54.2 | 90 | 2017-10-18 | 18:00
47.2 | 0.4 | 71.6 | 90.4 | 2017-10-18 | 19:00
46.8 | 0.4 | 76.8 | 94.8 | 2017-10-18 | 20:00
47.1 | 0.4 | 63.5 | 111 | 2017-10-18 | 21:00
47.4 | 0.3 | 54.7 | 90.5 | 2017-10-18 | 22:00
47.6 | 0.4 | 73.1 | 89.7 | 2017-10-18 | 23:00
24 | 0.4 | 70.2 | 94.7 | 2017-10-19 | 0:00
0.4 | 0.4 | 67.1 | 67.6 | 2017-10-19 | 1:00
0.5 | 0.5 | 95.7 | 96.5 | 2017-10-19 | 2:00
0.4 | 0.4 | 61.1 | 61.7 | 2017-10-19 | 3:00
0.4 | 0.2 | 52.8 | 53.4 | 2017-10-19 | 4:00
0.5 | 0.5 | 70.5 | 71.4 | 2017-10-19 | 5:00
0.4 | 0.3 | 69.8 | 53.1 | 2017-10-19 | 6:00
0.4 | 0.5 | 69.5 | 52.8 | 2017-10-19 | 7:00
37.2 | 0.4 | 54.6 | 75.1 | 2017-10-19 | 8:00
49.4 | 0.4 | 73.8 | 123.6 | 2017-10-19 | 9:00
46.5 | 0.3 | 63.5 | 110.4 | 2017-10-19 | 10:00
46.9 | 0.5 | 51.6 | 87.1 | 2017-10-19 | 11:00
47.4 | 0.4 | 71.8 | 89.7 | 2017-10-19 | 12:00
47.5 | 0.4 | 53.9 | 89.8 | 2017-10-19 | 13:00
47.6 | 0.3 | 53.6 | 89.2 | 2017-10-19 | 14:00
47.9 | 0.5 | 54.1 | 90.2 | 2017-10-19 | 15:00
48.1 | 0.3 | 72.4 | 90.6 | 2017-10-19 | 16:00
36.2 | 0.4 | 54.5 | 91 | 2017-10-19 | 17:00
48.8 | 0.4 | 77.3 | 126.5 | 2017-10-19 | 18:00
70.5 | 0.3 | 62.3 | 115.5 | 2017-10-19 | 19:00
70 | 0.3 | 93 | 124.7 | 2017-10-19 | 20:00
69.8 | 0.5 | 82 | 113.3 | 2017-10-19 | 21:00
69.8 | 0.4 | 77.5 | 147.7 | 2017-10-19 | 22:00
69.7 | 0.4 | 75.3 | 145.5 | 2017-10-19 | 23:00
35.2 | 0.4 | 72.7 | 108.3 | 2017-10-20 | 0:00
0.5 | 0.4 | 70 | 70.7 | 2017-10-20 | 1:00
0.4 | 0.4 | 95.9 | 96.8 | 2017-10-20 | 2:00
0.5 | 0.4 | 94.3 | 71.8 | 2017-10-20 | 3:00
0.4 | 0.5 | 69.6 | 70.5 | 2017-10-20 | 4:00
0.4 | 0.4 | 69.5 | 70.2 | 2017-10-20 | 5:00
0.5 | 0.2 | 52 | 52.8 | 2017-10-20 | 6:00
0.4 | 0.5 | 68.7 | 69.5 | 2017-10-20 | 7:00
40.6 | 0.3 | 84 | 125 | 2017-10-20 | 8:00
64.4 | 0.5 | 79.8 | 108.8 | 2017-10-20 | 9:00
46.6 | 0.4 | 81.6 | 128.6 | 2017-10-20 | 10:00
46.9 | 0.2 | 60.1 | 95.6 | 2017-10-20 | 11:00
47.4 | 0.3 | 77.3 | 125.1 | 2017-10-20 | 12:00
47.7 | 0.4 | 76 | 124 | 2017-10-20 | 13:00
47.6 | 0.5 | 73.9 | 121.9 | 2017-10-20 | 14:00
47.5 | 0.4 | 72.9 | 90.6 | 2017-10-20 | 15:00
47.9 | 0.3 | 74.6 | 122.8 | 2017-10-20 | 16:00
48.2 | 0.5 | 77.8 | 126.4 | 2017-10-20 | 17:00
48 | 0.3 | 77.6 | 126 | 2017-10-20 | 18:00
63.4 | 0.5 | 79.4 | 143.3 | 2017-10-20 | 19:00
69.1 | 0.4 | 75.9 | 145.5 | 2017-10-20 | 20:00
68.9 | 0.2 | 63 | 114.8 | 2017-10-20 | 21:00
68.9 | 0.3 | 57.1 | 108.8 | 2017-10-20 | 22:00
69 | 0.4 | 75.2 | 144.5 | 2017-10-20 | 23:00
34.7 | 0.4 | 56.3 | 91.2 | 2017-10-21 | 0:00
0.4 | 0.4 | 92.3 | 69 | 2017-10-21 | 1:00
0.5 | 0.4 | 95.1 | 96 | 2017-10-21 | 2:00
0.4 | 0.4 | 76.8 | 60 | 2017-10-21 | 3:00
0.5 | 0.4 | 69.6 | 70.5 | 2017-10-21 | 4:00
0.4 | 0.4 | 69.4 | 70.2 | 2017-10-21 | 5:00
0.5 | 0.4 | 68.9 | 69.8 | 2017-10-21 | 6:00
0.3 | 0.4 | 68.5 | 69.2 | 2017-10-21 | 7:00
37.5 | 0.4 | 73.9 | 111.8 | 2017-10-21 | 8:00
50.6 | 0.4 | 58.1 | 97.5 | 2017-10-21 | 9:00
46.5 | 0.4 | 71.3 | 118.3 | 2017-10-21 | 10:00
34.2 | 0.4 | 48 | 75 | 2017-10-21 | 11:00
30.2 | 0.4 | 72.5 | 103.2 | 2017-10-21 | 12:00
32.8 | 0.4 | 71.9 | 105 | 2017-10-21 | 13:00
47.2 | 0.4 | 71.8 | 119.3 | 2017-10-21 | 14:00
47.3 | 0.3 | 53.7 | 89.5 | 2017-10-21 | 15:00
47.1 | 0.4 | 71.8 | 119.4 | 2017-10-21 | 16:00
47.5 | 0.4 | 72.2 | 120 | 2017-10-21 | 17:00
47.4 | 0.4 | 73.6 | 90.9 | 2017-10-21 | 18:00
47.3 | 0.4 | 71.9 | 119.6 | 2017-10-21 | 19:00
46.9 | 0.4 | 74.6 | 121.9 | 2017-10-21 | 20:00
35.2 | 0.3 | 60.3 | 95.7 | 2017-10-21 | 21:00
35.3 | 0.3 | 57.4 | 93 | 2017-10-21 | 22:00
47.4 | 0.4 | 55.7 | 91.5 | 2017-10-21 | 23:00
24 | 0.4 | 54.2 | 78.3 | 2017-10-22 | 0:00
0.4 | 0.4 | 84.5 | 85.4 | 2017-10-22 | 1:00
0.5 | 0.5 | 92.1 | 93 | 2017-10-22 | 2:00
0.5 | 0.4 | 69.4 | 70.2 | 2017-10-22 | 3:00
0.4 | 0.4 | 68.9 | 69.8 | 2017-10-22 | 4:00
0.5 | 0.4 | 68.6 | 69.5 | 2017-10-22 | 5:00
0.4 | 0.4 | 68.5 | 69.2 | 2017-10-22 | 6:00
0.4 | 0.4 | 68.3 | 69.3 | 2017-10-22 | 7:00
32 | 0.4 | 71.4 | 103.6 | 2017-10-22 | 8:00
47.8 | 0.4 | 72.8 | 92.6 | 2017-10-22 | 9:00
36.1 | 0.4 | 66.8 | 103.3 | 2017-10-22 | 10:00
28.6 | 0.3 | 53 | 81.8 | 2017-10-22 | 11:00
47.1 | 0.4 | 54 | 89.5 | 2017-10-22 | 12:00
47 | 0.4 | 71.5 | 89.1 | 2017-10-22 | 13:00
47 | 0.4 | 53.5 | 89 | 2017-10-22 | 14:00
34.4 | 0.4 | 71.6 | 80.8 | 2017-10-22 | 15:00
30.4 | 0.3 | 53.8 | 77.1 | 2017-10-22 | 16:00
42.2 | 0.4 | 72.4 | 115 | 2017-10-22 | 17:00
47.3 | 0.4 | 73.3 | 120.9 | 2017-10-22 | 18:00
47.2 | 0.4 | 75.2 | 91.8 | 2017-10-22 | 19:00
47.1 | 0.4 | 77.8 | 93.8 | 2017-10-22 | 20:00
46.9 | 0.4 | 64.1 | 84.3 | 2017-10-22 | 21:00
47.2 | 0.4 | 69.7 | 117.3 | 2017-10-22 | 22:00
47.4 | 0.4 | 56.1 | 91.9 | 2017-10-22 | 23:00
24 | 0.4 | 70.1 | 94.5 | 2017-10-23 | 0:00
0.5 | 0.4 | 70 | 70.8 | 2017-10-23 | 1:00
0.4 | 0.4 | 70.2 | 71 | 2017-10-23 | 2:00
0.4 | 0.4 | 69.1 | 70 | 2017-10-23 | 3:00
0.5 | 0.4 | 68.7 | 52.2 | 2017-10-23 | 4:00
0.4 | 0.5 | 68.5 | 52.2 | 2017-10-23 | 5:00
0.4 | 0.3 | 68.3 | 69 | 2017-10-23 | 6:00
0.4 | 0.4 | 67.7 | 68.5 | 2017-10-23 | 7:00
22.3 | 0.4 | 72.7 | 65.4 | 2017-10-23 | 8:00
43.3 | 0.4 | 53.1 | 87.9 | 2017-10-23 | 9:00
29.6 | 0.3 | 70.8 | 100.9 | 2017-10-23 | 10:00
29.9 | 0.5 | 71.7 | 102 | 2017-10-23 | 11:00
29.9 | 0.3 | 72.5 | 102.7 | 2017-10-23 | 12:00
30.1 | 0.4 | 53.9 | 76.8 | 2017-10-23 | 13:00
35.3 | 0.3 | 53.8 | 77.5 | 2017-10-23 | 14:00
47.3 | 0.5 | 71.4 | 119.2 | 2017-10-23 | 15:00
47.3 | 0.3 | 71.3 | 119 | 2017-10-23 | 16:00
33.4 | 0.4 | 71.6 | 105.3 | 2017-10-23 | 17:00
43.4 | 0.4 | 72.6 | 116.4 | 2017-10-23 | 18:00
47.2 | 0.5 | 54.8 | 90.5 | 2017-10-23 | 19:00
46.9 | 0.2 | 57.1 | 92.6 | 2017-10-23 | 20:00
47.1 | 0.5 | 64.9 | 112.3 | 2017-10-23 | 21:00
47.1 | 0.2 | 54.6 | 90.3 | 2017-10-23 | 22:00
47.2 | 0.4 | 74.6 | 122.2 | 2017-10-23 | 23:00
23.8 | 0.5 | 67.8 | 92 | 2017-10-24 | 0:00
0.4 | 0.4 | 79.1 | 79.9 | 2017-10-24 | 1:00
0.4 | 0.4 | 89.8 | 90.6 | 2017-10-24 | 2:00
0.5 | 0.4 | 69.2 | 70.1 | 2017-10-24 | 3:00
0.4 | 0.5 | 68.6 | 69.7 | 2017-10-24 | 4:00
0.5 | 0.4 | 51.2 | 51.8 | 2017-10-24 | 5:00
0.4 | 0.4 | 60.1 | 49 | 2017-10-24 | 6:00
0.4 | 0.4 | 50.6 | 35.8 | 2017-10-24 | 7:00
31.1 | 0.4 | 72.7 | 104.3 | 2017-10-24 | 8:00
45.6 | 0.4 | 55.8 | 90.2 | 2017-10-24 | 9:00
45.7 | 0.4 | 64.4 | 110.5 | 2017-10-24 | 10:00
46.3 | 0.4 | 69.1 | 115.7 | 2017-10-24 | 11:00
46.4 | 0.4 | 71.6 | 118.5 | 2017-10-24 | 12:00
35 | 0.3 | 53 | 88.3 | 2017-10-24 | 13:00
30 | 0.4 | 70.6 | 75.9 | 2017-10-24 | 14:00
30 | 0.4 | 71.3 | 76.2 | 2017-10-24 | 15:00
30 | 0.4 | 53.1 | 75.8 | 2017-10-24 | 16:00
44.1 | 0.4 | 71.4 | 115.8 | 2017-10-24 | 17:00
47.1 | 0.4 | 54.5 | 90.2 | 2017-10-24 | 18:00
43.3 | 0.4 | 73.5 | 117.2 | 2017-10-24 | 19:00
30.1 | 0.4 | 72.6 | 103.2 | 2017-10-24 | 20:00
46.3 | 0.4 | 61 | 107.7 | 2017-10-24 | 21:00
47.3 | 0.4 | 52.5 | 88.3 | 2017-10-24 | 22:00
47.3 | 0.3 | 54.1 | 89.8 | 2017-10-24 | 23:00
23.7 | 0.4 | 71.5 | 95.6 | 2017-10-25 | 0:00
0.4 | 0.4 | 69.3 | 70.2 | 2017-10-25 | 1:00
0.4 | 0.4 | 52.2 | 52.8 | 2017-10-25 | 2:00
0.4 | 0.5 | 69.2 | 52.8 | 2017-10-25 | 3:00
0.5 | 0.4 | 51.6 | 52.2 | 2017-10-25 | 4:00
0.5 | 0.4 | 47.2 | 48 | 2017-10-25 | 5:00
0.4 | 0.4 | 35.5 | 36.1 | 2017-10-25 | 6:00
0.3 | 0.4 | 62.2 | 63 | 2017-10-25 | 7:00
15.4 | 0.3 | 54 | 69.7 | 2017-10-25 | 8:00
41.1 | 0.5 | 71.3 | 112.9 | 2017-10-25 | 9:00
29.7 | 0.3 | 53.3 | 75.7 | 2017-10-25 | 10:00
29.8 | 0.4 | 53.9 | 76.5 | 2017-10-25 | 11:00
30 | 0.4 | 72.4 | 77.4 | 2017-10-25 | 12:00
30.1 | 0.4 | 53.7 | 76.6 | 2017-10-25 | 13:00
31.2 | 0.3 | 56.6 | 80.2 | 2017-10-25 | 14:00
31.2 | 0.4 | 76 | 107.7 | 2017-10-25 | 15:00
31.2 | 0.4 | 57.9 | 89.4 | 2017-10-25 | 16:00
32.1 | 0.4 | 76.3 | 108.9 | 2017-10-25 | 17:00
49.8 | 0.4 | 76.9 | 95.3 | 2017-10-25 | 18:00
49.5 | 0.5 | 74.1 | 124 | 2017-10-25 | 19:00
49.3 | 0.3 | 71.9 | 91.7 | 2017-10-25 | 20:00
48.3 | 0.4 | 67.7 | 116.5 | 2017-10-25 | 21:00
47.8 | 0.4 | 73.6 | 121.7 | 2017-10-25 | 22:00
47.6 | 0.4 | 72.4 | 120.4 | 2017-10-25 | 23:00
23.9 | 0.3 | 49 | 73 | 2017-10-26 | 0:00
0.4 | 0.4 | 71.3 | 54.2 | 2017-10-26 | 1:00
0.5 | 0.5 | 70.9 | 71.7 | 2017-10-26 | 2:00
0.4 | 0.4 | 71 | 53.9 | 2017-10-26 | 3:00
0.5 | 0.4 | 70.1 | 71.1 | 2017-10-26 | 4:00
0.4 | 0.4 | 69.5 | 70.4 | 2017-10-26 | 5:00
0.4 | 0.5 | 69.4 | 70.2 | 2017-10-26 | 6:00
0.5 | 0.4 | 51.8 | 52.5 | 2017-10-26 | 7:00
22.4 | 0.4 | 72.3 | 64.8 | 2017-10-26 | 8:00
40.2 | 0.4 | 69.4 | 109.9 | 2017-10-26 | 9:00
30.8 | 0.3 | 74.7 | 106 | 2017-10-26 | 10:00
31.4 | 0.5 | 75.9 | 107.7 | 2017-10-26 | 11:00
31.4 | 0.4 | 57.1 | 80.9 | 2017-10-26 | 12:00
31.3 | 0.4 | 76.1 | 107.7 | 2017-10-26 | 13:00
31.4 | 0.3 | 76.1 | 108 | 2017-10-26 | 14:00
31.5 | 0.5 | 57.1 | 81 | 2017-10-26 | 15:00
31.5 | 0.4 | 76.2 | 107.9 | 2017-10-26 | 16:00
39.5 | 0.4 | 75.6 | 115.6 | 2017-10-26 | 17:00
49.8 | 0.4 | 75.7 | 94.4 | 2017-10-26 | 18:00
49.8 | 0.4 | 77 | 94.8 | 2017-10-26 | 19:00
49.8 | 0.3 | 56.8 | 94.3 | 2017-10-26 | 20:00
50.3 | 0.5 | 63.8 | 86.1 | 2017-10-26 | 21:00
50.6 | 0.4 | 77.7 | 95.8 | 2017-10-26 | 22:00
50.2 | 0.4 | 79.6 | 130.2 | 2017-10-26 | 23:00
24.5 | 0.2 | 52.8 | 77.5 | 2017-10-27 | 0:00
0.4 | 0.5 | 67.4 | 68 | 2017-10-27 | 1:00
0.5 | 0.4 | 102.4 | 103.3 | 2017-10-27 | 2:00
0.4 | 0.4 | 65.6 | 66.2 | 2017-10-27 | 3:00
0.4 | 0.4 | 57.3 | 58 | 2017-10-27 | 4:00
0.4 | 0.4 | 76 | 57.8 | 2017-10-27 | 5:00
0.5 | 0.3 | 56.7 | 57.1 | 2017-10-27 | 6:00
0.4 | 0.4 | 75.2 | 56.7 | 2017-10-27 | 7:00
22.8 | 0.3 | 70.1 | 93.2 | 2017-10-27 | 8:00
53.9 | 0.4 | 81.8 | 136.2 | 2017-10-27 | 9:00
37.5 | 0.2 | 47.3 | 85.1 | 2017-10-27 | 10:00
48.6 | 0.4 | 70.8 | 120 | 2017-10-27 | 11:00
31.2 | 0.4 | 75.9 | 107.4 | 2017-10-27 | 12:00
40.9 | 0.4 | 75.7 | 85.6 | 2017-10-27 | 13:00
49.7 | 0.4 | 56.4 | 94 | 2017-10-27 | 14:00
49.7 | 0.4 | 75.3 | 125.4 | 2017-10-27 | 15:00
50.1 | 0.4 | 56.9 | 94.8 | 2017-10-27 | 16:00
50.3 | 0.4 | 57.2 | 95.2 | 2017-10-27 | 17:00
50.3 | 0.4 | 76.4 | 127.1 | 2017-10-27 | 18:00
50.2 | 0.4 | 83.9 | 99.6 | 2017-10-27 | 19:00
49.4 | 0.4 | 67.6 | 105.1 | 2017-10-27 | 20:00
48.8 | 0.4 | 81.8 | 98.2 | 2017-10-27 | 21:00
48.4 | 0.4 | 77.8 | 126.6 | 2017-10-27 | 22:00
48.2 | 0.4 | 75.9 | 124.6 | 2017-10-27 | 23:00
24.2 | 0.4 | 73.7 | 78.6 | 2017-10-28 | 0:00
0.5 | 0.4 | 94.5 | 95.3 | 2017-10-28 | 1:00
0.4 | 0.4 | 72.2 | 72.9 | 2017-10-28 | 2:00
0.4 | 0.4 | 63.3 | 63.9 | 2017-10-28 | 3:00
0.5 | 0.4 | 70.9 | 53.8 | 2017-10-28 | 4:00
0.4 | 0.4 | 70.6 | 71.5 | 2017-10-28 | 5:00
0.5 | 0.4 | 70.7 | 53.6 | 2017-10-28 | 6:00
0.4 | 0.4 | 70.5 | 53.5 | 2017-10-28 | 7:00
38.1 | 0.4 | 79.9 | 118.4 | 2017-10-28 | 8:00
52.3 | 0.4 | 76.9 | 98.7 | 2017-10-28 | 9:00
35.1 | 0.3 | 50 | 85.4 | 2017-10-28 | 10:00
38.4 | 0.3 | 52.9 | 84.1 | 2017-10-28 | 11:00
30.3 | 0.4 | 72.8 | 77.4 | 2017-10-28 | 12:00
30.5 | 0.4 | 73.5 | 78.4 | 2017-10-28 | 13:00
39.8 | 0.4 | 73 | 113.2 | 2017-10-28 | 14:00
35.9 | 0.3 | 54.4 | 90.6 | 2017-10-28 | 15:00
47.8 | 0.4 | 72.5 | 120.8 | 2017-10-28 | 16:00
48.1 | 0.4 | 54.8 | 91.2 | 2017-10-28 | 17:00
36 | 0.3 | 55.1 | 91.4 | 2017-10-28 | 18:00
47.9 | 0.4 | 74.2 | 122.5 | 2017-10-28 | 19:00
47.5 | 0.4 | 81.5 | 95.1 | 2017-10-28 | 20:00
47.4 | 0.4 | 84.5 | 132.3 | 2017-10-28 | 21:00
47.6 | 0.3 | 57.2 | 93 | 2017-10-28 | 22:00
47.5 | 0.4 | 74.1 | 122.3 | 2017-10-28 | 23:00
24 | 0.4 | 56.1 | 80.2 | 2017-10-29 | 0:00
0.5 | 0.4 | 93.4 | 70.4 | 2017-10-29 | 1:00
0.4 | 0.3 | 71.3 | 71.8 | 2017-10-29 | 2:00
0.4 | 0.3 | 59 | 59.6 | 2017-10-29 | 3:00
0.4 | 0.3 | 51.9 | 52.5 | 2017-10-29 | 4:00
0.4 | 0.4 | 69 | 52.6 | 2017-10-29 | 5:00
0.4 | 0.4 | 51.3 | 51.9 | 2017-10-29 | 6:00
0.4 | 0.4 | 75.1 | 52.8 | 2017-10-29 | 7:00
31.8 | 0.4 | 82.7 | 114.9 | 2017-10-29 | 8:00
47.4 | 0.4 | 75.5 | 123.2 | 2017-10-29 | 9:00
47 | 0.4 | 63.6 | 83 | 2017-10-29 | 10:00
47.5 | 0.4 | 71.6 | 89 | 2017-10-29 | 11:00
47.5 | 0.4 | 71.5 | 119.5 | 2017-10-29 | 12:00
47.5 | 0.4 | 68.4 | 116.3 | 2017-10-29 | 13:00
35.7 | 0.3 | 54.3 | 90.3 | 2017-10-29 | 14:00
47.7 | 0.4 | 54.2 | 90.3 | 2017-10-29 | 15:00
47.8 | 0.4 | 73.6 | 121.9 | 2017-10-29 | 16:00
47.7 | 0.4 | 76.5 | 124.6 | 2017-10-29 | 17:00
47.5 | 0.4 | 78.5 | 93.9 | 2017-10-29 | 18:00
47.2 | 0.4 | 80.3 | 99.5 | 2017-10-29 | 19:00
47.2 | 0.4 | 90 | 137.7 | 2017-10-29 | 20:00
47.3 | 0.4 | 79 | 126.8 | 2017-10-29 | 21:00
55.6 | 0.4 | 56.3 | 95.2 | 2017-10-29 | 22:00
67.2 | 0.4 | 74.6 | 71 | 2017-10-29 | 23:00
27.8 | 0.4 | 55.5 | 83.5 | 2017-10-30 | 0:00
0.4 | 0.4 | 69.8 | 70.6 | 2017-10-30 | 1:00
0.5 | 0.5 | 69.4 | 70.2 | 2017-10-30 | 2:00
0.4 | 0.4 | 69 | 69.9 | 2017-10-30 | 3:00
0.5 | 0.4 | 51.5 | 52.1 | 2017-10-30 | 4:00
0.4 | 0.4 | 68.5 | 52.1 | 2017-10-30 | 5:00
0.4 | 0.3 | 50.9 | 51.6 | 2017-10-30 | 6:00
0.4 | 0.4 | 68 | 68.9 | 2017-10-30 | 7:00
19.2 | 0.3 | 58.7 | 78.2 | 2017-10-30 | 8:00
11.5 | 0.1 | 17.6 | 29.1 | 2017-10-30 | 9:00
31.8 | 0.3 | 70.9 | 77.9 | 2017-10-30 | 10:00
38.5 | 0.5 | 72 | 81 | 2017-10-30 | 11:00
46.7 | 0.4 | 70.9 | 118 | 2017-10-30 | 12:00
46.6 | 0.4 | 70.8 | 117.7 | 2017-10-30 | 13:00
31.8 | 0.4 | 71 | 103.3 | 2017-10-30 | 14:00
42.7 | 0.4 | 71.1 | 84.5 | 2017-10-30 | 15:00
46.9 | 0.4 | 71 | 118.5 | 2017-10-30 | 16:00
47 | 0.4 | 72 | 119.3 | 2017-10-30 | 17:00
46.7 | 0.3 | 54 | 89.4 | 2017-10-30 | 18:00
46.6 | 0.4 | 77.5 | 90.7 | 2017-10-30 | 19:00
46.5 | 0.3 | 96.7 | 143.6 | 2017-10-30 | 20:00
46.6 | 0.5 | 79.6 | 126.5 | 2017-10-30 | 21:00
46.7 | 0.4 | 74.9 | 122.1 | 2017-10-30 | 22:00
46.7 | 0.4 | 72 | 89.2 | 2017-10-30 | 23:00
23.5 | 0.4 | 58 | 82.1 | 2017-10-31 | 0:00
0.5 | 0.4 | 69.3 | 52.8 | 2017-10-31 | 1:00
0.4 | 0.4 | 68.3 | 52 | 2017-10-31 | 2:00
0.5 | 0.5 | 67.9 | 51.5 | 2017-10-31 | 3:00
0.4 | 0.3 | 67.3 | 51.1 | 2017-10-31 | 4:00
0.4 | 0.3 | 50.5 | 51.1 | 2017-10-31 | 5:00
0.4 | 0.4 | 53.6 | 42.6 | 2017-10-31 | 6:00
0.3 | 0.4 | 48 | 48.6 | 2017-10-31 | 7:00
27.4 | 0.4 | 72.9 | 69.3 | 2017-10-31 | 8:00
45.8 | 0.4 | 64.2 | 82.9 | 2017-10-31 | 9:00
23.3 | 0.3 | 49.5 | 73.1 | 2017-10-31 | 10:00
44.4 | 0.4 | 50.9 | 83.8 | 2017-10-31 | 11:00
46.8 | 0.4 | 72.9 | 120.2 | 2017-10-31 | 12:00
47.2 | 0.5 | 71.6 | 119.1 | 2017-10-31 | 13:00
47.2 | 0.3 | 71.4 | 119 | 2017-10-31 | 14:00
47.2 | 0.4 | 71.4 | 89.1 | 2017-10-31 | 15:00
47.2 | 0.4 | 71.6 | 119.2 | 2017-10-31 | 16:00
47.3 | 0.4 | 72.1 | 119.8 | 2017-10-31 | 17:00
47 | 0.4 | 72.7 | 90.4 | 2017-10-31 | 18:00
46.5 | 0.4 | 75 | 122 | 2017-10-31 | 19:00
46.3 | 0.4 | 76.8 | 93.5 | 2017-10-31 | 20:00
46.4 | 0.4 | 68.1 | 114.9 | 2017-10-31 | 21:00
46.3 | 0.4 | 71.7 | 118.4 | 2017-10-31 | 22:00
46.2 | 0.5 | 70.2 | 116.7 | 2017-10-31 | 23:00
17.3 | 0.3 | 53 | 70.8 | 2017-11-01 | 0:00
0.4 | 0.4 | 47.4 | 48.1 | 2017-11-01 | 1:00
0.5 | 0.5 | 35.1 | 35.9 | 2017-11-01 | 2:00
0.4 | 0.4 | 39.8 | 32.8 | 2017-11-01 | 3:00
0.5 | 0.4 | 37.8 | 38.5 | 2017-11-01 | 4:00
0.4 | 0.3 | 34.7 | 35.5 | 2017-11-01 | 5:00
0.5 | 0.4 | 35.4 | 36.3 | 2017-11-01 | 6:00
0.4 | 0.4 | 46.2 | 47 | 2017-11-01 | 7:00
20 | 0.4 | 60.1 | 80.5 | 2017-11-01 | 8:00
29.3 | 0.4 | 52.7 | 62.1 | 2017-11-01 | 9:00
29.7 | 0.4 | 51.2 | 60.7 | 2017-11-01 | 10:00
48.4 | 0.4 | 56.5 | 93.5 | 2017-11-01 | 11:00
36.6 | 0.4 | 71.8 | 108.7 | 2017-11-01 | 12:00
29.8 | 0.4 | 71.4 | 101.6 | 2017-11-01 | 13:00
31.7 | 0.3 | 53.2 | 76 | 2017-11-01 | 14:00
46.6 | 0.4 | 70.8 | 88.3 | 2017-11-01 | 15:00
31.6 | 0.3 | 53.5 | 77.9 | 2017-11-01 | 16:00
39.3 | 0.4 | 72 | 111.6 | 2017-11-01 | 17:00
46.7 | 0.4 | 72.5 | 119.6 | 2017-11-01 | 18:00
34.8 | 0.3 | 56.6 | 91.7 | 2017-11-01 | 19:00
46.6 | 0.4 | 77.3 | 124.3 | 2017-11-01 | 20:00
47 | 0.4 | 76.6 | 92.5 | 2017-11-01 | 21:00
46.7 | 0.4 | 77.2 | 124.4 | 2017-11-01 | 22:00
46.6 | 0.4 | 77 | 123.8 | 2017-11-01 | 23:00
23.5 | 0.4 | 45.3 | 69.2 | 2017-11-02 | 0:00
0.5 | 0.4 | 68.1 | 51.5 | 2017-11-02 | 1:00
0.4 | 0.3 | 34.5 | 35 | 2017-11-02 | 2:00
0.5 | 0.4 | 64.9 | 51.9 | 2017-11-02 | 3:00
0.4 | 0.4 | 47.4 | 36.2 | 2017-11-02 | 4:00
0.5 | 0.4 | 47.3 | 24.3 | 2017-11-02 | 5:00
0.4 | 0.4 | 53.2 | 54 | 2017-11-02 | 6:00
0.4 | 0.4 | 68.8 | 52.2 | 2017-11-02 | 7:00
29 | 0.4 | 73 | 102.4 | 2017-11-02 | 8:00
41.7 | 0.4 | 71.2 | 88.3 | 2017-11-02 | 9:00
29.6 | 0.4 | 52.2 | 74.7 | 2017-11-02 | 10:00
46.2 | 0.4 | 50.5 | 85.4 | 2017-11-02 | 11:00
14.5 | 0.4 | 69 | 84 | 2017-11-02 | 12:00
27.8 | 11 | 15.4 | 54.2 | 2017-11-02 | 13:00
6.5 | 62 | 77.4 | 114.3 | 2017-11-02 | 14:00
0.4 | 51.2 | 70.9 | 122.5 | 2017-11-02 | 15:00
19.8 | 38.7 | 54.8 | 105.7 | 2017-11-02 | 16:00
30 | 33.2 | 73.7 | 136.8 | 2017-11-02 | 17:00
29.9 | 33.1 | 73.6 | 102.5 | 2017-11-02 | 18:00
29.6 | 32.8 | 76.8 | 104.2 | 2017-11-02 | 19:00
29.5 | 24.7 | 57.8 | 104.6 | 2017-11-02 | 20:00
29.7 | 33 | 49.3 | 96.4 | 2017-11-02 | 21:00
29.8 | 48.4 | 71.8 | 150 | 2017-11-02 | 22:00
29.8 | 34.4 | 71.6 | 135.7 | 2017-11-02 | 23:00
15.1 | 16.9 | 35.5 | 67.1 | 2017-11-03 | 0:00
0.5 | 0.5 | 63.4 | 64.2 | 2017-11-03 | 1:00
0.4 | 0.4 | 60.9 | 61.9 | 2017-11-03 | 2:00
0.5 | 0.3 | 46.9 | 35.9 | 2017-11-03 | 3:00
0.4 | 0.5 | 47 | 47.9 | 2017-11-03 | 4:00
0.4 | 0.4 | 46.8 | 47.5 | 2017-11-03 | 5:00
0.5 | 0.4 | 47.5 | 24 | 2017-11-03 | 6:00
0.4 | 0.4 | 67.5 | 68.3 | 2017-11-03 | 7:00
26.4 | 0.4 | 73.5 | 100.2 | 2017-11-03 | 8:00
36.4 | 0.4 | 65.2 | 102 | 2017-11-03 | 9:00
29.5 | 0.4 | 66 | 96 | 2017-11-03 | 10:00
29.6 | 0.4 | 63.7 | 71.1 | 2017-11-03 | 11:00
29.7 | 0.4 | 71.8 | 101.8 | 2017-11-03 | 12:00
14.9 | 0.2 | 36.1 | 51.2 | 2017-11-03 | 13:00
22.3 | 0.2 | 35.5 | 50.6 | 2017-11-03 | 14:00
29.9 | 0.4 | 71.2 | 76 | 2017-11-03 | 15:00
29.9 | 0.4 | 71.5 | 76.2 | 2017-11-03 | 16:00
30.1 | 0.4 | 71.6 | 102.2 | 2017-11-03 | 17:00
39.6 | 0.4 | 54.5 | 82.7 | 2017-11-03 | 18:00
46.1 | 0.4 | 76.1 | 122.6 | 2017-11-03 | 19:00
34.6 | 0.3 | 58.2 | 93.3 | 2017-11-03 | 20:00
46.5 | 0.4 | 49.4 | 84.5 | 2017-11-03 | 21:00
46.8 | 0.4 | 72.5 | 119.7 | 2017-11-03 | 22:00
45.1 | 0.4 | 72 | 117.5 | 2017-11-03 | 23:00
15.3 | 0.4 | 40.7 | 51.7 | 2017-11-04 | 0:00
0.5 | 0.4 | 46.7 | 35.1 | 2017-11-04 | 1:00
0.4 | 0.4 | 48.3 | 36.8 | 2017-11-04 | 2:00
0.5 | 0.4 | 47.7 | 48.6 | 2017-11-04 | 3:00
0.3 | 0.3 | 35.6 | 36.3 | 2017-11-04 | 4:00
0.5 | 0.4 | 47.2 | 36.1 | 2017-11-04 | 5:00
0.4 | 0.4 | 47.2 | 36.1 | 2017-11-04 | 6:00
0.4 | 0.4 | 47.4 | 36.1 | 2017-11-04 | 7:00
34.9 | 0.4 | 62.7 | 98 | 2017-11-04 | 8:00
35.3 | 0.4 | 65.5 | 78.5 | 2017-11-04 | 9:00
29.7 | 0.3 | 50.6 | 73.1 | 2017-11-04 | 10:00
29.8 | 0.4 | 65.6 | 95.9 | 2017-11-04 | 11:00
29.8 | 0.4 | 52.9 | 83.1 | 2017-11-04 | 12:00
29.9 | 0.4 | 51.1 | 61.2 | 2017-11-04 | 13:00
29.9 | 0.4 | 51.3 | 61.1 | 2017-11-04 | 14:00
30 | 0.4 | 38.2 | 61 | 2017-11-04 | 15:00
30.3 | 0.4 | 39 | 62 | 2017-11-04 | 16:00
30.3 | 0.4 | 66 | 71.1 | 2017-11-04 | 17:00
30.2 | 0.4 | 73.1 | 77.9 | 2017-11-04 | 18:00
29.9 | 0.4 | 73.6 | 76.7 | 2017-11-04 | 19:00
29.8 | 0.4 | 77.4 | 81 | 2017-11-04 | 20:00
44.5 | 0.4 | 63 | 79.5 | 2017-11-04 | 21:00
46.7 | 0.3 | 54.7 | 90 | 2017-11-04 | 22:00
46.6 | 0.4 | 53.3 | 88.6 | 2017-11-04 | 23:00
23.5 | 0.4 | 35.9 | 59.7 | 2017-11-05 | 0:00
0.3 | 0.3 | 35.9 | 36.5 | 2017-11-05 | 1:00
0.5 | 0.5 | 47.8 | 48.7 | 2017-11-05 | 2:00
0.4 | 0.4 | 47.6 | 48.5 | 2017-11-05 | 3:00
0.5 | 0.5 | 35.4 | 36 | 2017-11-05 | 4:00
0.4 | 0.4 | 33.5 | 34.4 | 2017-11-05 | 5:00
0.5 | 0.4 | 47.5 | 48.4 | 2017-11-05 | 6:00
0.4 | 0.4 | 35.3 | 36 | 2017-11-05 | 7:00
28 | 0.4 | 61.7 | 90.1 | 2017-11-05 | 8:00
33 | 0.4 | 69.2 | 77.4 | 2017-11-05 | 9:00
29.7 | 0.4 | 68.6 | 98.9 | 2017-11-05 | 10:00
29.9 | 0.3 | 49.7 | 72.2 | 2017-11-05 | 11:00
29.8 | 0.4 | 54.1 | 76.8 | 2017-11-05 | 12:00
22.4 | 0.3 | 53.3 | 76.1 | 2017-11-05 | 13:00
29.8 | 0.4 | 55.1 | 85.3 | 2017-11-05 | 14:00
30.1 | 0.5 | 54.7 | 85.3 | 2017-11-05 | 15:00
30.1 | 0.2 | 54.2 | 77.1 | 2017-11-05 | 16:00
30.2 | 0.4 | 72.3 | 103 | 2017-11-05 | 17:00
30.1 | 0.4 | 72.3 | 102.8 | 2017-11-05 | 18:00
29.9 | 0.4 | 73 | 103.2 | 2017-11-05 | 19:00
29.8 | 0.4 | 72.2 | 79.1 | 2017-11-05 | 20:00
31.5 | 0.4 | 65.7 | 70.3 | 2017-11-05 | 21:00
40.6 | 0.4 | 54.4 | 87.9 | 2017-11-05 | 22:00
30 | 0.3 | 54.4 | 77.3 | 2017-11-05 | 23:00
15.3 | 0.4 | 41.2 | 56.8 | 2017-11-06 | 0:00
0.4 | 0.5 | 46.4 | 47.3 | 2017-11-06 | 1:00
0.5 | 0.4 | 47.6 | 48.5 | 2017-11-06 | 2:00
0.3 | 0.3 | 35.6 | 36.2 | 2017-11-06 | 3:00
0.5 | 0.5 | 37.2 | 38.2 | 2017-11-06 | 4:00
0.5 | 0.4 | 26.6 | 27.2 | 2017-11-06 | 5:00
0.4 | 0.4 | 47.1 | 48 | 2017-11-06 | 6:00
0.4 | 0.4 | 47.1 | 47.9 | 2017-11-06 | 7:00
27.1 | 0.4 | 61.1 | 88.6 | 2017-11-06 | 8:00
31.1 | 0.4 | 68.9 | 75.3 | 2017-11-06 | 9:00
29.6 | 0.4 | 48 | 70.5 | 2017-11-06 | 10:00
29.8 | 0.4 | 67.2 | 71.8 | 2017-11-06 | 11:00
29.6 | 0.4 | 53 | 75.6 | 2017-11-06 | 12:00
22.4 | 0.3 | 38.1 | 60.6 | 2017-11-06 | 13:00
29.8 | 0.4 | 50.5 | 80.8 | 2017-11-06 | 14:00
29.8 | 0.4 | 62.3 | 67.1 | 2017-11-06 | 15:00
29.8 | 0.4 | 53.4 | 76 | 2017-11-06 | 16:00
29.9 | 0.4 | 54.4 | 77 | 2017-11-06 | 17:00
29.9 | 0.4 | 72.8 | 77.5 | 2017-11-06 | 18:00
29.7 | 0.4 | 73.4 | 103.5 | 2017-11-06 | 19:00
37.9 | 0.4 | 68.9 | 78.9 | 2017-11-06 | 20:00
42.4 | 0.4 | 68.1 | 110.9 | 2017-11-06 | 21:00
29.8 | 0.4 | 53.9 | 76.6 | 2017-11-06 | 22:00
29.9 | 0.4 | 71.1 | 101.4 | 2017-11-06 | 23:00
15.2 | 0.4 | 48.4 | 57 | 2017-11-07 | 0:00
0.4 | 0.5 | 45.6 | 46.5 | 2017-11-07 | 1:00
0.5 | 0.3 | 35.6 | 36.2 | 2017-11-07 | 2:00
0.4 | 0.5 | 37.5 | 30.4 | 2017-11-07 | 3:00
0.5 | 0.4 | 34 | 34.9 | 2017-11-07 | 4:00
0.4 | 0.4 | 47.3 | 48.2 | 2017-11-07 | 5:00
0.4 | 0.3 | 31.4 | 31.9 | 2017-11-07 | 6:00
0.4 | 0.3 | 45.8 | 46.5 | 2017-11-07 | 7:00
32.4 | 0.4 | 43.1 | 62.1 | 2017-11-07 | 8:00
31.8 | 0.4 | 64.5 | 96.7 | 2017-11-07 | 9:00
29.4 | 0.4 | 50.6 | 72.9 | 2017-11-07 | 10:00
29.7 | 0.3 | 34.9 | 65 | 2017-11-07 | 11:00
29.7 | 0.4 | 63.5 | 93.7 | 2017-11-07 | 12:00
29.7 | 0.4 | 53.8 | 76.3 | 2017-11-07 | 13:00
29.8 | 0.4 | 51.2 | 81.4 | 2017-11-07 | 14:00
29.8 | 0.4 | 51.6 | 81.9 | 2017-11-07 | 15:00
29.9 | 0.5 | 67.8 | 98.1 | 2017-11-07 | 16:00
29.9 | 0.3 | 71.9 | 102.1 | 2017-11-07 | 17:00
22.4 | 0.3 | 54.5 | 77.3 | 2017-11-07 | 18:00
29.6 | 0.4 | 75.1 | 78.2 | 2017-11-07 | 19:00
29.6 | 0.5 | 71.8 | 78.1 | 2017-11-07 | 20:00
29.8 | 0.3 | 64.8 | 95.1 | 2017-11-07 | 21:00
29.9 | 0.4 | 71.8 | 102 | 2017-11-07 | 22:00
29.8 | 0.4 | 72 | 76.6 | 2017-11-07 | 23:00
15.2 | 0.4 | 49.1 | 64.7 | 2017-11-08 | 0:00
0.4 | 0.5 | 44.8 | 33.7 | 2017-11-08 | 1:00
0.5 | 0.4 | 47.3 | 36.1 | 2017-11-08 | 2:00
0.4 | 0.2 | 17.5 | 18 | 2017-11-08 | 3:00
0.5 | 0.4 | 15.5 | 15.9 | 2017-11-08 | 4:00
0.4 | 0.4 | 47.3 | 48.3 | 2017-11-08 | 5:00
0.5 | 0.4 | 34 | 34.8 | 2017-11-08 | 6:00
0.4 | 0.5 | 47.2 | 36.2 | 2017-11-08 | 7:00
32.4 | 0.3 | 62 | 94.9 | 2017-11-08 | 8:00
18.4 | 0.2 | 35.2 | 53.6 | 2017-11-08 | 9:00
7.4 | 0.1 | 0 | 0 | 2017-11-08 | 10:00
29.8 | 0.4 | 61.8 | 66.2 | 2017-11-08 | 11:00
29.8 | 0.5 | 72.5 | 77.3 | 2017-11-08 | 12:00
29.9 | 0.4 | 70.7 | 101 | 2017-11-08 | 13:00
29.9 | 0.3 | 70.5 | 100.7 | 2017-11-08 | 14:00
29.9 | 0.5 | 70.7 | 75.6 | 2017-11-08 | 15:00
30 | 0.3 | 71.4 | 101.9 | 2017-11-08 | 16:00
30.1 | 0.5 | 55.1 | 77.9 | 2017-11-08 | 17:00
22.5 | 0.2 | 54.7 | 77.5 | 2017-11-08 | 18:00
29.9 | 0.5 | 75.2 | 80.5 | 2017-11-08 | 19:00
38.8 | 0.3 | 71 | 110.2 | 2017-11-08 | 20:00
46.6 | 0.4 | 65.2 | 112.3 | 2017-11-08 | 21:00
46.7 | 0.5 | 72.5 | 119.6 | 2017-11-08 | 22:00
46.8 | 0.4 | 71.6 | 118.7 | 2017-11-08 | 23:00
23.7 | 0.4 | 42.4 | 66.7 | 2017-11-09 | 0:00
0.5 | 0.3 | 36.8 | 37.3 | 2017-11-09 | 1:00
0.4 | 0.4 | 48.1 | 48.9 | 2017-11-09 | 2:00
0.5 | 0.4 | 48.1 | 49 | 2017-11-09 | 3:00
0.4 | 0.4 | 47.8 | 48.6 | 2017-11-09 | 4:00
0.4 | 0.4 | 37.1 | 38 | 2017-11-09 | 5:00
0.5 | 0.4 | 27.4 | 28.1 | 2017-11-09 | 6:00
0.4 | 0.4 | 47.9 | 36.5 | 2017-11-09 | 7:00
36.4 | 0.4 | 63.5 | 65.1 | 2017-11-09 | 8:00
41.3 | 0.4 | 70.2 | 88 | 2017-11-09 | 9:00
29.8 | 0.4 | 65.9 | 96.2 | 2017-11-09 | 10:00
29.9 | 0.4 | 50.1 | 72.7 | 2017-11-09 | 11:00
30.1 | 0.4 | 72.2 | 102.7 | 2017-11-09 | 12:00
29.9 | 0.4 | 71.3 | 101.6 | 2017-11-09 | 13:00
22.5 | 0.3 | 53.7 | 76.4 | 2017-11-09 | 14:00
30.1 | 0.3 | 53.8 | 76.6 | 2017-11-09 | 15:00
30.2 | 0.4 | 53.8 | 76.8 | 2017-11-09 | 16:00
22.7 | 0.3 | 54.9 | 77.8 | 2017-11-09 | 17:00
30.2 | 0.4 | 73.3 | 104 | 2017-11-09 | 18:00
29.9 | 0.4 | 76.1 | 106.5 | 2017-11-09 | 19:00
42.9 | 0.4 | 52.5 | 84 | 2017-11-09 | 20:00
46.7 | 0.4 | 62.3 | 82.5 | 2017-11-09 | 21:00
46.7 | 0.4 | 67.9 | 115.1 | 2017-11-09 | 22:00
46.7 | 0.3 | 54.2 | 89.5 | 2017-11-09 | 23:00
23.6 | 0.4 | 35.4 | 59.3 | 2017-11-10 | 0:00
0.5 | 0.5 | 47.5 | 48.4 | 2017-11-10 | 1:00
0.4 | 0.4 | 36 | 36.6 | 2017-11-10 | 2:00
0.5 | 0.3 | 47.3 | 36.2 | 2017-11-10 | 3:00
0.4 | 0.4 | 24 | 24.6 | 2017-11-10 | 4:00
0.4 | 0.4 | 43 | 43.8 | 2017-11-10 | 5:00
0.5 | 0.4 | 47.1 | 47.9 | 2017-11-10 | 6:00
0.4 | 0.4 | 47 | 48 | 2017-11-10 | 7:00
31.4 | 0.4 | 64 | 95.7 | 2017-11-10 | 8:00
31.4 | 0.4 | 66.3 | 78.1 | 2017-11-10 | 9:00
29.6 | 0.4 | 43.4 | 49.1 | 2017-11-10 | 10:00
29.9 | 0.4 | 67.7 | 72.3 | 2017-11-10 | 11:00
30 | 0.4 | 72.4 | 77.1 | 2017-11-10 | 12:00
30.1 | 0.4 | 73.1 | 77.5 | 2017-11-10 | 13:00
30.1 | 0.4 | 72.5 | 77.4 | 2017-11-10 | 14:00
30.2 | 0.4 | 72 | 102.6 | 2017-11-10 | 15:00
30.3 | 0.4 | 72.3 | 102.9 | 2017-11-10 | 16:00
31.6 | 0.4 | 73 | 105.1 | 2017-11-10 | 17:00
47.2 | 0.4 | 73.5 | 121 | 2017-11-10 | 18:00
19.5 | 0.3 | 29.3 | 49.3 | 2017-11-10 | 19:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-11-10 | 20:00
2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2017-11-10 | 21:00
40.6 | 0.5 | 0.4 | 41.5 | 2017-11-10 | 22:00
85.7 | 0.4 | 0.4 | 69.4 | 2017-11-10 | 23:00
34 | 0.4 | 0.5 | 35 | 2017-11-11 | 0:00
0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 2017-11-11 | 1:00
0.5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2017-11-11 | 2:00
0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 2017-11-11 | 3:00
0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 2017-11-11 | 4:00
0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 2017-11-11 | 5:00
0.5 | 0.4 | 0.3 | 1 | 2017-11-11 | 6:00
0.4 | 0.5 | 0.3 | 1 | 2017-11-11 | 7:00
46.1 | 0.4 | 0.5 | 47 | 2017-11-11 | 8:00
94.3 | 0.4 | 0.4 | 95.1 | 2017-11-11 | 9:00
46.6 | 0.2 | 0.3 | 47.2 | 2017-11-11 | 10:00
17.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2017-11-11 | 11:00
68 | 0.4 | 0.3 | 51.6 | 2017-11-11 | 12:00
62.1 | 0.4 | 22.8 | 85.2 | 2017-11-11 | 13:00
44.9 | 0.3 | 32.9 | 68.3 | 2017-11-11 | 14:00
30.1 | 0.4 | 53.1 | 83.5 | 2017-11-11 | 15:00
30 | 0.4 | 66.1 | 96.6 | 2017-11-11 | 16:00
30.3 | 0.3 | 55 | 78 | 2017-11-11 | 17:00
41.5 | 0.3 | 54.8 | 84.9 | 2017-11-11 | 18:00
46.3 | 0.4 | 76.6 | 91.9 | 2017-11-11 | 19:00
46.2 | 0.4 | 51.3 | 86.2 | 2017-11-11 | 20:00
46.3 | 0.4 | 67.2 | 84.2 | 2017-11-11 | 21:00
31.5 | 0.4 | 71.1 | 77.6 | 2017-11-11 | 22:00
34.7 | 0.4 | 71 | 106.1 | 2017-11-11 | 23:00
23.5 | 0.3 | 35.5 | 59.3 | 2017-11-12 | 0:00
0.5 | 0.4 | 46.5 | 35.4 | 2017-11-12 | 1:00
0.4 | 0.5 | 48.3 | 49.3 | 2017-11-12 | 2:00
0.3 | 0.4 | 36.6 | 37.2 | 2017-11-12 | 3:00
0.5 | 0.4 | 48.4 | 37 | 2017-11-12 | 4:00
0.3 | 0.3 | 36.2 | 36.7 | 2017-11-12 | 5:00
0.4 | 0.4 | 35.8 | 36.5 | 2017-11-12 | 6:00
0.5 | 0.4 | 48 | 48.9 | 2017-11-12 | 7:00
37.4 | 0.5 | 62.7 | 100.6 | 2017-11-12 | 8:00
41.4 | 0.4 | 70.8 | 112.7 | 2017-11-12 | 9:00
29.9 | 0.4 | 67.3 | 97.5 | 2017-11-12 | 10:00
30 | 0.4 | 68.4 | 73.1 | 2017-11-12 | 11:00
29.9 | 0.4 | 72.5 | 77.1 | 2017-11-12 | 12:00
30 | 0.4 | 54.8 | 64.7 | 2017-11-12 | 13:00
22.5 | 0.3 | 39.5 | 62.3 | 2017-11-12 | 14:00
30.1 | 0.4 | 51.3 | 61.2 | 2017-11-12 | 15:00
30.2 | 0.4 | 60.9 | 91.5 | 2017-11-12 | 16:00
30.2 | 0.4 | 72.3 | 103 | 2017-11-12 | 17:00
30.1 | 0.4 | 72.5 | 102.9 | 2017-11-12 | 18:00
29.7 | 0.4 | 56.7 | 79.2 | 2017-11-12 | 19:00
30.5 | 0.4 | 70.5 | 101.5 | 2017-11-12 | 20:00
46.5 | 0.4 | 66.1 | 113 | 2017-11-12 | 21:00
46.5 | 0.4 | 71.2 | 88.6 | 2017-11-12 | 22:00
11.7 | 0.1 | 17.8 | 29.7 | 2017-11-12 | 23:00
12 | 0.3 | 23.7 | 36 | 2017-11-13 | 0:00
0 | 0 | 0 | 0 | 2017-11-13 | 1:00
0.3 | 0.2 | 24.1 | 24.5 | 2017-11-13 | 2:00
0.5 | 0.5 | 48 | 36.5 | 2017-11-13 | 3:00
0.4 | 0.4 | 47.9 | 49 | 2017-11-13 | 4:00
0.5 | 0.5 | 47.7 | 48.5 | 2017-11-13 | 5:00
0.4 | 0.4 | 47.4 | 36.1 | 2017-11-13 | 6:00
0.5 | 0.4 | 35.6 | 36.3 | 2017-11-13 | 7:00
34.2 | 0.4 | 62.7 | 97.4 | 2017-11-13 | 8:00
34.3 | 0.3 | 52.5 | 87.1 | 2017-11-13 | 9:00
29.8 | 0.4 | 50 | 72.6 | 2017-11-13 | 10:00
30.2 | 0.4 | 72.6 | 77.2 | 2017-11-13 | 11:00
22.7 | 0.3 | 54.8 | 77.7 | 2017-11-13 | 12:00
30.3 | 0.4 | 72 | 77.5 | 2017-11-13 | 13:00
30.2 | 0.4 | 69.4 | 100 | 2017-11-13 | 14:00
30.3 | 0.4 | 69.8 | 100.5 | 2017-11-13 | 15:00
42.3 | 0.4 | 70 | 112.6 | 2017-11-13 | 16:00
30.1 | 0.4 | 69.2 | 99.7 | 2017-11-13 | 17:00
30 | 0.4 | 69.1 | 74.7 | 2017-11-13 | 18:00
29.8 | 0.3 | 51.1 | 73.7 | 2017-11-13 | 19:00
30 | 0.4 | 68.3 | 98.8 | 2017-11-13 | 20:00
30 | 0.4 | 67.7 | 98 | 2017-11-13 | 21:00
29.8 | 0.4 | 67.2 | 97.5 | 2017-11-13 | 22:00
30.2 | 0.4 | 51.1 | 74 | 2017-11-13 | 23:00
15.7 | 0.4 | 50 | 66.3 | 2017-11-14 | 0:00
0.5 | 0.4 | 33.5 | 34.1 | 2017-11-14 | 1:00
0.3 | 0.3 | 36.3 | 36.9 | 2017-11-14 | 2:00
0.4 | 0.5 | 48.3 | 36.9 | 2017-11-14 | 3:00
0.5 | 0.3 | 36.2 | 36.7 | 2017-11-14 | 4:00
0.4 | 0.5 | 48.2 | 49.1 | 2017-11-14 | 5:00
0.5 | 0.4 | 48 | 48.8 | 2017-11-14 | 6:00
0.4 | 0.5 | 36 | 36.7 | 2017-11-14 | 7:00
27.7 | 0.4 | 67.1 | 61.8 | 2017-11-14 | 8:00
30.3 | 0.4 | 66.6 | 97.4 | 2017-11-14 | 9:00
29.5 | 0.4 | 66.5 | 96.5 | 2017-11-14 | 10:00
29.8 | 0.4 | 50.3 | 72.8 | 2017-11-14 | 11:00
29.8 | 0.3 | 50.5 | 73.2 | 2017-11-14 | 12:00
29.8 | 0.4 | 50.7 | 73.4 | 2017-11-14 | 13:00
29.8 | 0.4 | 67.2 | 97.5 | 2017-11-14 | 14:00
29.7 | 0.4 | 67.3 | 72.8 | 2017-11-14 | 15:00
29.9 | 0.4 | 67.7 | 98 | 2017-11-14 | 16:00
30 | 0.4 | 51.2 | 73.9 | 2017-11-14 | 17:00
29.8 | 0.4 | 67.7 | 97.9 | 2017-11-14 | 18:00
29.6 | 0.4 | 67 | 97 | 2017-11-14 | 19:00
29.8 | 0.4 | 67.4 | 73.3 | 2017-11-14 | 20:00
14.9 | 0.2 | 33.8 | 49 | 2017-11-14 | 21:00
22.4 | 0.3 | 50.7 | 73.4 | 2017-11-14 | 22:00
35.1 | 0.4 | 67.6 | 103.1 | 2017-11-14 | 23:00
23.6 | 0.4 | 38.4 | 62.4 | 2017-11-15 | 0:00
0.4 | 0.5 | 44.1 | 32.9 | 2017-11-15 | 1:00
0.5 | 0.4 | 36.2 | 36.8 | 2017-11-15 | 2:00
0.4 | 0.5 | 26.8 | 27.5 | 2017-11-15 | 3:00
0.5 | 0.5 | 26.7 | 27.5 | 2017-11-15 | 4:00
0.4 | 0.4 | 48 | 36.7 | 2017-11-15 | 5:00
0.5 | 0.4 | 36.4 | 37.2 | 2017-11-15 | 6:00
0.4 | 0.5 | 48 | 36.8 | 2017-11-15 | 7:00
37.4 | 0.4 | 69.3 | 107 | 2017-11-15 | 8:00
34.6 | 0.4 | 59 | 94 | 2017-11-15 | 9:00
29.5 | 0.4 | 46.3 | 57.1 | 2017-11-15 | 10:00
29.7 | 0.3 | 35 | 57.5 | 2017-11-15 | 11:00
29.9 | 0.4 | 46.9 | 77.1 | 2017-11-15 | 12:00
29.8 | 0.4 | 46.9 | 57.9 | 2017-11-15 | 13:00
29.8 | 0.4 | 47.1 | 57.9 | 2017-11-15 | 14:00
29.9 | 0.4 | 47 | 77.3 | 2017-11-15 | 15:00
29.9 | 0.4 | 50.4 | 80.6 | 2017-11-15 | 16:00
29.9 | 0.4 | 67.7 | 98 | 2017-11-15 | 17:00
29.8 | 0.4 | 67.3 | 73.1 | 2017-11-15 | 18:00
29.6 | 0.4 | 66.9 | 97 | 2017-11-15 | 19:00
29.6 | 0.4 | 66.9 | 72.6 | 2017-11-15 | 20:00
29.8 | 0.3 | 50.4 | 73 | 2017-11-15 | 21:00
23.4 | 0.3 | 50.6 | 74.2 | 2017-11-15 | 22:00
46.3 | 0.4 | 67.4 | 114.3 | 2017-11-15 | 23:00
20.4 | 0.3 | 34 | 54.5 | 2017-11-16 | 0:00
0.4 | 0.4 | 33.1 | 33.9 | 2017-11-16 | 1:00
0.5 | 0.4 | 36.1 | 36.8 | 2017-11-16 | 2:00
0.4 | 0.5 | 37.6 | 22.5 | 2017-11-16 | 3:00
0.5 | 0.3 | 25.5 | 26.1 | 2017-11-16 | 4:00
0.4 | 0.5 | 48 | 36.8 | 2017-11-16 | 5:00
0.5 | 0.4 | 38.2 | 31.3 | 2017-11-16 | 6:00
0.4 | 0.5 | 46.5 | 47.5 | 2017-11-16 | 7:00
33.1 | 0.4 | 68.2 | 101.8 | 2017-11-16 | 8:00
31.8 | 0.4 | 59.1 | 91.2 | 2017-11-16 | 9:00
29.4 | 0.4 | 46.2 | 57 | 2017-11-16 | 10:00
29.7 | 0.4 | 46.2 | 57.3 | 2017-11-16 | 11:00
29.8 | 0.4 | 46.6 | 57.6 | 2017-11-16 | 12:00
29.8 | 0.3 | 35 | 57.8 | 2017-11-16 | 13:00
29.8 | 0.4 | 46.9 | 77.1 | 2017-11-16 | 14:00
22.5 | 0.3 | 35.3 | 58.2 | 2017-11-16 | 15:00
30 | 0.4 | 47.1 | 58.3 | 2017-11-16 | 16:00
30.1 | 0.4 | 58.6 | 89.1 | 2017-11-16 | 17:00
29.9 | 0.4 | 68.2 | 98.5 | 2017-11-16 | 18:00
29.6 | 0.4 | 55.3 | 85.4 | 2017-11-16 | 19:00
29.7 | 0.4 | 54.9 | 85 | 2017-11-16 | 20:00
29.7 | 0.4 | 67.7 | 97.8 | 2017-11-16 | 21:00
29.8 | 0.3 | 50.4 | 73.1 | 2017-11-16 | 22:00
22.3 | 0.3 | 50.2 | 72.7 | 2017-11-16 | 23:00
15.2 | 0.4 | 33.8 | 49.3 | 2017-11-17 | 0:00
0.4 | 0.5 | 29.4 | 22.4 | 2017-11-17 | 1:00
0.5 | 0.4 | 45.5 | 46.4 | 2017-11-17 | 2:00
0.4 | 0.5 | 35.7 | 36.6 | 2017-11-17 | 3:00
0.5 | 0.4 | 31 | 31.9 | 2017-11-17 | 4:00
0.4 | 0.5 | 42 | 42.9 | 2017-11-17 | 5:00
0.5 | 0.4 | 39.9 | 40.8 | 2017-11-17 | 6:00
0.4 | 0.5 | 42.4 | 43.4 | 2017-11-17 | 7:00
27.5 | 0.4 | 45.9 | 61.3 | 2017-11-17 | 8:00
30.1 | 0.4 | 57.9 | 69.3 | 2017-11-17 | 9:00
29.4 | 0.4 | 46.1 | 75.9 | 2017-11-17 | 10:00
29.6 | 0.4 | 46.5 | 76.5 | 2017-11-17 | 11:00
29.8 | 0.4 | 46.8 | 57.8 | 2017-11-17 | 12:00
29.8 | 0.4 | 46.9 | 57.9 | 2017-11-17 | 13:00
29.8 | 0.4 | 46.9 | 77 | 2017-11-17 | 14:00
29.8 | 0.3 | 35.2 | 57.8 | 2017-11-17 | 15:00
29.8 | 0.4 | 46.9 | 57.8 | 2017-11-17 | 16:00
22.3 | 0.3 | 35.2 | 57.9 | 2017-11-17 | 17:00
22.3 | 0.3 | 35.1 | 57.8 | 2017-11-17 | 18:00
29.4 | 0.4 | 46.6 | 76.5 | 2017-11-17 | 19:00
29.6 | 0.4 | 46.4 | 76.4 | 2017-11-17 | 20:00
29.7 | 0.4 | 46.7 | 57.6 | 2017-11-17 | 21:00
29.8 | 0.4 | 50.3 | 80.4 | 2017-11-17 | 22:00
29.8 | 0.4 | 67.5 | 97.8 | 2017-11-17 | 23:00
15.1 | 0.4 | 35.6 | 49.5 | 2017-11-18 | 0:00
0.5 | 0.4 | 28.6 | 29.3 | 2017-11-18 | 1:00
0.4 | 0.4 | 35.8 | 36.5 | 2017-11-18 | 2:00
0.5 | 0.5 | 31.2 | 32 | 2017-11-18 | 3:00
0.4 | 0.3 | 25.8 | 26.5 | 2017-11-18 | 4:00
0.5 | 0.5 | 48 | 36.7 | 2017-11-18 | 5:00
0.4 | 0.4 | 32.2 | 33.2 | 2017-11-18 | 6:00
0.5 | 0.4 | 47.2 | 36 | 2017-11-18 | 7:00
27.6 | 0.5 | 67.6 | 95.8 | 2017-11-18 | 8:00
23 | 0.3 | 48.8 | 72 | 2017-11-18 | 9:00
29.4 | 0.4 | 34.6 | 56.9 | 2017-11-18 | 10:00
29.5 | 0.4 | 46.5 | 57.2 | 2017-11-18 | 11:00
29.5 | 0.4 | 34.9 | 57.3 | 2017-11-18 | 12:00
29.6 | 0.4 | 35 | 57.5 | 2017-11-18 | 13:00
29.6 | 0.4 | 46.7 | 57.5 | 2017-11-18 | 14:00
22.2 | 0.3 | 35.1 | 57.5 | 2017-11-18 | 15:00
29.8 | 0.4 | 46.9 | 77 | 2017-11-18 | 16:00
29.6 | 0.4 | 46.7 | 57.8 | 2017-11-18 | 17:00
29.6 | 0.4 | 46.7 | 76.7 | 2017-11-18 | 18:00
29.5 | 0.4 | 46.4 | 57.3 | 2017-11-18 | 19:00
29.5 | 0.4 | 34.6 | 57 | 2017-11-18 | 20:00
29.4 | 0.4 | 34.5 | 57 | 2017-11-18 | 21:00
29.5 | 0.4 | 46.1 | 57 | 2017-11-18 | 22:00
29.5 | 0.4 | 46.1 | 75.8 | 2017-11-18 | 23:00
15.1 | 0.3 | 23.4 | 38.8 | 2017-11-19 | 0:00
0.5 | 0.5 | 25.5 | 18.5 | 2017-11-19 | 1:00
0.4 | 0.4 | 31.2 | 32 | 2017-11-19 | 2:00
0.4 | 0.5 | 44.8 | 45.8 | 2017-11-19 | 3:00
0.5 | 0.4 | 27.6 | 28.3 | 2017-11-19 | 4:00
0.4 | 0.3 | 23 | 23.8 | 2017-11-19 | 5:00
0.5 | 0.4 | 38.8 | 39.5 | 2017-11-19 | 6:00
0.4 | 0.5 | 47.3 | 36.5 | 2017-11-19 | 7:00
20.5 | 0.2 | 23.7 | 24.2 | 2017-11-19 | 8:00
29.5 | 0.4 | 38.2 | 60.7 | 2017-11-19 | 9:00
29.4 | 0.4 | 46.1 | 76 | 2017-11-19 | 10:00
23.5 | 0.4 | 46.3 | 57.1 | 2017-11-19 | 11:00
15 | 0.4 | 35.2 | 43 | 2017-11-19 | 12:00
29.6 | 0.4 | 46.6 | 76.7 | 2017-11-19 | 13:00
29.5 | 0.4 | 46.6 | 57.3 | 2017-11-19 | 14:00
29.9 | 0.4 | 46.8 | 57.7 | 2017-11-19 | 15:00
29.9 | 0.4 | 47.4 | 58.3 | 2017-11-19 | 16:00
30 | 0.3 | 35.4 | 58.3 | 2017-11-19 | 17:00
29.9 | 0.4 | 47.1 | 77.3 | 2017-11-19 | 18:00
29.6 | 0.4 | 46.7 | 57.7 | 2017-11-19 | 19:00
29.6 | 0.4 | 46.4 | 76.4 | 2017-11-19 | 20:00
29.7 | 0.4 | 57.7 | 63.6 | 2017-11-19 | 21:00
29.8 | 0.4 | 67 | 97 | 2017-11-19 | 22:00
29.7 | 0.4 | 66.5 | 96.6 | 2017-11-19 | 23:00
15.2 | 0.5 | 33.8 | 49.5 | 2017-11-20 | 0:00
0.4 | 0.4 | 28.1 | 21.1 | 2017-11-20 | 1:00
0.4 | 0.3 | 31.8 | 32.4 | 2017-11-20 | 2:00
0.4 | 0.3 | 28.6 | 29.4 | 2017-11-20 | 3:00
0.5 | 0.5 | 23.2 | 23.8 | 2017-11-20 | 4:00
0.3 | 0.3 | 28.8 | 29.5 | 2017-11-20 | 5:00
0.5 | 0.5 | 31.4 | 32.1 | 2017-11-20 | 6:00
0.4 | 0.4 | 41.1 | 42 | 2017-11-20 | 7:00
26.6 | 0.5 | 65.4 | 92.5 | 2017-11-20 | 8:00
29.4 | 0.3 | 65.6 | 95.4 | 2017-11-20 | 9:00
29.5 | 0.4 | 34.7 | 57 | 2017-11-20 | 10:00
29.7 | 0.4 | 46.2 | 76.3 | 2017-11-20 | 11:00
29.7 | 0.5 | 46.5 | 57.5 | 2017-11-20 | 12:00
29.6 | 0.3 | 46.7 | 57.3 | 2017-11-20 | 13:00
29.7 | 0.4 | 46.6 | 57.7 | 2017-11-20 | 14:00
30.2 | 0.4 | 48 | 78.5 | 2017-11-20 | 15:00
30.6 | 0.5 | 36.7 | 60 | 2017-11-20 | 16:00
30.5 | 0.3 | 49 | 80 | 2017-11-20 | 17:00
30.6 | 0.5 | 36.7 | 60 | 2017-11-20 | 18:00
13.6 | 0.2 | 36.2 | 42.5 | 2017-11-20 | 19:00
30.4 | 0.4 | 48.5 | 79.4 | 2017-11-20 | 20:00
30.5 | 0.3 | 36.5 | 59.8 | 2017-11-20 | 21:00
30.7 | 0.5 | 63.8 | 95 | 2017-11-20 | 22:00
30.7 | 0.2 | 53.9 | 77.2 | 2017-11-20 | 23:00
15.9 | 0.5 | 37.1 | 53 | 2017-11-21 | 0:00
0.4 | 0.3 | 28.9 | 29.7 | 2017-11-21 | 1:00
0.5 | 0.5 | 50.2 | 38.4 | 2017-11-21 | 2:00
0.4 | 0.4 | 33.5 | 34.3 | 2017-11-21 | 3:00
0.5 | 0.5 | 37.8 | 38.8 | 2017-11-21 | 4:00
0.4 | 0.4 | 50.3 | 38.4 | 2017-11-21 | 5:00
0.5 | 0.5 | 37.9 | 30.6 | 2017-11-21 | 6:00
0.4 | 0.4 | 47.9 | 36.2 | 2017-11-21 | 7:00
30 | 0.4 | 72.9 | 103.4 | 2017-11-21 | 8:00
32.4 | 0.4 | 70.8 | 103.5 | 2017-11-21 | 9:00
30.1 | 0.4 | 38.7 | 61.6 | 2017-11-21 | 10:00
30.2 | 0.4 | 48.4 | 59.1 | 2017-11-21 | 11:00
30.4 | 0.4 | 48.9 | 79.7 | 2017-11-21 | 12:00
30.5 | 0.4 | 36.6 | 59.8 | 2017-11-21 | 13:00
30.5 | 0.4 | 36.8 | 60 | 2017-11-21 | 14:00
30.4 | 0.4 | 48.9 | 59.8 | 2017-11-21 | 15:00
30.5 | 0.3 | 36.5 | 59.6 | 2017-11-21 | 16:00
30.5 | 0.4 | 48.8 | 79.7 | 2017-11-21 | 17:00
30.3 | 0.4 | 48.5 | 59.5 | 2017-11-21 | 18:00
30.1 | 0.4 | 54.2 | 84.6 | 2017-11-21 | 19:00
30 | 0.4 | 70.1 | 75.4 | 2017-11-21 | 20:00
30.1 | 0.3 | 52.6 | 75.4 | 2017-11-21 | 21:00
30.3 | 0.4 | 56.1 | 86.8 | 2017-11-21 | 22:00
30.4 | 0.4 | 48.3 | 79.1 | 2017-11-21 | 23:00
15.5 | 0.4 | 32.2 | 42.9 | 2017-11-22 | 0:00
0.4 | 0.4 | 31.5 | 32.3 | 2017-11-22 | 1:00
0.5 | 0.4 | 33.4 | 34 | 2017-11-22 | 2:00
0.4 | 0.5 | 23.9 | 24.5 | 2017-11-22 | 3:00
0.5 | 0.4 | 31.8 | 32.7 | 2017-11-22 | 4:00
0.4 | 0.5 | 26.5 | 27 | 2017-11-22 | 5:00
0.5 | 0.4 | 48.9 | 37.4 | 2017-11-22 | 6:00
0.4 | 0.4 | 48.7 | 49.5 | 2017-11-22 | 7:00
28.8 | 0.5 | 47.7 | 63.8 | 2017-11-22 | 8:00
31.3 | 0.3 | 52.3 | 64.6 | 2017-11-22 | 9:00
6 | 0.5 | 35.3 | 41.5 | 2017-11-22 | 10:00
29.1 | 0.3 | 47.4 | 76.9 | 2017-11-22 | 11:00
30 | 0.5 | 35.5 | 58.3 | 2017-11-22 | 12:00
30 | 0.3 | 47.6 | 78 | 2017-11-22 | 13:00
29.8 | 0.4 | 35.5 | 58.2 | 2017-11-22 | 14:00
29.8 | 0.5 | 47.4 | 77.6 | 2017-11-22 | 15:00
29.9 | 0.4 | 47.6 | 58.4 | 2017-11-22 | 16:00
29.9 | 0.3 | 54.5 | 84.7 | 2017-11-22 | 17:00
29.8 | 0.3 | 51.3 | 74 | 2017-11-22 | 18:00
29.5 | 0.3 | 67.6 | 73.2 | 2017-11-22 | 19:00
29.7 | 0.5 | 50.6 | 73.2 | 2017-11-22 | 20:00
29.6 | 0.3 | 67 | 97.2 | 2017-11-22 | 21:00
29.6 | 0.4 | 50.1 | 72.6 | 2017-11-22 | 22:00
29.6 | 0.2 | 41.3 | 63.9 | 2017-11-22 | 23:00
15.2 | 0.4 | 23.4 | 38.6 | 2017-11-23 | 0:00
0.4 | 0.4 | 31 | 23.9 | 2017-11-23 | 1:00
0.4 | 0.5 | 45.1 | 46 | 2017-11-23 | 2:00
0.5 | 0.5 | 32.9 | 25.9 | 2017-11-23 | 3:00
0.4 | 0.4 | 30.9 | 31.7 | 2017-11-23 | 4:00
0.5 | 0.5 | 30.8 | 23.9 | 2017-11-23 | 5:00
0.4 | 0.4 | 24.1 | 24.6 | 2017-11-23 | 6:00
0.5 | 0.4 | 46.7 | 35.8 | 2017-11-23 | 7:00
24.1 | 0.3 | 44.8 | 59.5 | 2017-11-23 | 8:00
29.3 | 0.4 | 52.8 | 63.7 | 2017-11-23 | 9:00
29.5 | 0.5 | 46.1 | 76 | 2017-11-23 | 10:00
12.8 | 0.3 | 34.6 | 47.7 | 2017-11-23 | 11:00
27.4 | 0.3 | 35 | 55.2 | 2017-11-23 | 12:00
29.7 | 0.4 | 46.8 | 57.8 | 2017-11-23 | 13:00
24 | 0.4 | 35.1 | 57.8 | 2017-11-23 | 14:00
0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 2017-11-23 | 15:00
0.4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 2017-11-23 | 16:00
0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2017-11-23 | 17:00
1 | 0.4 | 15.7 | 17.1 | 2017-11-23 | 18:00
0.6 | 0.4 | 80.1 | 58 | 2017-11-23 | 19:00
0.4 | 0.4 | 71.7 | 72.5 | 2017-11-23 | 20:00
0.4 | 0.4 | 79.9 | 80.8 | 2017-11-23 | 21:00
0.6 | 0.4 | 75.3 | 76.2 | 2017-11-23 | 22:00
0.4 | 0.4 | 73.5 | 74.4 | 2017-11-23 | 23:00
0.4 | 0.4 | 44.9 | 45.6 | 2017-11-24 | 0:00
0.5 | 0.4 | 39.5 | 40.4 | 2017-11-24 | 1:00
0.4 | 0.5 | 33.8 | 34.5 | 2017-11-24 | 2:00
0.5 | 0.4 | 30.6 | 31.5 | 2017-11-24 | 3:00
0.4 | 0.4 | 26 | 26.7 | 2017-11-24 | 4:00
0.5 | 0.5 | 43.4 | 44.4 | 2017-11-24 | 5:00
0.3 | 0.3 | 23.2 | 23.7 | 2017-11-24 | 6:00
0.5 | 0.3 | 34.2 | 34.9 | 2017-11-24 | 7:00
0.5 | 0.4 | 62 | 63 | 2017-11-24 | 8:00
0.4 | 0.4 | 60.5 | 61 | 2017-11-24 | 9:00
0.4 | 0.4 | 83.6 | 84.4 | 2017-11-24 | 10:00
0.4 | 0.4 | 80.8 | 61.6 | 2017-11-24 | 11:00
0.5 | 0.4 | 77.8 | 78.7 | 2017-11-24 | 12:00
0.4 | 0.4 | 75.2 | 76 | 2017-11-24 | 13:00
0.4 | 0.4 | 75.7 | 76.5 | 2017-11-24 | 14:00
0.5 | 0.4 | 75.7 | 56.8 | 2017-11-24 | 15:00
0.5 | 0.4 | 56.7 | 57.5 | 2017-11-24 | 16:00
0.4 | 0.3 | 57.6 | 58.3 | 2017-11-24 | 17:00
0.7 | 0.5 | 79.5 | 59.9 | 2017-11-24 | 18:00
0.4 | 0.3 | 87.1 | 87.8 | 2017-11-24 | 19:00
0.4 | 0.4 | 83.3 | 84.2 | 2017-11-24 | 20:00
0.4 | 0.4 | 61.7 | 62.2 | 2017-11-24 | 21:00
0.4 | 0.5 | 76.3 | 77.2 | 2017-11-24 | 22:00
0.5 | 0.4 | 75.3 | 76.2 | 2017-11-24 | 23:00
0.4 | 0.5 | 49.9 | 44 | 2017-11-25 | 0:00
0.5 | 0.4 | 45.9 | 46.7 | 2017-11-25 | 1:00
0.4 | 0.4 | 41.3 | 42.3 | 2017-11-25 | 2:00
0.5 | 0.5 | 23.4 | 24.1 | 2017-11-25 | 3:00
0.5 | 0.5 | 43.3 | 44.1 | 2017-11-25 | 4:00
0.4 | 0.4 | 46 | 46.9 | 2017-11-25 | 5:00
0.4 | 0.5 | 31.5 | 24.3 | 2017-11-25 | 6:00
0.5 | 0.4 | 45.4 | 34 | 2017-11-25 | 7:00
0.4 | 0.4 | 63.9 | 64.6 | 2017-11-25 | 8:00
0.4 | 0.4 | 79.9 | 80.6 | 2017-11-25 | 9:00
0.4 | 0.4 | 84.1 | 85 | 2017-11-25 | 10:00
0.4 | 0.4 | 71.5 | 54 | 2017-11-25 | 11:00
0.4 | 0.4 | 72.6 | 55.1 | 2017-11-25 | 12:00
0.4 | 0.4 | 71.7 | 72.7 | 2017-11-25 | 13:00
0.3 | 0.3 | 53.9 | 54.5 | 2017-11-25 | 14:00
0.5 | 0.4 | 72.4 | 54.7 | 2017-11-25 | 15:00
0.5 | 0.5 | 72.9 | 73.7 | 2017-11-25 | 16:00
0.4 | 0.4 | 55.4 | 56 | 2017-11-25 | 17:00
0.4 | 0.4 | 74.6 | 56.6 | 2017-11-25 | 18:00
0.5 | 0.4 | 74 | 56.3 | 2017-11-25 | 19:00
0.4 | 0.3 | 57.8 | 58.4 | 2017-11-25 | 20:00
0.3 | 0.4 | 79.9 | 61.1 | 2017-11-25 | 21:00
0.4 | 0.3 | 57.5 | 58 | 2017-11-25 | 22:00
0.5 | 0.5 | 81.4 | 61.3 | 2017-11-25 | 23:00
0.5 | 0.4 | 47 | 47.6 | 2017-11-26 | 0:00
0.4 | 0.5 | 50.6 | 51.5 | 2017-11-26 | 1:00
0.5 | 0.4 | 52.4 | 53.2 | 2017-11-26 | 2:00
0.4 | 0.5 | 46 | 38.9 | 2017-11-26 | 3:00
0.5 | 0.4 | 31.5 | 32.4 | 2017-11-26 | 4:00
0.4 | 0.5 | 29.7 | 30.3 | 2017-11-26 | 5:00
0.5 | 0.4 | 48.6 | 49.5 | 2017-11-26 | 6:00
0.4 | 0.5 | 48.5 | 37 | 2017-11-26 | 7:00
0.5 | 0.4 | 63.4 | 64.2 | 2017-11-26 | 8:00
0.4 | 0.4 | 80 | 80.9 | 2017-11-26 | 9:00
0.4 | 0.4 | 63.3 | 63.8 | 2017-11-26 | 10:00
0.4 | 0.4 | 61.4 | 62 | 2017-11-26 | 11:00
0.4 | 0.4 | 76.8 | 77.6 | 2017-11-26 | 12:00
0.4 | 0.4 | 76.4 | 77.3 | 2017-11-26 | 13:00
0.4 | 0.4 | 77.3 | 59.1 | 2017-11-26 | 14:00
0.5 | 0.3 | 57.7 | 58.4 | 2017-11-26 | 15:00
0.5 | 0.4 | 77.3 | 78.1 | 2017-11-26 | 16:00
0.5 | 0.4 | 76.6 | 58.3 | 2017-11-26 | 17:00
0.4 | 0.5 | 80.1 | 80.9 | 2017-11-26 | 18:00
0.4 | 0.3 | 85.3 | 86.1 | 2017-11-26 | 19:00
0.4 | 0.5 | 85 | 65.2 | 2017-11-26 | 20:00
0.4 | 0.4 | 79.3 | 80 | 2017-11-26 | 21:00
0.4 | 0.4 | 78.1 | 79 | 2017-11-26 | 22:00
0.5 | 0.3 | 57.2 | 57.9 | 2017-11-26 | 23:00
0.5 | 0.5 | 55.2 | 47 | 2017-11-27 | 0:00
0.4 | 0.4 | 49.4 | 50.2 | 2017-11-27 | 1:00
0.5 | 0.4 | 51.2 | 52.1 | 2017-11-27 | 2:00
0.4 | 0.5 | 50.9 | 51.9 | 2017-11-27 | 3:00
0.5 | 0.5 | 50.6 | 51.5 | 2017-11-27 | 4:00
0.4 | 0.4 | 50.6 | 38.5 | 2017-11-27 | 5:00
0.5 | 0.5 | 42.9 | 43.9 | 2017-11-27 | 6:00
0.4 | 0.4 | 46 | 46.8 | 2017-11-27 | 7:00
0.4 | 0.3 | 63.3 | 64 | 2017-11-27 | 8:00
0.5 | 0.5 | 61.6 | 62.3 | 2017-11-27 | 9:00
13.4 | 0.4 | 84.5 | 65.1 | 2017-11-27 | 10:00
23.9 | 0.2 | 34.6 | 58.8 | 2017-11-27 | 11:00
23 | 0.3 | 56.2 | 79.3 | 2017-11-27 | 12:00
30.7 | 0.4 | 73.7 | 104.9 | 2017-11-27 | 13:00
23.2 | 0.3 | 55.5 | 79 | 2017-11-27 | 14:00
30.9 | 0.4 | 52.2 | 62.6 | 2017-11-27 | 15:00
30.9 | 0.5 | 53 | 63.3 | 2017-11-27 | 16:00
30.9 | 0.4 | 73.9 | 78.9 | 2017-11-27 | 17:00
30.8 | 0.5 | 74.9 | 106.3 | 2017-11-27 | 18:00
30.5 | 0.4 | 71 | 102 | 2017-11-27 | 19:00
30.3 | 0.4 | 64.9 | 95.5 | 2017-11-27 | 20:00
38.2 | 0.4 | 47.6 | 74.2 | 2017-11-27 | 21:00
36 | 0.5 | 72.9 | 109.5 | 2017-11-27 | 22:00
30.3 | 0.4 | 71.4 | 76.5 | 2017-11-27 | 23:00
15.4 | 0.3 | 35.6 | 51.2 | 2017-11-28 | 0:00
0.5 | 0.4 | 42.1 | 30.7 | 2017-11-28 | 1:00
0.4 | 0.5 | 35.9 | 36.5 | 2017-11-28 | 2:00
0.5 | 0.4 | 24.3 | 25 | 2017-11-28 | 3:00
0.5 | 0.5 | 24 | 24.6 | 2017-11-28 | 4:00
0.4 | 0.4 | 47.4 | 48.4 | 2017-11-28 | 5:00
0.5 | 0.5 | 25.7 | 26.2 | 2017-11-28 | 6:00
0.4 | 0.4 | 46.3 | 47.1 | 2017-11-28 | 7:00
29.3 | 0.4 | 61.3 | 58.8 | 2017-11-28 | 8:00
33 | 0.4 | 69.9 | 103.2 | 2017-11-28 | 9:00
29.8 | 0.4 | 54.1 | 67.9 | 2017-11-28 | 10:00
30 | 0.4 | 28.3 | 51 | 2017-11-28 | 11:00
30.1 | 0.3 | 54.6 | 77.5 | 2017-11-28 | 12:00
22.5 | 0.3 | 53.8 | 76.7 | 2017-11-28 | 13:00
30.1 | 0.4 | 64.4 | 94.8 | 2017-11-28 | 14:00
22.6 | 0.3 | 38.5 | 61.4 | 2017-11-28 | 15:00
30.3 | 0.4 | 57.5 | 62.5 | 2017-11-28 | 16:00
30.2 | 0.5 | 72.8 | 77.6 | 2017-11-28 | 17:00
30.2 | 0.4 | 72.6 | 77.5 | 2017-11-28 | 18:00
29.9 | 0.4 | 72.8 | 103.1 | 2017-11-28 | 19:00
43.3 | 0.5 | 66.6 | 110.2 | 2017-11-28 | 20:00
46.4 | 0.4 | 65 | 82 | 2017-11-28 | 21:00
30.9 | 0.3 | 54 | 77.5 | 2017-11-28 | 22:00
30 | 0.5 | 70.9 | 101.4 | 2017-11-28 | 23:00
15.3 | 0.3 | 35.3 | 50.9 | 2017-11-29 | 0:00
0.4 | 0.5 | 44.5 | 33.1 | 2017-11-29 | 1:00
0.5 | 0.4 | 46.3 | 47.1 | 2017-11-29 | 2:00
0.5 | 0.4 | 23.2 | 24 | 2017-11-29 | 3:00
0.4 | 0.5 | 36.4 | 37.3 | 2017-11-29 | 4:00
0.5 | 0.5 | 47.4 | 36.2 | 2017-11-29 | 5:00
0.4 | 0.4 | 32.6 | 25.5 | 2017-11-29 | 6:00
0.5 | 0.4 | 42.3 | 43 | 2017-11-29 | 7:00
26.8 | 0.4 | 59.7 | 87 | 2017-11-29 | 8:00
30.8 | 0.4 | 65.4 | 96.5 | 2017-11-29 | 9:00
29.8 | 0.4 | 39.7 | 62.4 | 2017-11-29 | 10:00
39.2 | 0.4 | 57.7 | 67.3 | 2017-11-29 | 11:00
32.3 | 0.4 | 71.7 | 78.9 | 2017-11-29 | 12:00
30.1 | 0.4 | 71.3 | 76.3 | 2017-11-29 | 13:00
30.2 | 0.4 | 53.4 | 76.3 | 2017-11-29 | 14:00
30 | 0.4 | 71 | 101.5 | 2017-11-29 | 15:00
23.1 | 0.3 | 53.7 | 76.9 | 2017-11-29 | 16:00
30.8 | 0.4 | 52.3 | 63 | 2017-11-29 | 17:00
30 | 0.4 | 52.9 | 83.2 | 2017-11-29 | 18:00
32.5 | 0.4 | 53.6 | 59.2 | 2017-11-29 | 19:00
46.1 | 0.4 | 66.8 | 113.4 | 2017-11-29 | 20:00
46.2 | 0.4 | 63.9 | 82.1 | 2017-11-29 | 21:00
31.7 | 0.3 | 54 | 78.4 | 2017-11-29 | 22:00
30 | 0.4 | 70.5 | 75.6 | 2017-11-29 | 23:00
15.3 | 0.4 | 35.1 | 50.5 | 2017-11-30 | 0:00
0.4 | 0.5 | 43.9 | 44.9 | 2017-11-30 | 1:00
0.5 | 0.4 | 47.7 | 48.5 | 2017-11-30 | 2:00
0.4 | 0.5 | 25.6 | 26.4 | 2017-11-30 | 3:00
0.5 | 0.3 | 29.5 | 30.1 | 2017-11-30 | 4:00
0.4 | 0.5 | 43.8 | 44.6 | 2017-11-30 | 5:00
0.5 | 0.4 | 34.1 | 35.2 | 2017-11-30 | 6:00
0.4 | 0.4 | 47.5 | 48.2 | 2017-11-30 | 7:00
32.8 | 0.4 | 60.5 | 62.9 | 2017-11-30 | 8:00
34.9 | 0.4 | 57.3 | 72 | 2017-11-30 | 9:00
38.6 | 0.4 | 64.6 | 74 | 2017-11-30 | 10:00
32.1 | 0.4 | 71.7 | 104.3 | 2017-11-30 | 11:00
30.2 | 0.5 | 71.4 | 76.6 | 2017-11-30 | 12:00
29.8 | 0.3 | 68.5 | 73.6 | 2017-11-30 | 13:00
30.2 | 0.4 | 69.6 | 100.1 | 2017-11-30 | 14:00
30.3 | 0.4 | 70 | 100.8 | 2017-11-30 | 15:00
37.6 | 0.5 | 71.2 | 109.2 | 2017-11-30 | 16:00
47.3 | 0.5 | 71.3 | 119 | 2017-11-30 | 17:00
47 | 0.4 | 72.7 | 120 | 2017-11-30 | 18:00
46.2 | 0.4 | 53.6 | 88.8 | 2017-11-30 | 19:00
34.7 | 0.3 | 48.6 | 83.5 | 2017-11-30 | 20:00
46.5 | 0.4 | 67.3 | 114.3 | 2017-11-30 | 21:00
41.5 | 0.4 | 52.9 | 87.1 | 2017-11-30 | 22:00
30.2 | 0.4 | 52.4 | 75.3 | 2017-11-30 | 23:00

## Rendimientos por equipo
Fecha | Enfriadora | Rendimiento 1 compresor ON | Rendimiento 2 compresores ON | Rendimiento 3 compresores ON | Rendimiento 4 compresores ON
2016-11-01 | 1 | 1.23 | 1.75 | 0 | 0
2016-11-02 | 1 | 1.37 | 1.77 | 0 | 0
2016-11-03 | 1 | 1.35 | 1.78 | 0 | 0
2016-11-04 | 1 | 1.55 | 2.08 | 0 | 0
2016-11-05 | 1 | 1.71 | 2.07 | 2.21 | 0
2016-11-06 | 1 | 1.47 | 1.82 | 2.22 | 0
2016-11-07 | 1 | 1.39 | 1.77 | 2.33 | 0
2016-11-08 | 1 | 1.29 | 1.8 | 0 | 0
2016-11-09 | 1 | 1.39 | 1.71 | 0 | 0
2016-11-10 | 1 | 1.36 | 0 | 0 | 0
2016-11-11 | 1 | 1.21 | 0 | 0 | 0
2016-11-12 | 1 | 1.26 | 1.77 | 0 | 0
2016-11-13 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0
2016-11-14 | 1 | 1.41 | 1.84 | 0 | 0
2016-11-15 | 1 | 1.16 | 0 | 0 | 0
2016-11-16 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0
2016-11-17 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2016-11-18 | 1 | 1.41 | 1.86 | 0 | 0
2016-11-19 | 1 | 1.2 | 1.84 | 0 | 0
2016-11-20 | 1 | 1.42 | 1.76 | 0 | 0
2016-11-21 | 1 | 1.33 | 0 | 0 | 0
2016-11-22 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0
2016-11-23 | 1 | 1.35 | 1.91 | 0 | 0
2016-11-24 | 1 | 1.57 | 0 | 0 | 0
2016-11-25 | 1 | 1.32 | 0 | 0 | 0
2016-11-26 | 1 | 1.37 | 1.84 | 0 | 0
2016-11-27 | 1 | 1.44 | 0 | 0 | 0
2016-11-28 | 1 | 1.29 | 0 | 0 | 0
2016-11-29 | 1 | 1.39 | 0 | 0 | 0
2016-11-30 | 1 | 1.3 | 2.04 | 0 | 0
2016-12-01 | 1 | 1.19 | 0 | 0 | 0
2016-12-02 | 1 | 1.29 | 1.69 | 0 | 0
2016-12-03 | 1 | 1.31 | 1.68 | 0 | 0
2016-12-04 | 1 | 0.99 | 1.69 | 0 | 0
2016-12-05 | 1 | 1.36 | 1.69 | 0 | 0
2016-12-06 | 1 | 1.11 | 0 | 0 | 0
2016-12-07 | 1 | 1.39 | 0 | 0 | 0
2016-12-08 | 1 | 1.29 | 0 | 0 | 0
2016-12-09 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 0
2016-12-10 | 1 | 1.36 | 0 | 0 | 0
2016-12-11 | 1 | 1.12 | 0 | 0 | 0
2016-12-12 | 1 | 1.39 | 0 | 0 | 0
2016-12-13 | 1 | 1.23 | 0 | 0 | 0
2016-12-14 | 1 | 1.26 | 0 | 0 | 0
2016-12-15 | 1 | 1.56 | 0 | 0 | 0
2016-12-16 | 1 | 1.39 | 0 | 0 | 0
2016-12-17 | 1 | 1.44 | 0 | 0 | 0
2016-12-18 | 1 | 1.43 | 0 | 0 | 0
2016-12-19 | 1 | 1.37 | 0 | 0 | 0
2016-12-20 | 1 | 1.46 | 3.82 | 0 | 0
2016-12-21 | 1 | 1.31 | 0 | 0 | 0
2016-12-22 | 1 | 1.28 | 1.78 | 0 | 0
2016-12-23 | 1 | 1.11 | 0 | 0 | 0
2016-12-24 | 1 | 1.32 | 0 | 0 | 0
2016-12-25 | 1 | 1.12 | 0 | 0 | 0
2016-12-26 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 0
2016-12-27 | 1 | 1.66 | 1.75 | 0 | 0
2016-12-28 | 1 | 1.62 | 0 | 0 | 0
2016-12-29 | 1 | 1.66 | 0 | 0 | 0
2016-12-30 | 1 | 1.72 | 0 | 0 | 0
2016-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-11-01 | 2 | 1.86 | 2.4 | 0 | 2.53
2016-11-02 | 2 | 1.86 | 2.46 | 2.6 | 0
2016-11-03 | 2 | 1.81 | 2.44 | 2.6 | 0
2016-11-04 | 2 | 2.1 | 2.71 | 2.59 | 0
2016-11-05 | 2 | 2.25 | 2.8 | 2.64 | 2.99
2016-11-06 | 2 | 1.98 | 2.53 | 0 | 2.81
2016-11-07 | 2 | 1.9 | 2.58 | 0 | 2.81
2016-11-08 | 2 | 1.92 | 2.57 | 2.74 | 0
2016-11-09 | 2 | 1.89 | 2.53 | 2.69 | 0
2016-11-10 | 2 | 1.91 | 2.58 | 0 | 0
2016-11-11 | 2 | 1.99 | 0 | 0 | 0
2016-11-12 | 2 | 1.91 | 2.52 | 0 | 0
2016-11-13 | 2 | 1.92 | 2.62 | 2.74 | 0
2016-11-14 | 2 | 1.92 | 2.62 | 2.76 | 0
2016-11-15 | 2 | 1.9 | 2.81 | 2.76 | 0
2016-11-16 | 2 | 1.9 | 2.91 | 0 | 0
2016-11-17 | 2 | 2.14 | 2.63 | 0 | 0
2016-11-18 | 2 | 2.13 | 2.57 | 2.91 | 0
2016-11-19 | 2 | 1.96 | 2.53 | 0 | 0
2016-11-20 | 2 | 1.95 | 2.9 | 0 | 0
2016-11-21 | 2 | 1.96 | 2.65 | 0 | 0
2016-11-22 | 2 | 1.96 | 0 | 0 | 0
2016-11-23 | 2 | 1.96 | 2.64 | 2.84 | 0
2016-11-24 | 2 | 1.96 | 0 | 2.88 | 0
2016-11-25 | 2 | 1.99 | 0 | 2.83 | 0
2016-11-26 | 2 | 1.98 | 2.69 | 0 | 0
2016-11-27 | 2 | 1.99 | 0 | 2.81 | 0
2016-11-28 | 2 | 1.98 | 2.95 | 2.72 | 0
2016-11-29 | 2 | 1.99 | 0 | 2.81 | 0
2016-11-30 | 2 | 1.96 | 2.67 | 2.73 | 0
2016-12-01 | 2 | 1.93 | 0 | 2.82 | 0
2016-12-02 | 2 | 1.92 | 2.46 | 0 | 0
2016-12-03 | 2 | 1.91 | 2.52 | 0 | 0
2016-12-04 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2016-12-05 | 2 | 1.93 | 2.51 | 0 | 0
2016-12-06 | 2 | 1.93 | 0 | 0 | 0
2016-12-07 | 2 | 1.97 | 2.63 | 0 | 0
2016-12-08 | 2 | 1.94 | 2.72 | 2.91 | 0
2016-12-09 | 2 | 1.9 | 2.47 | 0 | 0
2016-12-10 | 2 | 1.91 | 2.66 | 0 | 0
2016-12-11 | 2 | 1.96 | 2.74 | 2.8 | 0
2016-12-12 | 2 | 2.16 | 2.62 | 2.88 | 0
2016-12-13 | 2 | 1.99 | 2.74 | 2.85 | 0
2016-12-14 | 2 | 1.99 | 2.97 | 2.87 | 0
2016-12-15 | 2 | 2.21 | 2.97 | 2.83 | 0
2016-12-16 | 2 | 2.3 | 2.85 | 0 | 0
2016-12-17 | 2 | 2.25 | 0 | 0 | 0
2016-12-18 | 2 | 2.22 | 2.86 | 0 | 0
2016-12-19 | 2 | 2.25 | 2.86 | 0 | 0
2016-12-20 | 2 | 2.38 | 4.57 | 6.12 | 0
2016-12-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-12-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-12-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-12-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-12-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-12-26 | 2 | 2.02 | 0 | 0 | 0
2016-12-27 | 2 | 1.96 | 2.36 | 0 | 0
2016-12-28 | 2 | 1.97 | 0 | 2.75 | 0
2016-12-29 | 2 | 2.01 | 2.66 | 0 | 2.78
2016-12-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-12-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-11-01 | 3 | 1.76 | 2.08 | 1.9 | 2.03
2016-11-02 | 3 | 1.76 | 2.12 | 1.92 | 0
2016-11-03 | 3 | 1.85 | 2.09 | 1.8 | 0
2016-11-04 | 3 | 1.81 | 2.22 | 2.06 | 0
2016-11-05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-11-06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-11-07 | 3 | 1.88 | 1.52 | 1.49 | 0
2016-11-08 | 3 | 1.91 | 1.9 | 1.61 | 0
2016-11-09 | 3 | 1.88 | 1.48 | 1.76 | 0
2016-11-10 | 3 | 1.96 | 2.22 | 0 | 0
2016-11-11 | 3 | 1.91 | 2.28 | 0 | 2.42
2016-11-12 | 3 | 1.93 | 2.28 | 2.18 | 2.37
2016-11-13 | 3 | 2.03 | 2.34 | 0 | 2.41
2016-11-14 | 3 | 1.97 | 2.35 | 0 | 2.46
2016-11-15 | 3 | 1.97 | 2.32 | 0 | 2.43
2016-11-16 | 3 | 1.93 | 2.29 | 0 | 2.47
2016-11-17 | 3 | 2.07 | 2.42 | 1.83 | 2.48
2016-11-18 | 3 | 2.45 | 1.84 | 2.02 | 0
2016-11-19 | 3 | 1.94 | 1.87 | 0 | 0
2016-11-20 | 3 | 1.88 | 1.83 | 0 | 0
2016-11-21 | 3 | 1.91 | 1.72 | 0 | 0
2016-11-22 | 3 | 1.94 | 1.69 | 0 | 0
2016-11-23 | 3 | 1.87 | 1.76 | 1.92 | 0
2016-11-24 | 3 | 1.75 | 1.68 | 0 | 0
2016-11-25 | 3 | 1.85 | 1.78 | 0 | 0
2016-11-26 | 3 | 1.81 | 1.73 | 0 | 0
2016-11-27 | 3 | 1.93 | 1.75 | 1.88 | 0
2016-11-28 | 3 | 1.87 | 1.75 | 0 | 0
2016-11-29 | 3 | 1.81 | 1.88 | 0 | 0
2016-11-30 | 3 | 1.87 | 1.72 | 0 | 0
2016-12-01 | 3 | 1.8 | 1.75 | 0 | 0
2016-12-02 | 3 | 1.95 | 1.81 | 1.75 | 0
2016-12-03 | 3 | 1.83 | 1.84 | 2.09 | 0
2016-12-04 | 3 | 1.86 | 1.71 | 1.71 | 0
2016-12-05 | 3 | 1.96 | 1.61 | 1.87 | 1.73
2016-12-06 | 3 | 1.84 | 1.74 | 0 | 0
2016-12-07 | 3 | 1.82 | 1.88 | 0 | 0
2016-12-08 | 3 | 1.85 | 1.75 | 0 | 2.09
2016-12-09 | 3 | 1.79 | 1.74 | 0 | 0
2016-12-10 | 3 | 2.01 | 1.68 | 0 | 0
2016-12-11 | 3 | 1.87 | 1.71 | 0 | 0
2016-12-12 | 3 | 1.91 | 1.77 | 0 | 0
2016-12-13 | 3 | 2.02 | 1.75 | 2.12 | 0
2016-12-14 | 3 | 1.86 | 1.81 | 2.28 | 0
2016-12-15 | 3 | 1.92 | 1.96 | 2.11 | 0
2016-12-16 | 3 | 2.23 | 1.96 | 2.29 | 0
2016-12-17 | 3 | 2.08 | 1.47 | 0 | 0
2016-12-18 | 3 | 2.18 | 1.87 | 2.2 | 0
2016-12-19 | 3 | 2.13 | 1.86 | 2.47 | 0
2016-12-20 | 3 | 2.56 | 2.38 | 0 | 0
2016-12-21 | 3 | 1.87 | 2.64 | 2.59 | 2.57
2016-12-22 | 3 | 1.85 | 2.43 | 0 | 0
2016-12-23 | 3 | 1.95 | 2.52 | 0 | 0
2016-12-24 | 3 | 1.83 | 2.58 | 2.61 | 0
2016-12-25 | 3 | 1.84 | 2.5 | 2.4 | 0
2016-12-26 | 3 | 1.96 | 1.95 | 2.41 | 2.34
2016-12-27 | 3 | 1.88 | 2.27 | 2.48 | 0
2016-12-28 | 3 | 1.93 | 2.3 | 2.46 | 0
2016-12-29 | 3 | 2.18 | 1.75 | 1.86 | 0
2016-12-30 | 3 | 2.18 | 1.84 | 1.9 | 2.12
2016-12-31 | 3 | 2.26 | 1.9 | 1.9 | 2.04
2017-01-01 | 3 | 2.06 | 2.03 | 1.9 | 1.97
2017-01-02 | 3 | 2.12 | 2.03 | 1.95 | 2.03
2017-01-03 | 3 | 2.16 | 2.21 | 1.89 | 2
2017-01-04 | 3 | 2.22 | 2.07 | 1.9 | 2.07
2017-01-05 | 3 | 2.1 | 1.95 | 1.86 | 2.11
2017-01-06 | 3 | 2.18 | 2.22 | 1.89 | 1.95
2017-01-07 | 3 | 2.09 | 2.12 | 1.93 | 1.92
2017-01-08 | 3 | 2.06 | 1.98 | 1.94 | 1.94
2017-01-09 | 3 | 1.92 | 2.03 | 1.93 | 1.99
2017-01-10 | 3 | 2.21 | 1.96 | 1.93 | 2.12
2017-01-11 | 3 | 2.06 | 2.01 | 1.89 | 2.17
2017-01-12 | 3 | 2 | 1.92 | 1.89 | 2.33
2017-01-13 | 3 | 2.1 | 1.95 | 1.91 | 2.05
2017-01-14 | 3 | 2.11 | 2.2 | 1.94 | 2.03
2017-01-15 | 3 | 2.64 | 2.05 | 1.91 | 2.22
2017-01-16 | 3 | 1.99 | 1.8 | 1.93 | 0
2017-01-17 | 3 | 2.08 | 1.9 | 2.02 | 1.87
2017-01-18 | 3 | 2.02 | 1.81 | 1.92 | 2.35
2017-01-19 | 3 | 2.07 | 1.82 | 1.93 | 2.2
2017-01-20 | 3 | 1.93 | 1.87 | 1.9 | 1.95
2017-01-21 | 3 | 2.03 | 1.77 | 1.89 | 2.25
2017-01-22 | 3 | 1.97 | 1.79 | 1.98 | 1.98
2017-01-23 | 3 | 2.06 | 1.9 | 1.88 | 0
2017-01-24 | 3 | 2 | 1.96 | 1.94 | 2.33
2017-01-25 | 3 | 2.05 | 1.81 | 1.98 | 2.03
2017-01-26 | 3 | 2.03 | 1.84 | 1.98 | 2.34
2017-01-27 | 3 | 2.02 | 1.92 | 2 | 2.04
2017-01-28 | 3 | 2.01 | 1.86 | 1.97 | 2.41
2017-01-29 | 3 | 2.03 | 1.92 | 2.05 | 2.31
2017-01-30 | 3 | 1.97 | 1.86 | 1.95 | 0
2017-01-31 | 3 | 1.92 | 1.96 | 2.05 | 0
2017-02-01 | 3 | 1.93 | 1.86 | 1.93 | 2.2
2017-01-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-31 | 0 | 1.92 | 1.96 | 2.05 | 0
2017-02-01 | 0 | 1.93 | 1.86 | 1.93 | 0
2017-02-02 | 0 | 1.92 | 2.01 | 1.92 | 0
2017-02-03 | 0 | 2 | 1.98 | 2.17 | 0
2017-02-04 | 0 | 1.91 | 1.89 | 2.1 | 0
2017-02-05 | 0 | 2.09 | 1.95 | 2.12 | 0
2017-02-06 | 0 | 2.05 | 2.16 | 2.11 | 0
2017-01-24 | 0 | 2 | 1.96 | 1.94 | 0
2017-01-25 | 0 | 2.05 | 1.81 | 1.98 | 2.03
2017-01-26 | 0 | 2.03 | 1.84 | 1.98 | 0
2017-01-27 | 0 | 2.02 | 1.92 | 2 | 0
2017-01-28 | 0 | 2.01 | 1.86 | 1.97 | 0
2017-01-29 | 0 | 2.03 | 1.92 | 2.05 | 0
2017-01-30 | 0 | 1.97 | 1.86 | 1.95 | 0
2017-01-08 | 0 | 2.06 | 1.98 | 1.94 | 1.94
2017-01-09 | 0 | 1.92 | 2.03 | 1.93 | 1.99
2017-01-10 | 0 | 2.21 | 1.96 | 1.93 | 0
2017-01-11 | 0 | 2.06 | 2.01 | 1.89 | 2.17
2017-01-12 | 0 | 2 | 1.92 | 1.89 | 0
2017-01-13 | 0 | 2.1 | 1.95 | 1.91 | 2.05
2017-01-14 | 0 | 2.11 | 2.2 | 1.94 | 0
2017-01-15 | 0 | 2.64 | 2.05 | 1.91 | 0
2017-01-16 | 0 | 1.99 | 1.8 | 1.93 | 0
2017-01-17 | 0 | 2.08 | 1.9 | 2.02 | 0
2017-01-18 | 0 | 2.02 | 1.81 | 1.92 | 0
2017-01-19 | 0 | 2.07 | 1.82 | 1.93 | 0
2017-01-20 | 0 | 1.93 | 1.87 | 1.9 | 0
2017-01-21 | 0 | 2.03 | 1.77 | 1.89 | 0
2017-01-22 | 0 | 1.97 | 1.79 | 1.98 | 1.98
2017-01-23 | 0 | 2.06 | 1.9 | 1.88 | 0
2017-02-07 | 0 | 1.97 | 2.03 | 2.16 | 0
2017-02-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-02 | 3 | 1.92 | 2.01 | 1.92 | 0
2017-02-03 | 3 | 2 | 1.98 | 2.17 | 0
2017-02-04 | 3 | 1.91 | 1.89 | 2.1 | 0
2017-02-05 | 3 | 2.09 | 1.95 | 2.12 | 0
2017-02-06 | 3 | 2.05 | 2.16 | 2.11 | 0
2017-02-07 | 3 | 1.97 | 2.03 | 2.16 | 0
2017-02-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-08 | 3 | 1.95 | 1.98 | 2.17 | 0
2017-02-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-09 | 3 | 2.03 | 1.98 | 2.08 | 0
2017-02-10 | 3 | 1.96 | 1.95 | 2.04 | 0
2017-02-11 | 3 | 2.04 | 1.91 | 2.07 | 0
2017-02-12 | 3 | 1.92 | 1.96 | 1.9 | 0
2017-02-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-13 | 3 | 2.03 | 1.89 | 2.08 | 1.83
2017-02-14 | 3 | 1.87 | 1.79 | 2.1 | 0
2017-02-15 | 3 | 1.99 | 1.92 | 2.14 | 0
2017-02-16 | 3 | 1.89 | 1.95 | 2.06 | 0
2017-02-17 | 3 | 2 | 1.94 | 2.12 | 1.81
2017-02-18 | 3 | 1.98 | 1.95 | 2 | 0
2017-02-19 | 3 | 1.98 | 1.87 | 2.08 | 0
2017-02-20 | 3 | 2 | 1.86 | 2.11 | 0
2017-02-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-21 | 3 | 1.95 | 1.92 | 2.06 | 0
2017-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-22 | 3 | 2.05 | 1.97 | 2.11 | 0
2017-02-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-23 | 3 | 2.38 | 1.95 | 2.11 | 0
2017-02-24 | 3 | 2.16 | 1.95 | 2.12 | 1.95
2017-02-25 | 3 | 2.11 | 2.12 | 2.06 | 2.18
2017-02-26 | 3 | 2.1 | 1.98 | 2.25 | 0
2017-02-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-27 | 3 | 2.02 | 2.1 | 1.97 | 2.2
2017-02-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-28 | 3 | 2.19 | 2.1 | 2.08 | 2.14
2017-03-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-01 | 3 | 2.15 | 2.02 | 2.22 | 0
2017-03-02 | 1 | 1.88 | 0 | 0 | 0
2017-03-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-02 | 2 | 1.72 | 2.83 | 0 | 0
2017-03-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-02 | 3 | 2.39 | 2.04 | 2.03 | 0
2017-03-03 | 3 | 1.92 | 2 | 2.01 | 0
2017-03-04 | 3 | 2.03 | 1.95 | 2.12 | 0
2017-03-05 | 3 | 2.02 | 1.93 | 2.28 | 0
2017-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-06 | 3 | 2.09 | 1.96 | 2.09 | 0
2016-03-07 | 1 | 2.02 | 2.48 | 0 | 0
2016-03-08 | 1 | 1.31 | 2.67 | 0 | 0
2016-03-09 | 1 | 1.19 | 0 | 0 | 0
2016-03-10 | 1 | 1.19 | 0 | 0 | 0
2016-03-11 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 0
2016-03-12 | 1 | 1.09 | 2.2 | 0 | 0
2016-03-13 | 1 | 1.15 | 2.2 | 0 | 0
2016-03-14 | 1 | 1.21 | 2.23 | 0 | 0
2016-03-15 | 1 | 1.26 | 0 | 0 | 0
2016-03-16 | 1 | 1.27 | 0 | 0 | 0
2016-03-17 | 1 | 1.12 | 2.16 | 0 | 0
2016-03-18 | 1 | 1.18 | 2.2 | 0 | 0
2016-03-19 | 1 | 1.08 | 2.08 | 0 | 0
2016-03-20 | 1 | 1.12 | 0 | 0 | 0
2016-03-21 | 1 | 1.28 | 2.2 | 0 | 0
2016-03-22 | 1 | 1.27 | 2.2 | 0 | 0
2016-03-23 | 1 | 1.1 | 2.23 | 0 | 0
2016-03-24 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0
2016-03-25 | 1 | 1.31 | 0 | 0 | 0
2016-03-26 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0
2016-03-27 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0
2016-03-28 | 1 | 1.22 | 0 | 0 | 0
2016-03-29 | 1 | 1.17 | 0 | 0 | 0
2016-03-30 | 1 | 1.32 | 0 | 0 | 0
2016-03-31 | 1 | 1.19 | 0 | 0 | 0
2016-04-01 | 1 | 1.31 | 0 | 0 | 0
2016-04-02 | 1 | 1.41 | 0 | 0 | 0
2016-04-03 | 1 | 1.15 | 2.31 | 0 | 0
2016-04-04 | 1 | 1.21 | 2.23 | 0 | 0
2016-04-05 | 1 | 1.07 | 0 | 0 | 0
2016-04-06 | 1 | 1.13 | 0 | 0 | 0
2016-04-07 | 1 | 1.04 | 2.02 | 0 | 2.22
2016-04-08 | 1 | 1.06 | 2.25 | 0 | 0
2016-04-09 | 1 | 1.09 | 2.27 | 0 | 0
2016-04-10 | 1 | 1.11 | 0 | 0 | 0
2016-04-11 | 1 | 1.07 | 0 | 0 | 0
2016-04-12 | 1 | 1.1 | 1.68 | 0 | 0
2016-04-13 | 1 | 1.23 | 0 | 0 | 0
2016-04-14 | 1 | 1.36 | 2.31 | 0 | 0
2016-04-15 | 1 | 1.33 | 0 | 0 | 0
2016-04-16 | 1 | 1.27 | 2.26 | 0 | 0
2016-04-17 | 1 | 1.17 | 0 | 0 | 0
2016-04-18 | 1 | 1.91 | 0 | 2.3 | 0
2016-04-19 | 1 | 1.18 | 0 | 0 | 0
2016-04-20 | 1 | 0.89 | 0 | 0 | 0
2016-04-21 | 1 | 1.03 | 1.65 | 0 | 0
2016-04-22 | 1 | 1.16 | 2.21 | 0 | 0
2016-04-23 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
2016-04-24 | 1 | 1.03 | 1.83 | 0 | 0
2016-04-25 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0
2016-04-26 | 1 | 1.01 | 1.44 | 0 | 0
2016-04-27 | 1 | 1.01 | 0 | 0 | 0
2016-04-28 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
2016-04-29 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0
2016-04-30 | 1 | 0.94 | 2.12 | 0 | 0
2016-05-01 | 1 | 1.01 | 2.14 | 0 | 0
2016-05-02 | 1 | 1.11 | 0 | 0 | 0
2016-05-03 | 1 | 1.08 | 1.65 | 0 | 0
2016-05-04 | 1 | 1.06 | 0 | 0 | 0
2016-05-05 | 1 | 1.04 | 0 | 0 | 0
2016-05-06 | 1 | 0.98 | 2.11 | 0 | 0
2016-05-07 | 1 | 0.89 | 0 | 0 | 0
2016-05-08 | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0
2016-05-09 | 1 | 0.73 | 0 | 0 | 0
2016-05-10 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0
2016-05-11 | 1 | 0.94 | 1.59 | 0 | 0
2016-05-12 | 1 | 0.74 | 0 | 0 | 0
2016-05-13 | 1 | 1.54 | 0 | 0 | 0
2016-05-14 | 1 | 1.49 | 0 | 0 | 0
2016-05-15 | 1 | 1.39 | 0 | 0 | 0
2016-05-16 | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0
2016-05-17 | 1 | 1.42 | 2.51 | 0 | 0
2016-05-18 | 1 | 1.46 | 2.25 | 0 | 0
2016-05-19 | 1 | 1.47 | 2.19 | 0 | 0
2016-05-20 | 1 | 1.42 | 2.12 | 0 | 0
2016-05-21 | 1 | 1.47 | 0 | 0 | 0
2016-05-22 | 1 | 1.59 | 2.1 | 0 | 0
2016-05-23 | 1 | 1.57 | 2.14 | 0 | 0
2016-05-24 | 1 | 1.43 | 0 | 0 | 0
2016-05-25 | 1 | 1.36 | 2.21 | 0 | 0
2016-05-26 | 1 | 1.47 | 2.28 | 0 | 0
2016-05-27 | 1 | 1.36 | 0 | 0 | 0
2016-05-28 | 1 | 1.43 | 1.99 | 0 | 0
2016-05-29 | 1 | 1.31 | 2.03 | 0 | 0
2016-05-30 | 1 | 1.38 | 2.02 | 0 | 0
2016-05-31 | 1 | 1.3 | 2.05 | 0 | 0
2016-06-01 | 1 | 1.45 | 2.23 | 0 | 0
2016-06-02 | 1 | 1.2 | 1.92 | 0 | 0
2016-06-03 | 1 | 1.19 | 1.84 | 0 | 0
2016-06-04 | 1 | 1.37 | 0 | 0 | 0
2016-06-05 | 1 | 1.24 | 1.8 | 0 | 0
2016-06-06 | 1 | 1.24 | 1.76 | 0 | 0
2016-06-07 | 1 | 1.17 | 1.8 | 0 | 0
2016-06-08 | 1 | 1.26 | 1.81 | 0 | 0
2016-06-09 | 1 | 1.17 | 1.8 | 0 | 0
2016-06-10 | 1 | 1.37 | 1.78 | 0 | 0
2016-06-11 | 1 | 1.24 | 1.83 | 0 | 0
2016-06-12 | 1 | 1.32 | 1.77 | 0 | 0
2016-06-13 | 1 | 1.31 | 1.74 | 0 | 0
2016-06-14 | 1 | 1.24 | 1.74 | 0 | 0
2016-06-15 | 1 | 1.29 | 1.76 | 0 | 0
2016-06-16 | 1 | 1.31 | 1.75 | 0 | 0
2016-06-17 | 1 | 1.24 | 1.79 | 0 | 0
2016-06-18 | 1 | 1.32 | 1.77 | 0 | 0
2016-06-19 | 1 | 1.25 | 1.83 | 0 | 0
2016-06-20 | 1 | 1.27 | 1.78 | 0 | 0
2016-06-21 | 1 | 1.19 | 1.86 | 0 | 0
2016-06-22 | 1 | 1.38 | 1.74 | 0 | 0
2016-06-23 | 1 | 1.32 | 1.77 | 0 | 0
2016-06-24 | 1 | 1.21 | 1.74 | 0 | 0
2016-06-25 | 1 | 1.34 | 1.76 | 0 | 0
2016-06-26 | 1 | 1.28 | 1.74 | 0 | 0
2016-06-27 | 1 | 1.38 | 1.86 | 0 | 0
2016-06-28 | 1 | 1.28 | 1.84 | 0 | 0
2016-06-29 | 1 | 1.22 | 1.8 | 0 | 0
2016-06-30 | 1 | 1.36 | 1.76 | 0 | 0
2016-07-01 | 1 | 1.3 | 1.79 | 0 | 0
2016-07-02 | 1 | 1.15 | 1.79 | 2.04 | 0
2016-07-03 | 1 | 0 | 1.77 | 0 | 0
2016-07-04 | 1 | 1.29 | 1.81 | 0 | 0
2016-07-05 | 1 | 1.16 | 1.78 | 0 | 0
2016-07-06 | 1 | 0 | 1.77 | 0 | 0
2016-07-07 | 1 | 1.21 | 1.74 | 0 | 0
2016-07-08 | 1 | 1.23 | 1.71 | 1.97 | 0
2016-07-09 | 1 | 1.56 | 1.77 | 0 | 0
2016-07-10 | 1 | 1.3 | 1.82 | 0 | 0
2016-07-11 | 1 | 1.24 | 1.83 | 0 | 0
2016-07-12 | 1 | 1.1 | 1.75 | 0 | 0
2016-07-13 | 1 | 0 | 1.72 | 1.97 | 0
2016-07-14 | 1 | 0 | 1.77 | 1.97 | 0
2016-07-15 | 1 | 0 | 1.73 | 1.99 | 0
2016-07-16 | 1 | 0 | 1.71 | 1.93 | 0
2016-07-17 | 1 | 0 | 1.75 | 2.01 | 0
2016-07-18 | 1 | 1.25 | 1.76 | 0 | 0
2016-07-19 | 1 | 1.41 | 1.79 | 0 | 0
2016-07-20 | 1 | 1.24 | 1.78 | 1.92 | 0
2016-07-21 | 1 | 1.36 | 1.73 | 0 | 0
2016-07-22 | 1 | 1.15 | 1.75 | 0 | 0
2016-07-23 | 1 | 1.25 | 1.83 | 0 | 0
2016-07-24 | 1 | 1.52 | 1.79 | 0 | 0
2016-07-25 | 1 | 1.27 | 1.78 | 0 | 0
2016-07-26 | 1 | 1.26 | 1.76 | 0 | 0
2016-07-27 | 1 | 1.32 | 1.76 | 0 | 0
2016-07-28 | 1 | 1.3 | 1.74 | 0 | 0
2016-07-29 | 1 | 1.23 | 1.77 | 0 | 0
2016-07-30 | 1 | 1.32 | 1.79 | 0 | 0
2016-07-31 | 1 | 1.26 | 1.77 | 0 | 0
2016-08-01 | 1 | 1.19 | 1.75 | 0 | 0
2016-08-02 | 1 | 1.66 | 1.77 | 0 | 0
2016-08-03 | 1 | 1.31 | 1.8 | 2.28 | 0
2016-08-04 | 1 | 1.26 | 1.77 | 0 | 0
2016-08-05 | 1 | 1.32 | 1.76 | 0 | 0
2016-08-06 | 1 | 1.71 | 1.77 | 0 | 0
2016-08-07 | 1 | 1.23 | 1.74 | 0 | 0
2016-08-08 | 1 | 1.25 | 1.78 | 0 | 0
2016-08-09 | 1 | 1.36 | 1.88 | 0 | 0
2016-08-10 | 1 | 1.23 | 1.76 | 0 | 0
2016-08-11 | 1 | 1.3 | 1.78 | 0 | 0
2016-08-12 | 1 | 1.25 | 1.82 | 0 | 0
2016-08-13 | 1 | 1.4 | 1.98 | 0 | 0
2016-08-14 | 1 | 1.27 | 1.81 | 0 | 0
2016-08-15 | 1 | 1.39 | 1.77 | 0 | 0
2016-08-16 | 1 | 1.31 | 1.82 | 0 | 0
2016-08-17 | 1 | 1.36 | 1.81 | 0 | 0
2016-08-18 | 1 | 1.35 | 1.81 | 0 | 0
2016-08-19 | 1 | 1.36 | 1.78 | 0 | 0
2016-08-20 | 1 | 1.21 | 1.81 | 0 | 0
2016-08-21 | 1 | 1.43 | 1.77 | 0 | 0
2016-08-22 | 1 | 1.73 | 1.77 | 0 | 0
2016-08-23 | 1 | 1.37 | 1.78 | 0 | 0
2016-08-24 | 1 | 1.4 | 1.78 | 0 | 0
2016-08-25 | 1 | 1.3 | 1.78 | 0 | 0
2016-08-26 | 1 | 1.28 | 1.73 | 0 | 0
2016-08-27 | 1 | 1.24 | 1.73 | 0 | 0
2016-08-28 | 1 | 1.23 | 1.73 | 0 | 0
2016-08-29 | 1 | 1.26 | 1.76 | 1.97 | 0
2016-08-30 | 1 | 0 | 1.78 | 1.98 | 0
2016-08-31 | 1 | 1.11 | 1.77 | 0 | 0
2016-09-01 | 1 | 0 | 1.75 | 0 | 0
2016-09-02 | 1 | 1.34 | 1.74 | 0 | 0
2016-09-03 | 1 | 1.28 | 1.77 | 0 | 0
2016-09-04 | 1 | 1.33 | 1.77 | 0 | 0
2016-09-05 | 1 | 1.24 | 1.73 | 0 | 0
2016-09-06 | 1 | 1.24 | 1.76 | 0 | 0
2016-09-07 | 1 | 1.28 | 1.8 | 0 | 0
2016-09-08 | 1 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0
2016-09-09 | 1 | 1.16 | 1.8 | 0 | 0
2016-09-10 | 1 | 1.2 | 1.78 | 0 | 0
2016-09-11 | 1 | 1.17 | 1.75 | 0 | 0
2016-09-12 | 1 | 1.3 | 1.81 | 0 | 0
2016-09-13 | 1 | 1.24 | 1.79 | 0 | 0
2016-09-14 | 1 | 1.21 | 1.79 | 0 | 0
2016-09-15 | 1 | 1.28 | 1.74 | 0 | 0
2016-09-16 | 1 | 1.35 | 1.81 | 0 | 0
2016-09-17 | 1 | 1.32 | 1.8 | 0 | 0
2016-09-18 | 1 | 1.31 | 1.76 | 0 | 0
2016-09-19 | 1 | 1.28 | 1.75 | 0 | 0
2016-09-20 | 1 | 1.42 | 1.9 | 0 | 0
2016-09-21 | 1 | 1.18 | 1.7 | 0 | 0
2016-09-22 | 1 | 1.15 | 1.65 | 0 | 0
2016-09-23 | 1 | 1.18 | 1.68 | 0 | 0
2016-09-24 | 1 | 1.14 | 1.66 | 0 | 0
2016-09-25 | 1 | 1.25 | 1.79 | 0 | 0
2016-09-26 | 1 | 1.16 | 1.65 | 0 | 0
2016-09-27 | 1 | 1.26 | 1.8 | 0 | 0
2016-09-28 | 1 | 1.21 | 1.72 | 0 | 0
2016-09-29 | 1 | 1.34 | 1.85 | 2.15 | 0
2016-09-30 | 1 | 1.24 | 1.63 | 0 | 0
2016-10-01 | 1 | 1.25 | 1.62 | 0 | 0
2016-10-02 | 1 | 1.32 | 1.59 | 0 | 0
2016-10-03 | 1 | 1.21 | 1.57 | 0 | 0
2016-10-04 | 1 | 1.22 | 1.7 | 0 | 0
2016-10-05 | 1 | 1.23 | 1.54 | 0 | 0
2016-10-06 | 1 | 1.07 | 1.49 | 0 | 0
2016-10-07 | 1 | 1.15 | 1.55 | 0 | 0
2016-10-08 | 1 | 1.12 | 1.49 | 0 | 0
2016-10-09 | 1 | 1.15 | 1.53 | 0 | 0
2016-10-10 | 1 | 1.24 | 1.52 | 0 | 0
2016-10-11 | 1 | 1.2 | 1.51 | 0 | 0
2016-10-12 | 1 | 1.12 | 1.66 | 0 | 0
2016-10-13 | 1 | 1.12 | 1.44 | 0 | 0
2016-10-14 | 1 | 1.1 | 1.52 | 0 | 0
2016-10-15 | 1 | 0.98 | 1.5 | 0 | 0
2016-10-16 | 1 | 1.06 | 1.5 | 0 | 0
2016-10-17 | 1 | 0.96 | 1.45 | 0 | 0
2016-10-18 | 1 | 1.1 | 1.46 | 0 | 0
2016-10-19 | 1 | 1.11 | 1.47 | 0 | 0
2016-10-20 | 1 | 1.19 | 1.49 | 0 | 0
2016-10-21 | 1 | 1.12 | 1.53 | 2.07 | 0
2016-10-22 | 1 | 1.09 | 1.59 | 0 | 0
2016-10-23 | 1 | 1.2 | 1.54 | 0 | 0
2016-10-24 | 1 | 1.41 | 1.73 | 2.03 | 0
2016-10-25 | 1 | 1.4 | 2 | 0 | 0
2016-10-26 | 1 | 1.39 | 1.86 | 0 | 0
2016-10-27 | 1 | 1.22 | 1.69 | 0 | 0
2016-10-28 | 1 | 1.31 | 1.74 | 0 | 0
2016-10-29 | 1 | 1.11 | 1.69 | 0 | 0
2016-10-30 | 1 | 1.21 | 1.67 | 0 | 0
2016-10-31 | 1 | 1.38 | 1.69 | 0 | 0
2016-03-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-03-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.59
2016-04-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-13 | 2 | 2.13 | 0 | 0 | 0
2016-04-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-15 | 2 | 2.12 | 0 | 0 | 0
2016-04-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-18 | 2 | 2.07 | 0 | 0 | 0
2016-04-19 | 2 | 1.83 | 0 | 0 | 0
2016-04-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-21 | 2 | 1.77 | 0 | 0 | 0
2016-04-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-04-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-05-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-06-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-06-02 | 2 | 1.86 | 2.48 | 0 | 0
2016-06-03 | 2 | 1.87 | 2.63 | 2.72 | 0
2016-06-04 | 2 | 1.86 | 2.58 | 2.77 | 0
2016-06-05 | 2 | 1.84 | 2.49 | 2.64 | 0
2016-06-06 | 2 | 1.85 | 2.58 | 2.73 | 0
2016-06-07 | 2 | 1.84 | 2.49 | 0 | 2.61
2016-06-08 | 2 | 1.85 | 2.62 | 2.71 | 0
2016-06-09 | 2 | 1.81 | 2.5 | 0 | 2.68
2016-06-10 | 2 | 1.84 | 2.44 | 2.68 | 0
2016-06-11 | 2 | 1.82 | 2.51 | 2.58 | 2.58
2016-06-12 | 2 | 1.85 | 2.49 | 2.75 | 0
2016-06-13 | 2 | 1.72 | 2.47 | 0 | 2.57
2016-06-14 | 2 | 1.82 | 2.42 | 0 | 2.62
2016-06-15 | 2 | 1.78 | 2.41 | 0 | 2.54
2016-06-16 | 2 | 1.78 | 2.5 | 0 | 2.57
2016-06-17 | 2 | 1.85 | 2.53 | 2.7 | 2.69
2016-06-18 | 2 | 1.73 | 3.52 | 2.72 | 0
2016-06-19 | 2 | 1.8 | 2.51 | 2.79 | 0
2016-06-20 | 2 | 1.73 | 2.51 | 0 | 2.72
2016-06-21 | 2 | 1.76 | 2.51 | 2.79 | 0
2016-06-22 | 2 | 1.84 | 2.45 | 2.73 | 0
2016-06-23 | 2 | 1.73 | 2.45 | 0 | 2.59
2016-06-24 | 2 | 1.79 | 2.52 | 2.63 | 2.55
2016-06-25 | 2 | 1.67 | 2.5 | 2.67 | 2.54
2016-06-26 | 2 | 1.8 | 2.43 | 2.65 | 2.58
2016-06-27 | 2 | 1.78 | 2.49 | 2.83 | 2.59
2016-06-28 | 2 | 1.83 | 2.45 | 2.63 | 2.59
2016-06-29 | 2 | 1.72 | 2.5 | 2.64 | 2.67
2016-06-30 | 2 | 1.81 | 2.37 | 2.61 | 2.56
2016-07-01 | 2 | 1.75 | 2.47 | 2.59 | 0
2016-07-02 | 2 | 1.78 | 2.33 | 0 | 0
2016-07-03 | 2 | 1.73 | 2.34 | 0 | 0
2016-07-04 | 2 | 1.74 | 2.44 | 2.53 | 2.58
2016-07-05 | 2 | 1.73 | 2.36 | 0 | 0
2016-07-06 | 2 | 1.73 | 2.33 | 0 | 0
2016-07-07 | 2 | 1.74 | 2.31 | 0 | 0
2016-07-08 | 2 | 1.74 | 2.29 | 0 | 0
2016-07-09 | 2 | 1.68 | 2.73 | 0 | 2.61
2016-07-10 | 2 | 1.83 | 2.48 | 0 | 2.65
2016-07-11 | 2 | 1.71 | 2.52 | 0 | 2.56
2016-07-12 | 2 | 1.79 | 2.18 | 0 | 0
2016-07-13 | 2 | 1.76 | 2.23 | 2.26 | 0
2016-07-14 | 2 | 1.77 | 2.29 | 2.27 | 0
2016-07-15 | 2 | 1.76 | 2.28 | 2.38 | 0
2016-07-16 | 2 | 1.78 | 2.31 | 2.34 | 0
2016-07-17 | 2 | 1.87 | 2.31 | 2.31 | 0
2016-07-18 | 2 | 1.85 | 2.43 | 2.52 | 2.61
2016-07-19 | 2 | 1.71 | 2.5 | 0 | 2.64
2016-07-20 | 2 | 1.8 | 2.35 | 0 | 2.51
2016-07-21 | 2 | 0 | 2.34 | 2.56 | 2.51
2016-07-22 | 2 | 1.63 | 2.4 | 2.52 | 2.48
2016-07-23 | 2 | 1.8 | 2.47 | 2.64 | 2.5
2016-07-24 | 2 | 1.83 | 2.4 | 0 | 2.49
2016-07-25 | 2 | 1.81 | 2.39 | 2.64 | 2.56
2016-07-26 | 2 | 1.63 | 2.41 | 2.72 | 2.51
2016-07-27 | 2 | 1.8 | 2.36 | 2.66 | 2.43
2016-07-28 | 2 | 1.67 | 2.42 | 2.7 | 2.53
2016-07-29 | 2 | 2.15 | 2.4 | 2.54 | 2.48
2016-07-30 | 2 | 1.82 | 2.42 | 2.56 | 2.5
2016-07-31 | 2 | 1.67 | 2.43 | 0 | 2.48
2016-08-01 | 2 | 1.75 | 2.34 | 0 | 2.5
2016-08-02 | 2 | 1.92 | 2.68 | 2.58 | 2.54
2016-08-03 | 2 | 1.72 | 2.37 | 2.54 | 2.55
2016-08-04 | 2 | 1.73 | 2.44 | 0 | 2.61
2016-08-05 | 2 | 1.79 | 2.37 | 0 | 2.54
2016-08-06 | 2 | 1.81 | 2.38 | 2.56 | 2.49
2016-08-07 | 2 | 1.79 | 2.41 | 2.53 | 2.51
2016-08-08 | 2 | 1.68 | 2.42 | 2.66 | 2.51
2016-08-09 | 2 | 1.84 | 2.4 | 2.58 | 2.53
2016-08-10 | 2 | 1.64 | 2.34 | 2.55 | 2.52
2016-08-11 | 2 | 1.77 | 2.31 | 2.51 | 2.47
2016-08-12 | 2 | 1.67 | 2.37 | 2.52 | 2.5
2016-08-13 | 2 | 1.82 | 2.71 | 2.55 | 3.87
2016-08-14 | 2 | 1.67 | 2.42 | 2.69 | 2.6
2016-08-15 | 2 | 1.83 | 2.42 | 2.69 | 2.62
2016-08-16 | 2 | 1.71 | 2.48 | 2.59 | 2.55
2016-08-17 | 2 | 1.67 | 2.43 | 2.61 | 2.51
2016-08-18 | 2 | 1.82 | 2.45 | 2.62 | 2.6
2016-08-19 | 2 | 1.72 | 2.44 | 2.61 | 2.59
2016-08-20 | 2 | 1.84 | 2.44 | 2.64 | 2.59
2016-08-21 | 2 | 1.71 | 2.43 | 2.6 | 2.56
2016-08-22 | 2 | 1.88 | 2.41 | 2.63 | 2.53
2016-08-23 | 2 | 1.67 | 2.46 | 2.65 | 2.58
2016-08-24 | 2 | 1.87 | 2.47 | 2.64 | 2.58
2016-08-25 | 2 | 1.74 | 2.46 | 2.59 | 2.51
2016-08-26 | 2 | 1.86 | 2.4 | 2.79 | 2.49
2016-08-27 | 2 | 1.81 | 2.42 | 2.73 | 2.53
2016-08-28 | 2 | 1.65 | 2.43 | 2.59 | 2.5
2016-08-29 | 2 | 1.87 | 2.39 | 2.57 | 2.47
2016-08-30 | 2 | 0 | 2.38 | 2.47 | 2.51
2016-08-31 | 2 | 1.63 | 2.34 | 2.61 | 2.49
2016-09-01 | 2 | 1.87 | 2.41 | 2.61 | 2.53
2016-09-02 | 2 | 1.75 | 2.44 | 2.66 | 2.55
2016-09-03 | 2 | 1.89 | 2.47 | 2.64 | 2.59
2016-09-04 | 2 | 1.73 | 2.43 | 2.68 | 2.59
2016-09-05 | 2 | 1.85 | 2.4 | 2.61 | 2.53
2016-09-06 | 2 | 1.74 | 2.47 | 2.87 | 2.63
2016-09-07 | 2 | 1.89 | 2.43 | 2.61 | 2.6
2016-09-08 | 2 | 1.67 | 2.39 | 2.63 | 2.58
2016-09-09 | 2 | 1.67 | 2.39 | 2.53 | 2.49
2016-09-10 | 2 | 1.87 | 2.42 | 2.54 | 2.47
2016-09-11 | 2 | 1.72 | 2.38 | 2.6 | 2.49
2016-09-12 | 2 | 1.82 | 2.48 | 0 | 2.54
2016-09-13 | 2 | 1.85 | 2.45 | 2.69 | 2.54
2016-09-14 | 2 | 1.74 | 2.43 | 2.6 | 2.58
2016-09-15 | 2 | 1.88 | 2.39 | 2.57 | 2.54
2016-09-16 | 2 | 1.74 | 2.41 | 2.64 | 2.64
2016-09-17 | 2 | 1.8 | 2.49 | 2.67 | 2.62
2016-09-18 | 2 | 1.92 | 2.53 | 0 | 2.61
2016-09-19 | 2 | 1.7 | 2.59 | 2.62 | 2.59
2016-09-20 | 2 | 1.95 | 2.54 | 2.6 | 2.64
2016-09-21 | 2 | 1.79 | 2.47 | 0 | 2.66
2016-09-22 | 2 | 1.87 | 3.06 | 0 | 2.63
2016-09-23 | 2 | 1.75 | 2.49 | 2.75 | 2.51
2016-09-24 | 2 | 1.9 | 2.64 | 2.67 | 2.6
2016-09-25 | 2 | 1.88 | 2.49 | 2.62 | 2.55
2016-09-26 | 2 | 1.89 | 2.49 | 2.81 | 2.59
2016-09-27 | 2 | 1.88 | 2.51 | 2.63 | 2.53
2016-09-28 | 2 | 1.92 | 2.57 | 0 | 2.66
2016-09-29 | 2 | 2.13 | 2.71 | 2.57 | 2.65
2016-09-30 | 2 | 1.9 | 2.44 | 2.54 | 2.47
2016-10-01 | 2 | 1.85 | 2.53 | 0 | 2.66
2016-10-02 | 2 | 1.85 | 2.56 | 0 | 2.65
2016-10-03 | 2 | 1.89 | 2.51 | 2.67 | 2.62
2016-10-04 | 2 | 1.89 | 2.57 | 0 | 2.67
2016-10-05 | 2 | 1.94 | 2.6 | 0 | 2.64
2016-10-06 | 2 | 1.88 | 2.5 | 0 | 2.65
2016-10-07 | 2 | 2.03 | 2.53 | 0 | 2.66
2016-10-08 | 2 | 1.95 | 2.64 | 0 | 2.74
2016-10-09 | 2 | 1.93 | 2.65 | 0 | 2.74
2016-10-10 | 2 | 1.99 | 2.66 | 0 | 0
2016-10-11 | 2 | 1.96 | 2.67 | 0 | 0
2016-10-12 | 2 | 2.1 | 2.65 | 0 | 0
2016-10-13 | 2 | 1.97 | 2.59 | 0 | 0
2016-10-14 | 2 | 1.88 | 2.69 | 0 | 2.65
2016-10-15 | 2 | 2 | 2.72 | 0 | 2.71
2016-10-16 | 2 | 1.89 | 2.52 | 2.69 | 2.62
2016-10-17 | 2 | 1.8 | 2.52 | 0 | 2.52
2016-10-18 | 2 | 2.02 | 2.62 | 0 | 2.69
2016-10-19 | 2 | 1.95 | 2.61 | 2.74 | 2.75
2016-10-20 | 2 | 2.06 | 2.63 | 2.8 | 2.75
2016-10-21 | 2 | 2.01 | 2.68 | 2.76 | 2.75
2016-10-22 | 2 | 2.08 | 3.1 | 0 | 2.84
2016-10-23 | 2 | 2.18 | 2.65 | 2.79 | 2.73
2016-10-24 | 2 | 1.89 | 2.43 | 0 | 0
2016-10-25 | 2 | 1.98 | 2.56 | 0 | 0
2016-10-26 | 2 | 1.92 | 2.55 | 2.69 | 0
2016-10-27 | 2 | 1.87 | 2.48 | 2.73 | 0
2016-10-28 | 2 | 1.76 | 2.43 | 2.56 | 0
2016-10-29 | 2 | 1.86 | 2.52 | 2.6 | 0
2016-10-30 | 2 | 1.81 | 2.35 | 2.58 | 0
2016-10-31 | 2 | 1.75 | 2.37 | 0 | 2.52
2016-03-07 | 3 | 2.09 | 2.09 | 2.3 | 0
2016-03-08 | 3 | 1.77 | 2.03 | 2.63 | 2.13
2016-03-09 | 3 | 2.3 | 1.61 | 2.46 | 2.07
2016-03-10 | 3 | 2.19 | 2.1 | 2.41 | 2.3
2016-03-11 | 3 | 2.18 | 2.15 | 2.56 | 0
2016-03-12 | 3 | 2.23 | 1.64 | 2.37 | 2.15
2016-03-13 | 3 | 2.07 | 2.1 | 2.54 | 2.19
2016-03-14 | 3 | 2.41 | 1.86 | 2.41 | 2.11
2016-03-15 | 3 | 1.86 | 2.09 | 2.66 | 0
2016-03-16 | 3 | 2.11 | 2.13 | 2.46 | 0
2016-03-17 | 3 | 2.02 | 2.12 | 2.56 | 0
2016-03-18 | 3 | 2.11 | 2.18 | 2.99 | 0
2016-03-19 | 3 | 2 | 2.19 | 2.35 | 0
2016-03-20 | 3 | 1.71 | 2.19 | 2.46 | 2.11
2016-03-21 | 3 | 2 | 2.17 | 2.51 | 0
2016-03-22 | 3 | 1.75 | 2.18 | 2.5 | 0
2016-03-23 | 3 | 1.8 | 2.16 | 2.54 | 0
2016-03-24 | 3 | 2.11 | 2.13 | 2.5 | 0
2016-03-25 | 3 | 1.93 | 2.12 | 2.73 | 0
2016-03-26 | 3 | 2.02 | 2.08 | 2.69 | 0
2016-03-27 | 3 | 1.98 | 2.09 | 2.49 | 2.29
2016-03-28 | 3 | 1.85 | 2.11 | 2.47 | 2.22
2016-03-29 | 3 | 2.13 | 2.15 | 2.41 | 0
2016-03-30 | 3 | 2.11 | 2.28 | 2.68 | 0
2016-03-31 | 3 | 2 | 2.14 | 2.69 | 2.13
2016-04-01 | 3 | 1.72 | 2.22 | 2.59 | 2.3
2016-04-02 | 3 | 1.97 | 2.18 | 2.65 | 2.32
2016-04-03 | 3 | 2.05 | 2.14 | 2.52 | 2.21
2016-04-04 | 3 | 2.16 | 2.08 | 2.41 | 0
2016-04-05 | 3 | 1.85 | 2.06 | 2.53 | 2.3
2016-04-06 | 3 | 2.12 | 2.18 | 2.38 | 2.18
2016-04-07 | 3 | 1.9 | 2.17 | 2.4 | 2.01
2016-04-08 | 3 | 1.96 | 2.18 | 2.42 | 3.38
2016-04-09 | 3 | 2.03 | 2.17 | 2.57 | 2.31
2016-04-10 | 3 | 2.19 | 2.22 | 2.51 | 2.29
2016-04-11 | 3 | 1.99 | 2.16 | 2.47 | 0
2016-04-12 | 3 | 2.1 | 2.19 | 2.45 | 0
2016-04-13 | 3 | 2.18 | 2.25 | 2.31 | 2.22
2016-04-14 | 3 | 1.98 | 2.2 | 2.39 | 2.18
2016-04-15 | 3 | 1.77 | 2.2 | 2.34 | 2.1
2016-04-16 | 3 | 2.12 | 2.24 | 2.68 | 1.82
2016-04-17 | 3 | 2.14 | 2.22 | 2.46 | 2.23
2016-04-18 | 3 | 2.29 | 3.14 | 2.7 | 0
2016-04-19 | 3 | 2.55 | 2.36 | 3.08 | 0
2016-04-20 | 3 | 1.89 | 2.38 | 2.63 | 0
2016-04-21 | 3 | 2.2 | 2.32 | 2.4 | 2.22
2016-04-22 | 3 | 2.15 | 2.13 | 2.23 | 2.16
2016-04-23 | 3 | 1.9 | 2.34 | 2.56 | 2.25
2016-04-24 | 3 | 1.86 | 2.28 | 2.44 | 2.21
2016-04-25 | 3 | 2.11 | 2.24 | 2.41 | 2.05
2016-04-26 | 3 | 1.73 | 2.26 | 3.19 | 2.01
2016-04-27 | 3 | 2.06 | 2.23 | 2.34 | 2.17
2016-04-28 | 3 | 2.14 | 2.44 | 2.45 | 2.16
2016-04-29 | 3 | 1.86 | 2.27 | 2.44 | 0
2016-04-30 | 3 | 1.82 | 2.26 | 2.4 | 0
2016-05-01 | 3 | 2.14 | 2.26 | 2.28 | 2.11
2016-05-02 | 3 | 1.69 | 2.26 | 2.51 | 0
2016-05-03 | 3 | 2.1 | 2.16 | 2.48 | 0
2016-05-04 | 3 | 2 | 2.25 | 2.54 | 2.44
2016-05-05 | 3 | 1.8 | 2.21 | 2.36 | 2.24
2016-05-06 | 3 | 1.86 | 2.23 | 2.49 | 2.36
2016-05-07 | 3 | 1.72 | 2.28 | 2.55 | 2.4
2016-05-08 | 3 | 1.99 | 2.25 | 2.43 | 2.26
2016-05-09 | 3 | 1.77 | 2.29 | 2.5 | 2.27
2016-05-10 | 3 | 1.87 | 2.25 | 2.43 | 0
2016-05-11 | 3 | 1.99 | 2.2 | 2.51 | 2.3
2016-05-12 | 3 | 1.89 | 2.28 | 3.27 | 2.3
2016-05-13 | 3 | 1.77 | 2.23 | 2.38 | 0
2016-05-14 | 3 | 2.04 | 2.21 | 2.46 | 2.13
2016-05-15 | 3 | 1.93 | 2.25 | 2.2 | 2.16
2016-05-16 | 3 | 1.86 | 2.29 | 2.47 | 2.19
2016-05-17 | 3 | 2.05 | 2.26 | 2.45 | 2.11
2016-05-18 | 3 | 1.92 | 2.26 | 2.58 | 2.14
2016-05-19 | 3 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.18
2016-05-20 | 3 | 2.08 | 2.17 | 2.47 | 2.18
2016-05-21 | 3 | 1.74 | 2.21 | 2.5 | 2.2
2016-05-22 | 3 | 2.05 | 2.21 | 2.41 | 2.05
2016-05-23 | 3 | 2.09 | 2.28 | 2.44 | 2.13
2016-05-24 | 3 | 1.9 | 2.19 | 2.38 | 2.16
2016-05-25 | 3 | 1.91 | 2.21 | 2.44 | 2.12
2016-05-26 | 3 | 1.98 | 2.25 | 2.51 | 2.3
2016-05-27 | 3 | 1.94 | 2.23 | 2.49 | 0
2016-05-28 | 3 | 2 | 2.2 | 2.57 | 2.29
2016-05-29 | 3 | 1.91 | 2.15 | 2.49 | 2.23
2016-05-30 | 3 | 1.85 | 2.19 | 2.34 | 2.23
2016-05-31 | 3 | 2.22 | 2.22 | 2.38 | 2.08
2016-06-01 | 3 | 1.79 | 2.27 | 3.26 | 0
2016-06-02 | 3 | 1.93 | 2.29 | 2.51 | 2.26
2016-06-03 | 3 | 1.9 | 2.08 | 0 | 0
2016-06-04 | 3 | 1.92 | 2.21 | 2.38 | 0
2016-06-05 | 3 | 1.94 | 2.23 | 2.33 | 0
2016-06-06 | 3 | 1.79 | 2.2 | 2.22 | 0
2016-06-07 | 3 | 2.53 | 2.22 | 2.45 | 0
2016-06-08 | 3 | 1.63 | 2.22 | 2.38 | 0
2016-06-09 | 3 | 1.94 | 2.2 | 2.35 | 2.2
2016-06-10 | 3 | 2.06 | 2.21 | 2.42 | 2.27
2016-06-11 | 3 | 1.81 | 2.24 | 2.38 | 2.13
2016-06-12 | 3 | 1.89 | 2.2 | 2.33 | 0
2016-06-13 | 3 | 1.94 | 2.12 | 0 | 2.15
2016-06-14 | 3 | 2.41 | 2.08 | 2.56 | 0
2016-06-15 | 3 | 1.72 | 2.2 | 2.07 | 2.26
2016-06-16 | 3 | 1.69 | 2.23 | 2.12 | 0
2016-06-17 | 3 | 1.71 | 1.93 | 2.42 | 2.17
2016-06-18 | 3 | 1.93 | 1.77 | 0 | 0
2016-06-19 | 3 | 1.79 | 1.92 | 2.44 | 0
2016-06-20 | 3 | 1.69 | 1.95 | 1.92 | 2.06
2016-06-21 | 3 | 1.69 | 1.91 | 0 | 0
2016-06-22 | 3 | 1.76 | 1.63 | 2.2 | 0
2016-06-23 | 3 | 1.94 | 1.98 | 1.98 | 0
2016-06-24 | 3 | 1.86 | 1.96 | 1.82 | 0
2016-06-25 | 3 | 1.69 | 1.94 | 2.93 | 0
2016-06-26 | 3 | 2 | 1.98 | 2.27 | 0
2016-06-27 | 3 | 1.78 | 1.72 | 2.2 | 0
2016-06-28 | 3 | 1.87 | 1.91 | 1.85 | 1.97
2016-06-29 | 3 | 1.81 | 2.02 | 1.92 | 0
2016-06-30 | 3 | 1.78 | 2.13 | 1.84 | 1.94
2016-07-01 | 3 | 1.6 | 2.02 | 1.88 | 0
2016-07-02 | 3 | 1.74 | 1.5 | 0 | 0
2016-07-03 | 3 | 1.76 | 0 | 0 | 0
2016-07-04 | 3 | 1.67 | 1.94 | 2.15 | 0
2016-07-05 | 3 | 1.78 | 0 | 0 | 0
2016-07-06 | 3 | 1.55 | 1.23 | 0 | 0
2016-07-07 | 3 | 1.53 | 1.51 | 0 | 0
2016-07-08 | 3 | 1.79 | 1.92 | 0 | 0
2016-07-09 | 3 | 1.89 | 2 | 1.82 | 0
2016-07-10 | 3 | 0 | 2.09 | 1.88 | 2.41
2016-07-11 | 3 | 1.87 | 1.97 | 0 | 2.29
2016-07-12 | 3 | 1.76 | 2.18 | 0 | 0
2016-07-13 | 3 | 1.7 | 1.75 | 0 | 0
2016-07-14 | 3 | 1.71 | 1.74 | 0 | 0
2016-07-15 | 3 | 1.53 | 1.72 | 0 | 0
2016-07-16 | 3 | 1.62 | 1.76 | 0 | 0
2016-07-17 | 3 | 1.71 | 1.83 | 0 | 0
2016-07-18 | 3 | 1.5 | 2.11 | 1.85 | 2.39
2016-07-19 | 3 | 1.37 | 2.22 | 1.91 | 2.38
2016-07-20 | 3 | 0 | 2.19 | 1.89 | 2.14
2016-07-21 | 3 | 0 | 2.05 | 2.06 | 2.17
2016-07-22 | 3 | 1.5 | 2.05 | 2.05 | 2.15
2016-07-23 | 3 | 0 | 2.1 | 2.06 | 2.26
2016-07-24 | 3 | 0 | 2.15 | 2.15 | 2.27
2016-07-25 | 3 | 1.8 | 2.23 | 1.9 | 2.14
2016-07-26 | 3 | 0 | 2.05 | 2 | 2.2
2016-07-27 | 3 | 0 | 2.08 | 1.99 | 2.23
2016-07-28 | 3 | 0 | 2.13 | 2.09 | 2.32
2016-07-29 | 3 | 0 | 2.25 | 2.05 | 2.25
2016-07-30 | 3 | 0 | 2.15 | 2.06 | 2.29
2016-07-31 | 3 | 0 | 2.21 | 1.97 | 2.24
2016-08-01 | 3 | 0 | 2.22 | 2 | 2.2
2016-08-02 | 3 | 1.68 | 2.37 | 2.05 | 2.29
2016-08-03 | 3 | 0 | 2.24 | 2.03 | 2.29
2016-08-04 | 3 | 0 | 2.18 | 1.89 | 2.37
2016-08-05 | 3 | 0 | 2.31 | 1.99 | 2.28
2016-08-06 | 3 | 0 | 2.33 | 2.03 | 2.25
2016-08-07 | 3 | 0 | 2.28 | 2.04 | 2.24
2016-08-08 | 3 | 0 | 2.27 | 2.07 | 2.29
2016-08-09 | 3 | 0 | 2.17 | 2 | 2.27
2016-08-10 | 3 | 0 | 2.07 | 1.97 | 1.87
2016-08-11 | 3 | 0 | 2.02 | 1.92 | 1.9
2016-08-12 | 3 | 0 | 2.1 | 1.97 | 0
2016-08-13 | 3 | 0 | 2.19 | 2.03 | 0
2016-08-14 | 3 | 0 | 2.16 | 1.97 | 0
2016-08-15 | 3 | 1.64 | 2.09 | 1.91 | 1.99
2016-08-16 | 3 | 1.65 | 2.1 | 2.08 | 0
2016-08-17 | 3 | 0 | 2.07 | 2.02 | 2
2016-08-18 | 3 | 0 | 2.11 | 1.97 | 2.03
2016-08-19 | 3 | 0 | 2.09 | 1.98 | 0
2016-08-20 | 3 | 1.73 | 2.02 | 2.05 | 1.97
2016-08-21 | 3 | 0 | 2.14 | 1.95 | 1.98
2016-08-22 | 3 | 0 | 2.1 | 1.94 | 0
2016-08-23 | 3 | 0 | 2.08 | 1.94 | 2.01
2016-08-24 | 3 | 1.89 | 2.01 | 1.99 | 0
2016-08-25 | 3 | 1.48 | 2.05 | 1.97 | 0
2016-08-26 | 3 | 0 | 2.08 | 1.93 | 0
2016-08-27 | 3 | 0 | 2.06 | 1.99 | 1.95
2016-08-28 | 3 | 0 | 2.07 | 1.97 | 0
2016-08-29 | 3 | 0 | 2.09 | 1.96 | 1.91
2016-08-30 | 3 | 1.83 | 2.01 | 2.04 | 1.87
2016-08-31 | 3 | 0 | 2.03 | 1.97 | 1.96
2016-09-01 | 3 | 1.8 | 1.96 | 1.98 | 1.89
2016-09-02 | 3 | 0 | 2.29 | 1.97 | 1.96
2016-09-03 | 3 | 0 | 2.13 | 2 | 2
2016-09-04 | 3 | 0 | 2.09 | 1.98 | 2
2016-09-05 | 3 | 0 | 2.08 | 1.96 | 0
2016-09-06 | 3 | 0 | 2.1 | 2.06 | 0
2016-09-07 | 3 | 0 | 2.11 | 2.07 | 1.91
2016-09-08 | 3 | 0 | 2.1 | 2.01 | 0
2016-09-09 | 3 | 0 | 2.02 | 1.97 | 0
2016-09-10 | 3 | 0 | 2.07 | 1.95 | 0
2016-09-11 | 3 | 0 | 1.98 | 2.08 | 2.13
2016-09-12 | 3 | 1.84 | 2.01 | 2.11 | 0
2016-09-13 | 3 | 0 | 2.11 | 1.96 | 0
2016-09-14 | 3 | 0 | 2.12 | 1.95 | 0
2016-09-15 | 3 | 0 | 2.1 | 1.95 | 1.89
2016-09-16 | 3 | 2 | 2.1 | 1.76 | 2.03
2016-09-17 | 3 | 0 | 2.14 | 1.93 | 2.05
2016-09-18 | 3 | 0 | 2.1 | 2.04 | 0
2016-09-19 | 3 | 1.75 | 2.15 | 1.86 | 2.04
2016-09-20 | 3 | 1.92 | 2.16 | 2.23 | 0
2016-09-21 | 3 | 2 | 2.1 | 1.93 | 0
2016-09-22 | 3 | 1.54 | 2.1 | 1.98 | 0
2016-09-23 | 3 | 0 | 2.06 | 1.92 | 0
2016-09-24 | 3 | 0 | 2.1 | 1.91 | 0
2016-09-25 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0
2016-09-26 | 3 | 0 | 2.03 | 1.93 | 0
2016-09-27 | 3 | 0 | 2.05 | 1.9 | 0
2016-09-28 | 3 | 0 | 2.11 | 1.96 | 0
2016-09-29 | 3 | 2.19 | 2.31 | 2.05 | 1.92
2016-09-30 | 3 | 0 | 1.95 | 2.11 | 0
2016-10-01 | 3 | 0 | 2.06 | 1.92 | 0
2016-10-02 | 3 | 1.42 | 2.05 | 1.9 | 0
2016-10-03 | 3 | 1.78 | 2.04 | 1.85 | 0
2016-10-04 | 3 | 1.66 | 2.06 | 1.87 | 0
2016-10-05 | 3 | 1.87 | 2.06 | 1.95 | 0
2016-10-06 | 3 | 1.93 | 1.98 | 1.9 | 0
2016-10-07 | 3 | 1.68 | 2.16 | 1.84 | 0
2016-10-08 | 3 | 1.85 | 2.03 | 1.85 | 0
2016-10-09 | 3 | 1.87 | 2 | 1.96 | 0
2016-10-10 | 3 | 2.07 | 1.99 | 1.9 | 0
2016-10-11 | 3 | 1.96 | 1.99 | 1.92 | 0
2016-10-12 | 3 | 2 | 2.1 | 1.76 | 0
2016-10-13 | 3 | 2.14 | 2.04 | 1.9 | 0
2016-10-14 | 3 | 1.84 | 2.07 | 1.86 | 0
2016-10-15 | 3 | 1.72 | 2.19 | 1.91 | 0
2016-10-16 | 3 | 1.81 | 1.83 | 1.89 | 0
2016-10-17 | 3 | 1.84 | 2.19 | 1.77 | 1.96
2016-10-18 | 3 | 2.23 | 2.07 | 1.91 | 0
2016-10-19 | 3 | 2.44 | 2.09 | 1.91 | 0
2016-10-20 | 3 | 2.35 | 2.21 | 1.97 | 0
2016-10-21 | 3 | 2.2 | 2.2 | 1.94 | 2.01
2016-10-22 | 3 | 2.29 | 2.16 | 2.04 | 0
2016-10-23 | 3 | 2.06 | 2.21 | 2.01 | 0
2016-10-24 | 3 | 2.9 | 2.19 | 2.11 | 2.22
2016-10-25 | 3 | 2.14 | 2.22 | 2.15 | 0
2016-10-26 | 3 | 1.88 | 2.07 | 2.04 | 2.06
2016-10-27 | 3 | 1.81 | 1.93 | 1.79 | 0
2016-10-28 | 3 | 1.84 | 2.1 | 1.89 | 0
2016-10-29 | 3 | 1.84 | 2.08 | 1.91 | 0
2016-10-30 | 3 | 1.81 | 1.99 | 1.8 | 0
2016-10-31 | 3 | 1.93 | 2.07 | 1.91 | 1.96
2017-03-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-07 | 3 | 1.95 | 2.08 | 2.16 | 1.96
2017-03-08 | 3 | 2.09 | 2.13 | 2.22 | 1.97
2017-03-09 | 3 | 2.35 | 1.98 | 2.11 | 1.88
2017-03-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-10 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0
2017-03-11 | 2 | 1.96 | 2.45 | 2.41 | 0
2017-03-12 | 2 | 2.06 | 2.63 | 2.76 | 0
2017-03-10 | 3 | 2.01 | 2.55 | 2.08 | 1.85
2017-03-11 | 3 | 2.07 | 2.34 | 2.04 | 1.8
2017-03-12 | 3 | 2.12 | 2.37 | 2.13 | 2.01
2017-03-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-13 | 2 | 2.07 | 2.75 | 0 | 0
2017-03-13 | 3 | 2.17 | 2.36 | 2.17 | 1.93
2017-03-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-14 | 2 | 2 | 0 | 2.89 | 0
2017-03-14 | 3 | 2.11 | 2.28 | 2.36 | 2.11
2017-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-15 | 2 | 0 | 0 | 3.17 | 0
2017-03-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-18 | 2 | 2.09 | 0 | 0 | 0
2017-03-19 | 2 | 0 | 0 | 3.01 | 0
2017-03-20 | 2 | 0 | 0 | 2.96 | 2.97
2017-03-21 | 2 | 2.04 | 0 | 3 | 0
2017-03-22 | 2 | 2.03 | 0 | 2.93 | 2.94
2017-03-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-15 | 3 | 2 | 2.66 | 2.46 | 2.63
2017-03-16 | 3 | 2.25 | 2.29 | 2.21 | 2.69
2017-03-17 | 3 | 2.2 | 1.98 | 2.17 | 1.99
2017-03-18 | 3 | 2.19 | 1.93 | 2.1 | 2.22
2017-03-19 | 3 | 2.04 | 2.56 | 2.09 | 1.99
2017-03-20 | 3 | 2.2 | 2.33 | 2.07 | 1.94
2017-03-21 | 3 | 2.14 | 2.69 | 2.05 | 2.06
2017-03-22 | 3 | 2.08 | 1.87 | 1.89 | 2.03
2017-03-23 | 3 | 1.93 | 1.9 | 2.06 | 2.08
2017-03-24 | 3 | 2.02 | 1.98 | 2.01 | 2.12
2017-03-25 | 3 | 2.11 | 1.88 | 1.97 | 2.1
2017-03-26 | 3 | 2.04 | 2.08 | 1.96 | 2.08
2017-03-27 | 3 | 2.21 | 1.91 | 2.03 | 2.12
2017-03-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-28 | 3 | 1.94 | 1.95 | 1.99 | 1.9
2017-03-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-29 | 3 | 2.13 | 1.86 | 2.05 | 2.14
2017-03-30 | 3 | 1.98 | 1.91 | 2.02 | 2.13
2017-03-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-31 | 3 | 1.97 | 2.05 | 2.06 | 1.97
2017-04-01 | 3 | 1.99 | 2.69 | 2.27 | 1.97
2017-04-02 | 3 | 2.09 | 2.67 | 2.19 | 1.99
2017-04-03 | 3 | 1.9 | 2.66 | 2.28 | 1.99
2017-04-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-04 | 3 | 2 | 2.54 | 2.12 | 1.96
2017-04-05 | 1 | 1.83 | 0 | 0 | 0
2017-04-05 | 2 | 2.14 | 0 | 0 | 0
2017-04-05 | 3 | 2.18 | 2.66 | 2.06 | 2.14
2017-04-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-06 | 3 | 1.98 | 2.29 | 2.22 | 2.58
2017-04-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-07 | 3 | 2.15 | 2.12 | 2.09 | 2.15
2017-04-08 | 3 | 2.12 | 2.04 | 2.05 | 2.07
2017-04-09 | 3 | 2.15 | 2.01 | 2.07 | 2.17
2017-04-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-10 | 3 | 2.25 | 2.38 | 2.28 | 2.24
2017-04-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-13 | 2 | 2.06 | 0 | 0 | 0
2017-04-14 | 2 | 1.86 | 0 | 2.95 | 2.97
2017-04-15 | 2 | 2.11 | 0 | 0 | 2.86
2017-04-16 | 2 | 1.98 | 0 | 0 | 2.9
2017-04-17 | 2 | 1.98 | 2.6 | 0 | 2.8
2017-04-11 | 3 | 2.1 | 2.65 | 2.11 | 2.55
2017-04-12 | 3 | 2.22 | 1.92 | 2.11 | 2.03
2017-04-13 | 3 | 2.01 | 1.86 | 1.97 | 2.07
2017-04-14 | 3 | 2.12 | 2.08 | 2.15 | 2.01
2017-04-15 | 3 | 2.19 | 2.2 | 2.04 | 2.12
2017-04-16 | 3 | 2.03 | 2.63 | 2.02 | 1.84
2017-04-17 | 3 | 2.12 | 2.51 | 1.96 | 2.21
2017-04-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-18 | 2 | 2.02 | 0 | 0 | 2.87
2017-04-18 | 3 | 2.1 | 2.61 | 2.22 | 1.94
2017-04-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-19 | 3 | 2.04 | 2.79 | 2.46 | 1.93
2017-04-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-20 | 3 | 2.11 | 2.76 | 2.19 | 2.01
2017-04-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-21 | 3 | 2.24 | 2.76 | 2.21 | 2
2017-04-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-22 | 3 | 2.22 | 2.18 | 2.1 | 2.07
2017-04-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-23 | 3 | 2.03 | 2.71 | 2.01 | 2
2017-04-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-24 | 3 | 2.39 | 2.73 | 2.2 | 1.95
2017-04-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-25 | 3 | 2.22 | 2.77 | 2.39 | 1.95
2017-04-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-26 | 3 | 2.03 | 2.88 | 2.44 | 1.96
2017-04-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-27 | 3 | 1.86 | 2.76 | 2.33 | 1.92
2017-04-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-28 | 3 | 1.96 | 2.83 | 2.28 | 1.96
2017-04-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-29 | 3 | 2.07 | 2.84 | 2.23 | 1.99
2017-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-30 | 3 | 0 | 2.76 | 2.16 | 1.88
2017-05-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-01 | 3 | 2.02 | 2.84 | 2.34 | 1.94
2017-05-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-02 | 3 | 2.03 | 2.78 | 2.18 | 1.93
2017-05-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-03 | 2 | 2.72 | 0 | 0 | 2.72
2017-05-03 | 3 | 2.05 | 2.79 | 2.44 | 1.95
2017-05-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-04 | 2 | 2.07 | 0 | 2.91 | 4.38
2017-05-04 | 3 | 2.16 | 2.73 | 2.27 | 2.08
2017-05-05 | 1 | 1.84 | 2.6 | 0 | 0
2017-05-05 | 2 | 2.34 | 0 | 0 | 2.82
2017-05-05 | 3 | 2.17 | 2.65 | 2.35 | 2.14
2017-05-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-06 | 3 | 2.1 | 2.66 | 2.3 | 2.34
2017-05-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-07 | 3 | 2.09 | 2.09 | 2.38 | 2.33
2017-05-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-08 | 3 | 2.05 | 2.74 | 2.37 | 2.09
2017-05-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-09 | 3 | 2.06 | 2.77 | 2.35 | 1.88
2017-05-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-10 | 3 | 1.95 | 2.52 | 2.31 | 1.87
2017-05-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-11 | 3 | 1.97 | 2.73 | 2.3 | 1.89
2017-05-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-12 | 3 | 2.04 | 2.73 | 2.4 | 1.9
2017-05-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-13 | 3 | 2.04 | 2.8 | 2.35 | 1.88
2017-05-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-14 | 3 | 2.25 | 2.75 | 2.17 | 2.13
2017-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-15 | 3 | 2.27 | 2.81 | 2.37 | 1.98
2017-05-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-16 | 2 | 2.1 | 2.67 | 0 | 0
2017-05-16 | 3 | 2.2 | 2.34 | 2.2 | 2.09
2017-05-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-17 | 2 | 2.07 | 2.64 | 0 | 2.92
2017-05-17 | 3 | 1.78 | 2.67 | 2.01 | 1.96
2017-05-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-18 | 2 | 1.93 | 2.58 | 2.86 | 0
2017-05-18 | 3 | 1.5 | 2.57 | 1.97 | 2.01
2017-05-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-19 | 2 | 2.09 | 2.66 | 2.9 | 2.84
2017-05-19 | 3 | 1.53 | 2.7 | 2.26 | 1.87
2017-05-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-20 | 2 | 2.01 | 2.62 | 0 | 2.77
2017-05-20 | 3 | 1.95 | 2.6 | 1.99 | 2.13
2017-05-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-21 | 2 | 2.08 | 2.79 | 0 | 2.77
2017-05-21 | 3 | 1.75 | 2.66 | 2.08 | 2.04
2017-05-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-22 | 2 | 1.75 | 2.73 | 2.9 | 0
2017-05-22 | 3 | 1.95 | 2.64 | 2.12 | 1.89
2017-05-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-23 | 2 | 1.86 | 2.78 | 2.85 | 0
2017-05-23 | 3 | 1.86 | 2.63 | 2.15 | 1.93
2017-05-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-24 | 2 | 1.94 | 2.67 | 5.63 | 0
2017-05-24 | 3 | 0 | 2.59 | 2.01 | 0
2017-05-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 | 2 | 2.03 | 0 | 3.04 | 0
2017-05-25 | 3 | 1.97 | 2.66 | 2.06 | 1.95
2017-05-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-26 | 2 | 2.02 | 0 | 0 | 2.93
2017-05-26 | 3 | 2.01 | 2.49 | 2.18 | 1.97
2017-05-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-27 | 2 | 2.07 | 0 | 2.92 | 0
2017-05-27 | 3 | 0 | 2.51 | 2.04 | 2.04
2017-05-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-28 | 2 | 2.05 | 2.69 | 2.94 | 0
2017-05-28 | 3 | 1.94 | 2.66 | 2.05 | 0
2017-05-29 | 1 | 1.81 | 2.53 | 0 | 0
2017-05-29 | 2 | 2.04 | 2.78 | 0 | 2.91
2017-05-29 | 3 | 1.86 | 2.7 | 2.16 | 1.99
2017-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-30 | 2 | 1.91 | 2.6 | 0 | 2.76
2017-05-30 | 3 | 1.68 | 2.61 | 1.98 | 2.08
2017-05-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-31 | 2 | 1.94 | 2.56 | 0 | 2.73
2017-05-31 | 3 | 0 | 2.55 | 1.97 | 2
2017-06-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-01 | 2 | 1.96 | 2.52 | 2.85 | 2.61
2017-06-01 | 3 | 1.75 | 2.52 | 1.91 | 1.87
2017-06-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-02 | 2 | 1.96 | 2.49 | 0 | 2.77
2017-06-02 | 3 | 1.72 | 2.56 | 1.92 | 1.91
2017-06-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-03 | 2 | 1.95 | 2.48 | 0 | 2.73
2017-06-03 | 3 | 1.87 | 2.57 | 1.88 | 1.78
2017-06-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-04 | 2 | 1.91 | 2.47 | 0 | 2.63
2017-06-04 | 3 | 1.8 | 2.49 | 1.92 | 1.91
2017-06-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 | 2 | 1.89 | 2.57 | 0 | 2.81
2017-06-05 | 3 | 1.67 | 2.56 | 1.91 | 2
2017-06-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-06 | 2 | 1.98 | 2.49 | 0 | 2.75
2017-06-06 | 3 | 1.7 | 2.52 | 1.88 | 2.14
2017-06-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-07 | 2 | 1.91 | 2.59 | 0 | 2.59
2017-06-07 | 3 | 1.67 | 2.51 | 1.93 | 1.84
2017-06-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-08 | 2 | 1.99 | 2.52 | 2.75 | 2.65
2017-06-08 | 3 | 1.8 | 2.48 | 1.96 | 1.83
2017-06-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-09 | 2 | 1.99 | 2.51 | 0 | 2.68
2017-06-09 | 3 | 1.48 | 2.41 | 1.93 | 2.01
2017-06-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-10 | 2 | 1.86 | 2.53 | 0 | 2.74
2017-06-10 | 3 | 1.56 | 2.51 | 1.96 | 1.88
2017-06-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-11 | 2 | 1.94 | 2.49 | 0 | 2.74
2017-06-11 | 3 | 0 | 2.54 | 1.93 | 1.96
2017-06-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-12 | 2 | 1.85 | 2.51 | 0 | 2.61
2017-06-12 | 3 | 1.89 | 2.55 | 1.91 | 1.95
2017-06-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-13 | 2 | 1.95 | 2.54 | 0 | 2.61
2017-06-13 | 3 | 0 | 2.55 | 1.98 | 1.93
2017-06-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-14 | 2 | 1.87 | 2.49 | 0 | 2.63
2017-06-14 | 3 | 1.87 | 2.47 | 1.96 | 0
2017-06-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-15 | 2 | 1.99 | 2.54 | 2.82 | 2.63
2017-06-15 | 3 | 1.73 | 2.42 | 2.14 | 1.83
2017-06-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-16 | 2 | 1.93 | 2.54 | 2.78 | 2.65
2017-06-16 | 3 | 1.88 | 2.53 | 1.95 | 1.89
2017-06-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-17 | 2 | 1.93 | 2.58 | 2.71 | 2.69
2017-06-17 | 3 | 0 | 2.51 | 1.94 | 1.96
2017-06-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-18 | 2 | 1.97 | 2.52 | 0 | 2.72
2017-06-18 | 3 | 1.59 | 2.58 | 1.95 | 1.83
2017-06-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-19 | 2 | 1.86 | 2.48 | 0 | 2.69
2017-06-19 | 3 | 1.86 | 2.49 | 1.9 | 1.96
2017-06-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-20 | 2 | 1.97 | 2.5 | 0 | 2.59
2017-06-20 | 3 | 1.26 | 2.54 | 1.94 | 1.83
2017-06-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-21 | 2 | 1.87 | 2.54 | 0 | 2.73
2017-06-22 | 2 | 1.98 | 2.52 | 0 | 2.66
2017-06-23 | 2 | 0 | 2.48 | 2.64 | 2.62
2017-06-24 | 2 | 1.98 | 2.51 | 2.65 | 2.56
2017-06-25 | 2 | 1.7 | 2.47 | 2.51 | 2.61
2017-06-21 | 3 | 1.78 | 2.56 | 2 | 1.8
2017-06-22 | 3 | 1.86 | 2.57 | 2.12 | 1.83
2017-06-23 | 3 | 1.73 | 2.4 | 2.28 | 1.77
2017-06-24 | 3 | 1.6 | 2.48 | 2.19 | 1.8
2017-06-25 | 3 | 1.77 | 2.67 | 2.22 | 1.71
2017-06-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-26 | 2 | 1.8 | 2.44 | 2.5 | 2.56
2017-06-26 | 3 | 0 | 2.54 | 2.28 | 1.71
2017-06-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-27 | 2 | 1.79 | 2.45 | 2.48 | 2.02
2017-06-27 | 3 | 1.63 | 2.49 | 2.21 | 1.73
2017-06-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-28 | 2 | 1.88 | 2.44 | 2.5 | 2.56
2017-06-28 | 3 | 1.39 | 2.64 | 2.23 | 1.77
2017-06-29 | 1 | 0 | 2.06 | 2.1 | 0
2017-06-29 | 2 | 1.87 | 2.42 | 2.65 | 2.57
2017-06-29 | 3 | 2.1 | 2.47 | 2.05 | 1.76
2017-06-30 | 1 | 0 | 1.94 | 2.05 | 0
2017-06-30 | 2 | 1.88 | 2.34 | 0 | 0
2017-06-30 | 3 | 0 | 1.88 | 1.77 | 0
2017-07-01 | 1 | 0 | 1.98 | 0 | 0
2017-07-01 | 2 | 1.77 | 0 | 0 | 0
2017-07-01 | 3 | 0 | 1.82 | 1.83 | 0
2017-07-02 | 1 | 1.52 | 1.99 | 0 | 0
2017-07-02 | 2 | 1.88 | 2.34 | 0 | 0
2017-07-02 | 3 | 0 | 1.85 | 1.69 | 0
2017-07-03 | 1 | 1.49 | 2.04 | 0 | 0
2017-07-03 | 2 | 1.84 | 0 | 0 | 0
2017-07-03 | 3 | 1.9 | 1.87 | 0 | 0
2017-07-04 | 1 | 3.81 | 2.39 | 0 | 0
2017-07-04 | 2 | 1.94 | 0 | 0 | 0
2017-07-04 | 3 | 2.1 | 1.91 | 0 | 0
2017-07-05 | 1 | 2.43 | 2.63 | 0 | 0
2017-07-05 | 2 | 1.86 | 0 | 0 | 0
2017-07-05 | 3 | 1.94 | 1.88 | 1.83 | 0
2017-07-06 | 1 | 2.36 | 2.61 | 0 | 0
2017-07-06 | 2 | 1.95 | 0 | 0 | 0
2017-07-06 | 3 | 1.8 | 1.89 | 0 | 0
2017-07-07 | 1 | 2.44 | 2.56 | 0 | 0
2017-07-07 | 2 | 1.86 | 0 | 0 | 0
2017-07-07 | 3 | 1.69 | 1.66 | 1.78 | 0
2017-07-08 | 1 | 2.36 | 2.58 | 0 | 0
2017-07-08 | 2 | 1.76 | 0 | 0 | 0
2017-07-08 | 3 | 0 | 1.88 | 1.76 | 0
2017-07-09 | 1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 0
2017-07-09 | 2 | 1.93 | 0 | 0 | 0
2017-07-09 | 3 | 1.68 | 1.88 | 1.88 | 0
2017-07-10 | 1 | 2.43 | 2.61 | 0 | 0
2017-07-10 | 2 | 1.96 | 0 | 0 | 0
2017-07-10 | 3 | 1.73 | 1.83 | 0 | 0
2017-07-11 | 1 | 2.43 | 2.6 | 0 | 0
2017-07-11 | 2 | 1.83 | 0 | 0 | 0
2017-07-11 | 3 | 1.69 | 1.9 | 1.89 | 0
2017-07-12 | 1 | 2.37 | 2.58 | 0 | 0
2017-07-12 | 2 | 1.82 | 0 | 0 | 0
2017-07-12 | 3 | 1.77 | 1.94 | 1.72 | 0
2017-07-13 | 1 | 2.36 | 2.61 | 0 | 0
2017-07-13 | 2 | 1.98 | 0 | 0 | 0
2017-07-13 | 3 | 0 | 1.95 | 1.87 | 0
2017-07-14 | 1 | 2.51 | 2.62 | 0 | 0
2017-07-14 | 2 | 1.83 | 0 | 0 | 0
2017-07-14 | 3 | 0 | 1.99 | 1.87 | 0
2017-07-15 | 1 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0
2017-07-15 | 2 | 1.96 | 0 | 0 | 0
2017-07-15 | 3 | 0 | 1.99 | 1.88 | 0
2017-07-16 | 1 | 2.42 | 2.58 | 0 | 0
2017-07-16 | 2 | 1.83 | 0 | 0 | 0
2017-07-16 | 3 | 0 | 1.92 | 1.87 | 0
2017-07-17 | 1 | 2.41 | 2.6 | 2.62 | 0
2017-07-17 | 2 | 1.94 | 0 | 0 | 0
2017-07-17 | 3 | 0 | 1.97 | 1.8 | 0
2017-07-18 | 1 | 2.55 | 2.59 | 2.6 | 0
2017-07-18 | 2 | 1.97 | 0 | 0 | 0
2017-07-18 | 3 | 0 | 1.97 | 1.85 | 0
2017-07-19 | 1 | 2.41 | 2.57 | 2.62 | 0
2017-07-19 | 2 | 1.83 | 0 | 0 | 0
2017-07-19 | 3 | 0 | 2.01 | 1.82 | 0
2017-07-20 | 1 | 2.48 | 2.64 | 0 | 0
2017-07-20 | 2 | 1.95 | 0 | 0 | 0
2017-07-20 | 3 | 0 | 2.08 | 1.92 | 0
2017-07-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-07-21 | 2 | 2.07 | 2.56 | 0 | 0
2017-07-21 | 3 | 0 | 2.42 | 2.15 | 1.9
2017-07-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-07-22 | 2 | 1.98 | 2.62 | 2.69 | 0
2017-07-22 | 3 | 0 | 2.18 | 2.06 | 2.04
2017-07-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-07-23 | 2 | 1.96 | 2.64 | 0 | 0
2017-07-23 | 3 | 0 | 2.33 | 2.2 | 1.9
2017-07-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-07-24 | 2 | 2.06 | 2.6 | 2.74 | 0
2017-07-24 | 3 | 0 | 2.61 | 2.11 | 2.04
2017-07-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-07-25 | 2 | 1.85 | 2.6 | 2.75 | 0
2017-07-25 | 3 | 0 | 2.22 | 2.08 | 1.87
2017-07-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-07-26 | 2 | 1.92 | 2.62 | 2.76 | 0
2017-07-26 | 3 | 0 | 2.47 | 2.15 | 1.95
2017-07-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-07-27 | 2 | 1.9 | 2.63 | 2.69 | 0
2017-07-27 | 3 | 0 | 2.31 | 2.18 | 1.95
2017-07-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-07-28 | 2 | 2.04 | 2.6 | 2.62 | 0
2017-07-28 | 3 | 0 | 2.49 | 2.14 | 1.94
2017-07-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-07-29 | 2 | 1.96 | 2.57 | 2.64 | 0
2017-07-29 | 3 | 0 | 0 | 2.12 | 2.04
2017-07-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-07-30 | 2 | 2.1 | 2.63 | 2.59 | 2.7
2017-07-30 | 3 | 0 | 2.61 | 2.12 | 2.05
2017-07-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-07-31 | 2 | 1.98 | 2.64 | 0 | 0
2017-07-31 | 3 | 0 | 2.31 | 2.09 | 2.08
2017-08-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-22 | 2 | 0 | 2.61 | 2.63 | 2.68
2017-08-23 | 2 | 0 | 2.61 | 2.6 | 2.64
2017-08-22 | 3 | 0 | 2.57 | 2.18 | 1.97
2017-08-23 | 3 | 0 | 2.64 | 2.24 | 1.99
2017-08-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-02 | 1 | 2.38 | 2.66 | 2.74 | 2.52
2017-08-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-01 | 2 | 2.05 | 2.62 | 2.7 | 0
2017-08-02 | 2 | 1.87 | 2.5 | 2.74 | 0
2017-08-03 | 2 | 1.98 | 2.62 | 2.74 | 0
2017-08-04 | 2 | 2.01 | 2.63 | 2.8 | 0
2017-08-05 | 2 | 1.98 | 2.61 | 2.76 | 0
2017-08-06 | 2 | 1.97 | 2.62 | 2.63 | 0
2017-08-07 | 2 | 2.07 | 2.62 | 2.64 | 2.65
2017-08-08 | 2 | 0 | 2.65 | 2.62 | 2.63
2017-08-09 | 2 | 0 | 2.62 | 2.58 | 2.64
2017-08-10 | 2 | 0 | 2.58 | 2.6 | 2.63
2017-08-11 | 2 | 0 | 2.61 | 2.63 | 2.65
2017-08-12 | 2 | 2.01 | 2.7 | 2.86 | 0
2017-08-13 | 2 | 2.1 | 2.65 | 2.91 | 0
2017-08-14 | 2 | 1.92 | 2.57 | 2.88 | 0
2017-08-15 | 2 | 2.01 | 2.58 | 2.76 | 0
2017-08-16 | 2 | 2.09 | 2.68 | 2.8 | 0
2017-08-17 | 2 | 2.22 | 2.6 | 2.6 | 0
2017-08-18 | 2 | 1.99 | 2.57 | 2.59 | 2.67
2017-08-19 | 2 | 1.97 | 2.52 | 2.63 | 2.65
2017-08-20 | 2 | 2 | 2.6 | 2.69 | 0
2017-08-21 | 2 | 0 | 2.64 | 2.59 | 2.67
2017-08-01 | 3 | 0 | 2.36 | 2.08 | 2.1
2017-08-02 | 3 | 0 | 1.83 | 1.99 | 2.1
2017-08-03 | 3 | 0 | 2.08 | 2.15 | 1.96
2017-08-04 | 3 | 0 | 2.48 | 2.12 | 2.03
2017-08-05 | 3 | 0 | 2.41 | 2.09 | 2.02
2017-08-06 | 3 | 0 | 2.35 | 2.14 | 2.01
2017-08-07 | 3 | 0 | 2.62 | 2.13 | 2.07
2017-08-08 | 3 | 0 | 2.42 | 2.2 | 2.04
2017-08-09 | 3 | 0 | 2.51 | 2.22 | 2.01
2017-08-10 | 3 | 0 | 2.65 | 2.29 | 2.03
2017-08-11 | 3 | 0 | 2.33 | 2.14 | 2.05
2017-08-12 | 3 | 0 | 2.65 | 2.25 | 2.03
2017-08-13 | 3 | 0 | 2.8 | 2.18 | 2.12
2017-08-14 | 3 | 0 | 2.57 | 2.13 | 2.02
2017-08-15 | 3 | 0 | 2.03 | 2.13 | 1.99
2017-08-16 | 3 | 0 | 2.56 | 2.22 | 2.13
2017-08-17 | 3 | 0 | 2.67 | 2.44 | 2.01
2017-08-18 | 3 | 0 | 0 | 2.19 | 2.04
2017-08-19 | 3 | 0 | 2.31 | 2.16 | 2.02
2017-08-20 | 3 | 0 | 0 | 2.14 | 2.11
2017-08-21 | 3 | 0 | 2.61 | 2.2 | 1.99
2017-08-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-24 | 2 | 0 | 2.61 | 2.6 | 2.7
2017-08-25 | 2 | 0 | 2.48 | 2.56 | 2.6
2017-08-26 | 2 | 0 | 2.61 | 2.6 | 2.61
2017-08-27 | 2 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.61
2017-08-24 | 3 | 0 | 2.61 | 2.21 | 1.98
2017-08-25 | 3 | 0 | 2.64 | 2.13 | 2.03
2017-08-26 | 3 | 0 | 2.91 | 2.2 | 2.03
2017-08-27 | 3 | 0 | 2.86 | 2.18 | 2.02
2017-08-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-28 | 2 | 2.22 | 2.57 | 2.61 | 2.62
2017-08-28 | 3 | 0 | 2.86 | 2.07 | 2
2017-08-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-29 | 2 | 1.93 | 2.58 | 2.64 | 0
2017-08-29 | 3 | 0 | 2.51 | 2.04 | 1.94
2017-08-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-30 | 2 | 1.98 | 2.58 | 2.74 | 0
2017-08-30 | 3 | 0 | 2.51 | 2.1 | 1.93
2017-08-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-08-31 | 2 | 1.97 | 2.57 | 2.73 | 0
2017-08-31 | 3 | 0 | 2.11 | 2.1 | 1.94
2017-09-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-01 | 2 | 2.05 | 2.61 | 2.63 | 0
2017-09-01 | 3 | 0 | 2.31 | 2.13 | 1.85
2017-09-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-02 | 2 | 1.87 | 2.57 | 2.29 | 0
2017-09-02 | 3 | 0 | 1.87 | 1.99 | 2.12
2017-09-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-03 | 2 | 2.04 | 2.57 | 2.75 | 0
2017-09-03 | 3 | 0 | 2.21 | 2.05 | 1.77
2017-09-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-04 | 2 | 2 | 2.57 | 2.73 | 0
2017-09-04 | 3 | 0 | 2.46 | 2.09 | 1.94
2017-09-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-05 | 2 | 2.05 | 2.6 | 2.57 | 0
2017-09-05 | 3 | 0 | 2.62 | 2.15 | 1.87
2017-09-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-06 | 2 | 2.17 | 2.62 | 2.59 | 2.64
2017-09-06 | 3 | 0 | 2.39 | 2.16 | 1.99
2017-09-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-07 | 2 | 2.23 | 2.63 | 2.64 | 2.73
2017-09-07 | 3 | 0 | 2.39 | 2.13 | 2.03
2017-09-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-08 | 2 | 2.15 | 2.6 | 2.63 | 2.64
2017-09-08 | 3 | 0 | 2.43 | 2.18 | 1.98
2017-09-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-09 | 2 | 2 | 2.63 | 2.63 | 2.68
2017-09-09 | 3 | 0 | 2.59 | 2.13 | 2.01
2017-09-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-10 | 2 | 2.01 | 2.65 | 2.65 | 2.6
2017-09-10 | 3 | 0 | 2.41 | 2.12 | 1.98
2017-09-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-11 | 2 | 2.02 | 2.62 | 2.7 | 2.59
2017-09-11 | 3 | 0 | 2.35 | 2.12 | 1.97
2017-09-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-12 | 2 | 2 | 2.59 | 2.74 | 2.63
2017-09-12 | 3 | 0 | 2.5 | 2.03 | 2.1
2017-09-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-13 | 2 | 2.08 | 2.62 | 2.81 | 0
2017-09-13 | 3 | 0 | 2.76 | 2.16 | 1.91
2017-09-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-14 | 2 | 1.98 | 2.62 | 2.8 | 0
2017-09-14 | 3 | 0 | 2.72 | 2.17 | 1.94
2017-09-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-15 | 2 | 0 | 2.67 | 2.65 | 2.68
2017-09-15 | 3 | 0 | 2.65 | 2.18 | 1.94
2017-09-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-16 | 2 | 2.16 | 2.59 | 2.64 | 2.59
2017-09-16 | 3 | 0 | 2.43 | 2.08 | 1.96
2017-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-17 | 2 | 1.93 | 2.64 | 2.74 | 0
2017-09-17 | 3 | 0 | 0 | 2.07 | 2.03
2017-09-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-18 | 2 | 2.11 | 2.68 | 2.68 | 0
2017-09-18 | 3 | 0 | 2.5 | 2.11 | 2.05
2017-09-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-19 | 2 | 2.15 | 2.63 | 2.72 | 0
2017-09-19 | 3 | 0 | 2.75 | 2.12 | 1.98
2017-09-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-20 | 2 | 1.92 | 2.68 | 2.65 | 0
2017-09-20 | 3 | 0 | 2.64 | 2.25 | 1.98
2017-09-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-21 | 2 | 0 | 2.64 | 2.68 | 0
2017-09-21 | 3 | 0 | 2.77 | 2.23 | 1.9
2017-09-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-22 | 2 | 0 | 2.68 | 2.75 | 0
2017-09-22 | 3 | 0 | 2.59 | 2.13 | 1.96
2017-09-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-23 | 2 | 2.11 | 2.63 | 2.82 | 0
2017-09-23 | 3 | 0 | 2.46 | 2.08 | 2.01
2017-09-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-24 | 2 | 1.98 | 2.66 | 2.82 | 0
2017-09-24 | 3 | 0 | 2.12 | 2.09 | 1.96
2017-09-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-25 | 2 | 0 | 2.56 | 2.56 | 0
2017-09-25 | 3 | 0 | 2.35 | 1.97 | 1.99
2017-09-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-26 | 2 | 0 | 2.63 | 2.59 | 2.57
2017-09-26 | 3 | 0 | 2.14 | 2.06 | 2.04
2017-09-27 | 1 | 0 | 2.57 | 2.57 | 2.41
2017-09-27 | 2 | 0 | 2.5 | 2.63 | 0
2017-09-27 | 3 | 1.65 | 1.67 | 2.15 | 2.06
2017-09-28 | 1 | 0 | 2.66 | 0 | 0
2017-09-28 | 2 | 1.82 | 2.58 | 2.86 | 2.73
2017-09-28 | 3 | 2.07 | 2.38 | 2.05 | 1.96
2017-09-29 | 1 | 0 | 2.66 | 2.63 | 0
2017-09-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-29 | 3 | 0 | 2.17 | 2.09 | 1.9
2017-09-30 | 1 | 0 | 2.67 | 2.54 | 0
2017-09-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-09-30 | 3 | 0 | 2.48 | 2.08 | 1.89
2017-10-01 | 1 | 0 | 2.66 | 2.61 | 0
2017-10-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-01 | 3 | 0 | 2.27 | 2.1 | 1.88
2017-10-02 | 1 | 2.38 | 2.67 | 2.85 | 0
2017-10-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-02 | 3 | 0 | 2.25 | 2.06 | 1.92
2017-10-03 | 1 | 2.57 | 2.75 | 2.6 | 0
2017-10-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-03 | 3 | 0 | 2.33 | 2.01 | 2.04
2017-10-04 | 1 | 2.32 | 2.67 | 2.76 | 0
2017-10-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-04 | 3 | 0 | 2.02 | 2.07 | 1.94
2017-10-05 | 1 | 2.41 | 2.7 | 2.81 | 0
2017-10-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-05 | 3 | 0 | 2.68 | 2.07 | 1.89
2017-10-06 | 1 | 2.44 | 2.69 | 2.81 | 0
2017-10-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-06 | 3 | 0 | 2.36 | 2.02 | 1.97
2017-10-07 | 1 | 0 | 2.68 | 2.86 | 0
2017-10-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-07 | 3 | 0 | 2.33 | 1.98 | 1.95
2017-10-08 | 1 | 2.41 | 2.69 | 2.85 | 0
2017-10-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-08 | 3 | 0 | 2.28 | 2.01 | 2.07
2017-10-09 | 1 | 2.45 | 2.68 | 2.83 | 0
2017-10-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-09 | 3 | 0 | 2.36 | 2.01 | 2
2017-10-10 | 1 | 2.42 | 3 | 0 | 0
2017-10-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-10 | 3 | 1.89 | 1.98 | 1.95 | 1.75
2017-10-11 | 1 | 2.41 | 2.74 | 0 | 0
2017-10-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-11 | 3 | 0 | 2.08 | 1.88 | 0
2017-10-12 | 1 | 2.4 | 2.72 | 2.6 | 0
2017-10-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-12 | 3 | 0 | 2.06 | 2.03 | 1.76
2017-10-13 | 1 | 0 | 2.64 | 2.57 | 0
2017-10-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-13 | 3 | 0 | 2.32 | 2.07 | 1.88
2017-10-14 | 1 | 2.09 | 2.5 | 2.57 | 0
2017-10-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-14 | 3 | 0 | 2.18 | 1.9 | 2.01
2017-10-15 | 1 | 2.2 | 2.49 | 2.59 | 0
2017-10-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-15 | 3 | 0 | 2.11 | 1.89 | 1.75
2017-10-16 | 1 | 0 | 2.6 | 2.61 | 2.54
2017-10-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-16 | 3 | 0 | 2.38 | 2.09 | 1.87
2017-10-17 | 1 | 0 | 2.64 | 2.55 | 0
2017-10-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-17 | 3 | 0 | 2.29 | 2.07 | 1.87
2017-10-18 | 1 | 0 | 2.67 | 2.74 | 0
2017-10-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-18 | 3 | 0 | 2.1 | 1.94 | 2.04
2017-10-19 | 1 | 0 | 2.69 | 2.66 | 0
2017-10-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-19 | 3 | 0 | 2.24 | 2.08 | 1.86
2017-10-20 | 1 | 0 | 2.73 | 2.59 | 0
2017-10-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-20 | 3 | 0 | 2.72 | 2.14 | 1.86
2017-10-21 | 1 | 2.45 | 2.71 | 2.81 | 2.62
2017-10-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-21 | 3 | 0 | 2.33 | 2.02 | 1.95
2017-10-22 | 1 | 2.47 | 2.74 | 2.79 | 0
2017-10-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-22 | 3 | 0 | 2.3 | 2.02 | 2
2017-10-23 | 1 | 2.46 | 2.72 | 0 | 0
2017-10-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-23 | 3 | 0 | 2.47 | 2.03 | 1.77
2017-10-24 | 1 | 2.42 | 2.77 | 2.84 | 0
2017-10-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-24 | 3 | 0 | 2.33 | 1.98 | 2.11
2017-10-25 | 1 | 2.27 | 2.56 | 2.84 | 0
2017-10-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-25 | 3 | 0 | 2.2 | 1.96 | 0
2017-10-26 | 1 | 2.19 | 2.5 | 0 | 0
2017-10-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-26 | 3 | 0 | 2.05 | 1.92 | 1.76
2017-10-27 | 1 | 2.17 | 2.5 | 2.38 | 2.15
2017-10-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-27 | 3 | 0 | 2.11 | 1.86 | 1.74
2017-10-28 | 1 | 2.38 | 2.63 | 2.77 | 0
2017-10-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-28 | 3 | 0 | 2.22 | 2.03 | 1.92
2017-10-29 | 1 | 0 | 2.74 | 2.71 | 0
2017-10-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-29 | 3 | 0 | 2.36 | 2.08 | 1.95
2017-10-30 | 1 | 2.46 | 2.78 | 0 | 0
2017-10-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-30 | 3 | 0 | 2.05 | 2.13 | 1.94
2017-10-31 | 1 | 2.58 | 2.85 | 2.95 | 0
2017-10-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-10-31 | 3 | 1.73 | 2.37 | 2.06 | 1.93
2017-11-01 | 1 | 2.52 | 2.81 | 2.78 | 0
2017-11-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-01 | 3 | 2.07 | 2.39 | 1.98 | 1.79
2017-11-02 | 1 | 2.44 | 2.79 | 2.61 | 0
2017-11-02 | 2 | 1.99 | 2.39 | 2.79 | 2.62
2017-11-02 | 3 | 0 | 2.33 | 1.98 | 1.82
2017-11-03 | 1 | 2.45 | 2.8 | 0 | 0
2017-11-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-03 | 3 | 0 | 2.39 | 1.94 | 0
2017-11-04 | 1 | 2.41 | 2.8 | 2.8 | 0
2017-11-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-04 | 3 | 1.69 | 2.16 | 1.85 | 1.87
2017-11-05 | 1 | 2.43 | 2.82 | 2.88 | 0
2017-11-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-05 | 3 | 1.96 | 2.31 | 1.88 | 0
2017-11-06 | 1 | 2.46 | 2.86 | 2.92 | 0
2017-11-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-06 | 3 | 1.93 | 2.28 | 1.88 | 0
2017-11-07 | 1 | 2.48 | 2.98 | 2.77 | 0
2017-11-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-07 | 3 | 1.98 | 2.26 | 1.87 | 0
2017-11-08 | 1 | 2.38 | 2.77 | 2.78 | 0
2017-11-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-08 | 3 | 1.99 | 2.4 | 1.89 | 0
2017-11-09 | 1 | 2.42 | 2.81 | 2.93 | 0
2017-11-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-09 | 3 | 1.93 | 2.43 | 1.91 | 1.85
2017-11-10 | 1 | 2.42 | 2.87 | 2.81 | 2.57
2017-11-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-10 | 3 | 1.96 | 2.46 | 1.87 | 2.08
2017-11-11 | 1 | 2.46 | 2.79 | 2.66 | 2.72
2017-11-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-11 | 3 | 2.38 | 2.08 | 1.89 | 0
2017-11-12 | 1 | 2.42 | 3.12 | 2.76 | 2.68
2017-11-13 | 1 | 2.48 | 2.85 | 2.81 | 0
2017-11-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-12 | 3 | 1.81 | 2.26 | 1.86 | 1.91
2017-11-13 | 3 | 2.03 | 2.51 | 2.15 | 1.88
2017-11-14 | 1 | 2.49 | 2.97 | 2.85 | 0
2017-11-14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-14 | 3 | 1.97 | 2.47 | 2.16 | 2.23
2017-11-15 | 1 | 2.49 | 2.87 | 0 | 0
2017-11-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-15 | 3 | 2.08 | 2.42 | 2.16 | 0
2017-11-16 | 1 | 2.52 | 2.98 | 2.77 | 0
2017-11-16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-16 | 3 | 1.83 | 2.38 | 2.25 | 0
2017-11-17 | 1 | 2.47 | 3 | 2.94 | 0
2017-11-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-17 | 3 | 2.02 | 2.36 | 2.26 | 0
2017-11-18 | 1 | 2.48 | 2.91 | 2.92 | 0
2017-11-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-18 | 3 | 1.96 | 2.34 | 2.26 | 2.21
2017-11-19 | 1 | 2.44 | 0 | 0 | 0
2017-11-19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-19 | 3 | 1.92 | 2.33 | 2.21 | 0
2017-11-20 | 1 | 2.36 | 0 | 2.9 | 0
2017-11-20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-20 | 3 | 1.9 | 2.24 | 2.1 | 0
2017-11-21 | 1 | 2.26 | 2.7 | 2.64 | 0
2017-11-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-21 | 3 | 1.87 | 2.16 | 2.08 | 1.93
2017-11-22 | 1 | 2.43 | 2.77 | 2.63 | 0
2017-11-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-22 | 3 | 1.87 | 2.25 | 2.26 | 2.01
2017-11-23 | 1 | 2.5 | 3.01 | 0 | 0
2017-11-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-23 | 3 | 2.02 | 2.49 | 2.31 | 1.86
2017-11-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-24 | 3 | 1.87 | 2.5 | 2.14 | 1.74
2017-11-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-25 | 3 | 1.79 | 2.25 | 1.99 | 1.71
2017-11-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-26 | 3 | 1.86 | 2.21 | 2.15 | 1.68
2017-11-27 | 1 | 2.23 | 2.58 | 0 | 0
2017-11-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-27 | 3 | 1.88 | 1.95 | 1.86 | 1.75
2017-11-28 | 1 | 2.39 | 2.79 | 2.81 | 0
2017-11-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-28 | 3 | 1.96 | 2.14 | 1.85 | 0
2017-11-29 | 1 | 2.45 | 2.82 | 2.73 | 0
2017-11-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-29 | 3 | 2 | 2.08 | 1.89 | 1.87
2017-11-30 | 1 | 2.42 | 2.7 | 2.71 | 0
2017-11-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-11-30 | 3 | 2.04 | 2.25 | 1.87 | 0
2017-12-01 | 1 | 2.45 | 2.82 | 0 | 0
2017-12-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-01 | 3 | 1.97 | 2.17 | 1.88 | 0
2017-12-02 | 1 | 2.4 | 2.74 | 2.8 | 0
2017-12-02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-02 | 3 | 1.72 | 2.06 | 1.88 | 0
2017-12-03 | 1 | 2.47 | 2.85 | 2.67 | 0
2017-12-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-03 | 3 | 1.72 | 2.04 | 2.02 | 0
2017-12-04 | 1 | 2.49 | 2.96 | 0 | 0
2017-12-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-04 | 3 | 2.02 | 1.88 | 1.88 | 0
2017-12-05 | 1 | 2.39 | 2.73 | 0 | 0
2017-12-05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-05 | 3 | 1.92 | 1.85 | 1.91 | 0
2017-12-06 | 1 | 2.5 | 2.97 | 0 | 0
2017-12-06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-06 | 3 | 1.9 | 1.7 | 1.96 | 0
2017-12-07 | 1 | 2.56 | 3 | 0 | 0
2017-12-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-07 | 3 | 2.07 | 1.73 | 1.94 | 0
2017-12-08 | 1 | 2.51 | 3.12 | 0 | 0
2017-12-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-08 | 3 | 1.91 | 1.53 | 1.97 | 0
2017-12-09 | 1 | 2.55 | 3.16 | 0 | 0
2017-12-10 | 1 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0
2017-12-09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-09 | 3 | 1.93 | 1.49 | 1.83 | 0
2017-12-10 | 3 | 1.78 | 1.11 | 1.91 | 0
2017-12-11 | 1 | 2.49 | 3.13 | 0 | 0
2017-12-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-11 | 3 | 1.91 | 1.6 | 1.62 | 0
2017-12-12 | 1 | 2.49 | 3.01 | 0 | 0
2017-12-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-12 | 3 | 1.85 | 1.65 | 1.93 | 0

## Preguntas a resolver
Preguntas | Gráfico de apoyo
Actualmente, existen 3 consignas de frío en la instalación según 3 franjas horarias. ¿Cuánto tiempo necesita la instalación para poner a régimen la consigna de cada franja? Adjunto gráfico a modo de ejemplo. Si la temperatura "alta" empieza a las 22h, a partir de que hora ya podríamos apagar equipos para tener a las 22h la otra temperatura más alta.
¿Que consumo tendré durante ese día si la temperatura exterior a las 6h es 17ºC?
¿Que secuenciación entre enfriadoras debemos realizar para conseguir máximo rendimiento del conjunto? Hay que tener en cuenta que la enfriadora 3 es la principal debido a que es la que tiene la opción de recuperación de ACS.
Actualmente la temperatura de consigna de recuperación es diferente según franja horaria pero deja de consumir algo antes del cambio y pasa a consumir más agua caliente antes del cambio a temperatura de consigna de ACS alta. Este cambio horario lo detectamos al ver el gráfico de la derecha. ¿Podría ser detectado automáticamente para evitar la fuerte caída a las 6,30h?
Actualmente, la temperatura del colector se modifica según horario como se ve en la primera pregunta. ¿Se podría ajustar este cambio según la demanda detectada a partir de la diferencia entre impulsión colector y retorno de los ramales principales? Con el gráfico de la derecha, observo cuando baja la demanda porque con menor potencia eléctrica de las enfriadoras, el sistema mantiene la temperatura deseada.